目录

前言	1

1 总则	3

1.1 评价目的	3

1.2 总体构思	3

1.3 编制依据	4

1.3.1 国家法律法规	4

1.3.2 行政规章及规范性文件	4

1.3.3 地方法规及规范性文件	5

1.3.4 环境响评价技术规范	6

1.3.5 建设项目有关资料及文件	6

1.4 评价工作内容、重点和评价时段	7

1.4.1 评价工作内容	7

1.4.2 评价重点	7

1.4.3 评价时段	7

1.5 评价因子	7

1.5.1 环境现状评价因子	7

1.5.2 环境影响评价因子或要素	7

1.6 评价标准	8

1.6.1 环境质量标准	8

1.6.2 污染物排放标准	9

1.6.3 辐射评价的相关标准	13

1.7 评价等级及评价范围	14

1.7.1 大气环境	14

1.7.2 地面水环境	15

1.7.3 声环境	15

1.7.4 生态环境	15

1.7.4 辐射环境	15

1.8 评价时段	15

1.9 主要环境敏感点和环境保护目标	15

1.9.1 周围主要环境敏感点	15

1.9.2 环境保护目标	16

2 项目原有情况	18

2.1原医院规模	18

2.2公用工程	19

2.2.1给排水	19

2.2.2供热	20

2.2.3供电、气	20

2.2.4空调及通风	21

2.2.5弱电系统	21

2.3主要设备	21

2.4 劳动定员	22

2.5原辅材料及能耗	22

2.6 原医院的污染物产生、治理及排放情况	22

2.6.1 废气	22

2.6.2 废水	23

2.6.3 固废	23

2.6.4 噪声	24

2.6.5 电离辐射	25

2.7原医院主要环境问题	25

2.8“以新带老”的环境保护措施	26

3 扩建项目概况	29

3.1 项目建设地用地现状	29

3.2 拟建项目名称、建设地点及建设单位、性质	29

3.3 建设内容、规模、进度	29

3.3.1 建设内容和规模	29

3.3.2 建设进度	31

3.3.3 劳动定员及工作制度	31

3.3.4 主要设备情况	31

3.3.5 主要经济技术指标	31

3.4 公用工程	32

3.4.1 给排水系统	32

3.4.2 暖通	33

3.4.3 供电	34

3.5 总平面布置	36

3.5.1 医院内部平面布局	36

3.5.2 人流组织	36

3.5.3 物流组织	36

3.6 消防设计	36

3.6.1建筑消防	36

3.6.2消防给水系统	37

3.6.3防排烟系统	37

3.7 节能设计	37

3.8 与原项目的依托关系	38

4 工程分析	40

4.1项目工艺流程及产污环节分析	40

4.2 施工期排污分析	40

4.2.1 施工周期、内容和施工机械	40

4.2.2 主要污染源及污染物分析	41

4.3 营运期污染分析	44

4.3.1 废气	44

4.3.2 废水	46

4.3.3 噪声	50

4.3.4 固体废物	51

4.3.5 电离辐射	54

4.4 拟建项目排污分析	57

4.5 项目污染物产生排放汇总	57

5 区域环境概况	62

5.1 自然环境概况	62

5.1.1 地理位置	62

5.1.2 地貌地质	62

5.1.3 气象气候	62

5.1.4 水文条件	62

5.1.5 交通条件	62

5.1.6 自然资源	63

5.2 社会环境概况	63

5.2.1 行政区划	63

5.2.2 社会经济概况	63

5.2.3 基础建设	64

6 环境质量现状评价	65

6.1 环境空气质量现状评价	65

6.1.1 环境空气质量监测数据引用	65

6.1.2 空气质量现状评价	65

6.2 地表水环境质量现状评价	66

6.2.1 现状监测数据引用	66

6.2.2 地表水现状评价	66

6.3 声环境质量现状评价	67

6.3.1 监测点的布置	67

6.3.2 监测时间及频率	68

6.3.3 评价因子	68

6.3.4 监测方法	68

6.3.5 声环境现状监测结果及其评价	68

6.4 生态环境现状	68

6 .5 辐射环境质量现状	68

7 施工期环境影响分析	69

7.1 环境空气影响分析	69

7.1.1 施工扬尘的影响	69

7.1.2 施工机械产生的废气污染物的影响	70

7.2 水环境影响分析	70

7.3 声环境影响分析	71

7.4 固体废物影响分析	73

7.5 交通及其相关影响分析	73

7.6 社会环境的影响分析	74

7.7 生态环境影响分析	74

7.7.1 水土流失分析及水土保持	74

7.7.2 景观环境影响	75

8 营运期环境影响分析	76

8.1环境空气影响分析	76

8.1.1 燃气锅炉废气	76

8.1.2 柴油发电机废气	76

8.1.3 汽车尾气	76

8.1.4 污水处理站臭气	77

8.1.5 垃圾暂存间臭气	77

8.2 水环境影响分析	77

8.3 声环境影响分析	78

8.3.1 设备噪声	78

8.3.2 汽车泊车噪声	80

8.3.3 医院门诊噪声	80

8.4 固体废物影响分析	80

8.5 辐射环境影响分析	81

8.6 生态环境影响	83

8.6.1 生态恢复	83

8.6.2 景观环境影响分析	84

8.7 社会环境影响	84

9 外环境对项目的影响分析	85

9.1道路概况及位置关系	85

9.2 交通噪声影响预测	85

9.2.1 预测模式	85

9.2.2 预测参数确定	87

9.2.3 预测结果及分析	88

9.3 体育场噪声影响	88

9.4 噪声影响结论	89

10 污染防治措施及其技术经济论证	90

10.1 施工期污染防治措施	90

10.1.1 废气污染防治措施	90

10.1.2 废水污染防治措施	91

10.1.3 噪声污染防治措施	91

10.1.4 固体废物污染防治措施	92

10.1.5 水土流失防治措施	92

10.1.6 交通影响防治对策	92

10.2 营运期污染防治措施	93

10.2.1 废气污染防治措施	93

10.2.2 废水污染防治措施	94

10.2.3 噪声污染防治措施	97

10.2.4 固体废物	98

10.2.5 辐射污染防治措施	99

10.3 污染防制措施及环保投资	100

11 环境风险分析	102

11.1 概述	102

11.2 本项目风险源项识别	102

11.3 事故风险分析及防范措施	103

11.3.1 药物贮存风险及防范措施	103

11.3.2 火灾爆炸事故风险及防范措施	103

11.3.3 医院污水排放的风险分析	104

11.3.4 医疗垃圾风险分析及防范措施	105

11.3.5 X光机风险分析及防范措施	105

11.4 风险管理及应急预案	106

11.5 风险评价结论	107

12 项目合理性分析	108

12.1 产业政策符合性分析	108

12.2 规划符合性分析	108

12.3 选址合理性分析	109

12.4 平面布局合理性分析	109

12.4.1 总体平面布局合理性分析	109

12.4.2 配套设施布置合理性分析	110

13 清洁生产和总量控制	112

13.1 清洁生产分析	112

13.1.1 资源能源利用	112

13.1.2 机电设备选型及电气节能	112

13.1.3 危险废物产生和处置	112

13.1.4 建筑与建筑热工节能措施	112

13.1.5 采暖、通风和空气调节节能措施	113

13.1.6 给排水系统节约资源措施	113

13.1.7 清洁生产小结	113

13.2 污染物排放总量控制分析	113

14 环境经济损益分析	115

14.1 拟建工程经济效益分析	115

14.2 经济效益分析	115

14.2.1 环境保护措施费用	115

14.2.2 环境保护措施的经济效益	115

14.2.3 环境经济效益分析	116

14.3 社会效益分析	116

14.4 环境效益分析	116

14.4.1 环境正效益	116

14.4.2 环境负效益	117

15 公众参与	118

15.1 公众参与的目的及意义	118

15.2 公众参与的方式和内容	118

15.2.1 环评公示	118

15.2.2 公众参与问卷调查	119

15.3 公众参与的调查对象	119

15.4 公众参与的调查结果分析	121

15.4.1 现场公示结果统计及分析	121

15.4.2 问卷调查结果统计及分析	121

15.5 公众意见反馈情况	122

15.6 公众参与结论	123

16 环境管理和环境监测	124

16.1 环境管理	124

16.1.1 环境管理机构设置的目的	124

16.1.2 环境管理机构的设置	124

16.1.3 环境管理机构的职责	124

16.1.4 施工期环境管理	125

16.1.5 运行期环境管理	126

16.2 环境监测	128

16.2.1 营运期一般环境监测	128

16.2.2 辐射环境监测计划	129

16.3 项目环境保护竣工验收要求	130

17 结论与建议	134

17.1 结论	134

17.1.1 项目概况	134

17.1.2 项目与有关政策及规划的符合性	134

17.1.3 环境质量现状	135

17.1.4 环境敏感目标	135

17.1.5 环境影响及保护措施	136

17.1.6 外环境对拟建项目的影响	140

17.1.7 清洁生产	140

17.1.8 公众参与	140

17.1.9 总量控制	141

17.1.10 选址及平面布置合理性	141

17.1.11 环境监测与管理	142

17.1.12 环境影响经济损益分析	142

17.1.13 综合结论	142

17.2 反馈意见	142

附图及附件

附图：

| 附图一 | 项目地理位置图 |
| --- | --- |
| 附图二 | 项目所在区域土地利用规划图 |
| 附图三 | 项目与周围敏感点位置关系示意图及监测布点图 |
| 附图四 | 项目效果图 |
| 附图五 | 项目总平面布置图 |
| 附图六 | 项目排水管网图 |
| 附图七 | 项目负二层平面布置图 |
| 附图八 | 项目负一层平面布置图 |
| 附图九 | 住院综合楼一层平面布置图 |
| 附图十 | 住院综合楼二层平面布置图 |
| 附图十一 | 住院综合楼三层平面布置图 |
| 附图十二 | 住院综合楼标准层平面布置图 |
| 附图十三 | 项目与周围环境现场照片 |

附件：

| 附件一 | 环境影响评价要求通知书：渝（荣）环通[2012]077号 |
| --- | --- |
| 附件二 | 荣昌县发改委立项批复：荣发改发[2012]76号 |
| 附件三 | 荣昌县发改委立项批复：荣发改发[2012]130号 |
| 附件四 | 用地规划许可证 |
| 附件五 | 选址意见书：重规选荣字[2012]13号 |
| 附件六 | 医疗机构执业许可证 |
| 附件七 | 《监测报告》：渝辐（监）[2012]703号 |
| 附件八 | 《监测报告》：荣环（监）字[2012]第P46号 |
| 附件九 | 《监测报告》：荣环（监）字[2012]第S46号 |
| 附件十 | 医院现门诊大楼建设项目环境影响评价批准书：渝（荣）环准[2007]54号 |
| 附件十一 | 门诊综合楼环境保护竣工验收批复：渝（荣）环验[2012]19号 |
| 附件十二 | 排污许可证 |
| 附件十三 | 辐射安全许可证 |
| 附件十四 | 医疗废物处置协议 |
| 附件十五 | 医院现有管理制度 |

# 前言

为更好地满足居民和社会群众对看病就医多样化的医疗服务需求，顺应医疗卫生体制改革的形势，2006年9月，重庆市卫生局下发渝卫[2006]143号文件，进一步肯定了过去几年来“多元化办医”的正确方向。2009年中共重庆市委、重庆市人民政府提出“健康重庆”的计划，增加300亿元人民币用于全面打造“健康重庆”的计划，其中225亿元用于医疗投资的经费，同时加大了对于“多元化办医”的招商引资力度。

根据荣昌县发展和改革委员会下发的《荣昌县发展和改革委员会关于荣昌县人民医院住院综合楼扩建工程立项及可行性研究报告的批复》（荣发改发[2012]130号）和《荣昌县发展和改革委员会关于荣昌县2012年农村急救体系建设项目立项及可行性研究报告的批复》（荣发改发[2012]76号），荣昌县人民医院

拟拆除位于院区西侧的3F传染病房，并在原址及预留空地上实施住院综合楼和荣昌县急救中心项目，即新建16F/-2F的综合楼一栋，建筑用地面积6442.48m2，总建筑面积36940.75m2，其中地上建筑面积28384.07m2，地下建筑面积8745.19m2。荣昌县急救中心拟建于综合楼一楼，建筑面积约800m2；住院综合楼主要分布在2-16楼（住院大厅位于一楼）。综合楼功能布置包括设备用房、后勤修理房、维修人员值班室、总务及设备回收库房、配电房、洗衣房、车库、收费、药房、体检中心、手术室、设备转换层以及各科室住院病房，共设置床位572张。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及荣昌县环境保护局下发的《重庆市建设项目环境影响评价要求通知书》（渝（荣）环通[2012]077号），该项目环境影响评价形式为编制环境影响报告书。为保护环境，严格执行环境影响评价制度，荣昌县人民医院委托重庆宏伟环保工程有限公司承担该项目的环境影响评价工作。

接受委托后，我公司组织环评技术人员对拟建项目建设场地进行了踏勘，考察了项目周围地区环境状况，收集了相关资料，并与项目建设业主相关人员进行多次交流，在此基础上根据相关导则编制了《重庆市荣昌县人民医院住院综合楼改扩建、荣昌县急救中心建设项目环境影响报告书》，敬请审查。

本报告书在编制过程中得到了重庆市荣昌县环境保护局、重庆市环境工程评估中心、荣昌县人民医院等单位的大力支持和帮助，在此一并致谢。

# 1 总则

## 1.1 评价目的

本项目在建设过程中和投入使用后，将对环境产生一定的影响。对建设项目进行环境影响评价的目的在于：通过调查分析， 充分掌握评价区域环境质量现状、环境敏感点分布、自然、社会、经济状况及项目概况和项目特点的情况下，在全面分析项目施工期和营运期可能对环境产生影响的基础上，对项目进行定性、定量的环境影响评价。结合项目用地区域环境特征，提出项目拟采取的环保对策和环保措施，并论证这些措施的可行性、可靠性及工程建设的环境可行性，最大限度的减轻项目建设带来的不利影响，对建设项目在环保方面的可行性作出明确的结论，为项目的环保设施设计、环境管理及领导部门决策提供依据，实现项目建设与环境保护的和谐统一。

## 1.2 总体构思

根据建设项目的工程特征及工程所在区域的特点，分析项目建设的环境可行性。评价的总体构思如下：

（1）通过资料收集、现场调查与监测分析，了解项目所在地的环境功能、环境保护敏感目标，了解项目所在地的地表水、环境空气、声环境及辐射环境现状。针对建设内容和环境特征各有侧重地进行评价，确保对环境的影响控制在标准和有关规定允许的范围内。

（2）根据项目特点、施工时段、区域环境特征，对施工期造成的空气、地表水、声环境、固废、交通等环境问题进行评价，提出合理可行的污染防治措施。

（3）根据项目建成后的总体布局、医院规模、排污情况和区域环境功能，重点评价营运期所造成的空气、地表水、声环境、医疗固废、电离辐射等方面环境污染，核算项目的排污量，进行环境影响预测评价，提出有针对性的污染防治措施，确保区域环境质量满足相关标准要求。

（4）论证该项目是否符合国家和地方有关产业政策、环境保护政策和区域可持续发展规划。坚持公正、公开原则，以环境保护的法律法规、评价技术规范、环境保护标准和项目所在区域的环境功能区划为依据，从环境保护角度论证项目建设的可行性、环境保护措施的合理性，最终为项目的决策和环境管理提供科学依据。

## 1.3 编制依据

### 1.3.1 国家法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2002年10月）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年4月修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月修订）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004年12月修订）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月）；

（7）《中华人民共和国水土保持法（2010年修订）》（主席令第39号，2011年3月1日）；

（8）《中国人民共和国放射性污染防治法》（2003年10月）；

（9）《中华人民共和国城乡规划法》（2008年1月）；

（10）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998年11月）；

（11）《医疗废物管理条例》（国务院第380号令，2003年6月）；

（12）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院第449号令，2005年9月）。

### 1.3.2 行政规章及规范性文件

（1）《建设项目环境环境影响评价分类管理名录》（修订）（环境保护部令第2号）2008年10月；

（2）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会第9号令）；

（3）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（环保部令第5号）；

（4）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；

（5）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，国家环境保护总局令第13号令；

（6）《三峡库区及上游水污染防治规划（修订版）》2008年1月；

（7）《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）；

（8）《医院排放污水余氯自动监测系统建设技术要求》（环办函[2003]283号）；

（9）《国家危险废物名录》（环境保护部令第1号）2008年8月；

（10）《医疗废物分类目录》（卫医发[2003]287号）；

（11）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，国家环境保护总局、国家质量监督检验检疫总局）；

（12）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部第36号令，2003年10月）；

（13）国家环保总局、国家经济贸易委员会、科学技术部关于发布《危险废物污染防治技术政策》的通知(环发[2001]199号)；

（14）《关于贯彻执行医疗废物管理条例的通知》（环发[2003]117号）；

（15）《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护局令第5号，1999年10月）；

（16）《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）；

（17）《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）。

（18）《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）；

（19）《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2005]152号）；

（20）《关于发展节能省地型住宅和公共建筑的指导意见》（建设部）2005年5月；

（21）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法（2008修订）》，国家环境保护部令第3号，2008年11月21日；

（22）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》环保部令第18号，2011年5月1日实施；

（23）《 “十二五”主要污染物总量控制规划》编制技术指南（征求意见稿）（2010年5月）。

### 1.3.3 地方法规及规范性文件

（1）《重庆市环境保护条例》（2010年修订）；

（2）《重庆市城乡总体规划（2007-2020年）》（2011年修订）；

（3）《重庆市荣昌县城市总体规划》（2008-2030年）；

（4）《关于进一步规范建设项目环境保护管理的通知》（渝环发[2007]12号；

（5）重庆市人民政府关于印发《重庆市环境空气质量功能区划分规定》的通知（渝府发[2008]135号）；

（6）《关于运输易扬尘物质车辆改密闭试运输工作实施方案的通知》；渝环发[2003]228号；

（7）《重庆市地面水域适用功能类别划分规定》（渝府发[1998]89号）；

（8）《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号）；

（9）《重庆市人民政府关于印发重庆市三峡库区及其上游水污染防治规划（修订本）实施方案的通知》（渝府发[2008]81号）；

（10）《排污口规范化整治方案》渝环发[2002]27号；

（11）《重庆市排污口设置管理办法》（渝府发[2005]36号）。

（12）《重庆市环境噪声污染防治办法》重庆市人民政府令（第126号）；

（13）《重庆市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》（渝府发[1998]90号）；

（14）《重庆市环境保护局关于印发城市区域环境噪声标准适用区域划分规定调整方案的通知》（渝环发[2007]39号）；

（15）《重庆市环境保护局关于修正城市区域环境噪声标准适用区域划分规定调整方案有关内容的通知》（渝环发[2007]78号）；

（16）《重庆市餐厨垃圾管理办法》（重庆市人民政府令第226号）；

（17）《关于发布<关于加强餐饮行业含油废水废渣管理的通告>的通知》，2002年2月1日；

（18）《重庆市宁静行动主城区实施方案（2011―2013年》；

### 1.3.4 环境响评价技术规范

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2011）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-1993）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2011）

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（8）《辐射环境保护管理导则  核技术应用项目环境影响报告书（表）的内容和格式》HJ/T 10.1-1995；

### 1.3.5 建设项目有关资料及文件

（1）《荣昌县人民医院住院综合楼扩建工程方案设计》，重庆大学建筑设计研究院，2012年11月；

（2）荣昌县发展和改革委员会关于荣昌县2012年农村急救体系建设项目立项及可行性研究报告的批复》（荣发改发[2012]76号）；（附件二）

（3）荣昌县发展和改革委员会关于荣昌县人民医院住院综合楼扩建工程立项及可行性研究报告的批复》（荣发改发[2012]130号）；（附件三）

（4）《重庆市建设项目环境影响评价要求通知书》，渝（荣）环通[2012]077号（附件一）；

（5）《监测报告》，渝辐（监）[2012]703号（附件七）；

（6）《监测报告》荣环（监）字[2012]第746号（附件八）；

（7）《监测报告》荣环（监）字[2012]第S46号（附件九）；

（8）排污许可证（附件十一）

## 1.4 评价工作内容、重点和评价时段

### 1.4.1 评价工作内容

根据项目的性质和自然环境和社会条件，评价工作内容包括：总则、项目概况、工程分析、区域环境概况、环境质量现状评价、环境影响评价、外环境对项目的影响分析、项目的环境可行性分析、公众参与、环境风险评价、环保措施及其经济技术论证、污染物排放总量分析、环境管理和环境监测计划、结论及建议。

### 1.4.2 评价重点

项目的评价重点是：项目概况、工程分析、施工期和营运期环境影响评价、外环境对项目的影响分析、项目的环境可行性分析、环保措施及其经济技术论证。

### 1.4.3 评价时段

项目的评价时段为：施工期和营运期。

## 1.5 评价因子

### 1.5.1 环境现状评价因子

环境空气：SO2、NO2、PM10；

地表水：pH、COD、BOD5、氨氮、动植物油；

声环境：等效连续A声级；

辐射环境：环境地表γ辐射剂量率。

### 1.5.2 环境影响评价因子或要素

（1）施工期

环境空气：粉尘及扬尘、施工机械尾气；

地表水：COD、SS、石油类；

声环境：等效连续A声级；

固体废弃物：建筑垃圾、生活垃圾；

生态环境：植被破坏、水土流失；

社会环境：交通运输。

（2）营运期

环境空气：SO2、NOX、CO、THC、中药废气、臭气、油烟；

地表水：pH、COD、SS、NH3-N、动植物油、粪大肠菌群数、挥发酚、LAS；

声环境：等效连续A声级；

固体废弃物：医疗垃圾、生活垃圾、污泥等；

辐射环境：X射线；

生态环境：景观、绿化；

社会环境：经济发展、医疗卫生事业的发展及市民就医。

## 1.6 评价标准

### 1.6.1 环境质量标准

#### 1.6.1.1 环境空气质量标准

根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发[2008]135号）等文件规定，项目所在地环境空气属二类区域，且荣昌县不属于主城区，故环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）（2000年1月6日修改）中的二级标准，其标准值见表1.6-1。

表1.6-1  环境空气质量标准            单位：mg/m3

| 取值时间 污染物 | 标 准 值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 日平均 | 年平均 |
| SO2 | 0.50 | 0.15 | 0.06 |
| NO2 | 0.24 | 0.12 | 0.08 |
| PM10 | / | 0.15 | 0.10 |

#### 1.6.1.2 地表水环境质量标准

根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号）规定，拟建项目地表水最终受纳水体濑溪河属Ⅲ类水域，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）Ⅲ类标准，其标准值详见表1.6-2。

表1.6-2  地表水环境质量标准            单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 地表水环境质量标准（Ⅲ类） |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 |
| 2 | DO | ≥5 |
| 3 | COD | ≤20 |
| 4 | BOD5 | ≤4 |
| 5 | 氨氮 | ≤1.0 |
| 6 | 石油类 | ≤0.05 |
| 7 | 粪大肠菌群（个／L） | 10000 |

#### 1.6.1.3 声环境质量标准

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《重庆市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》（渝府发[1998]90号）等文件的相关规定，本项目所在地属于居住、商业、工业混杂区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。项目北侧的广场路属于城市主干道、西侧广场北路属于城市支路，两侧建筑物均高于三层，因此，项目北侧广场路侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。其余侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，相关标准值详见表1.6-3。

表1.6-3  声环境质量标准

| 类 别 | 标准值 （dB） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 2类 | 60 | 50 | 西面、南面、东面 |
| 4a类 | 70 | 55 | 住院综合楼北面面向广场路侧（临街建筑以高于三层楼房以上（含三层）的建筑物） |

### 1.6.2 污染物排放标准

#### 1.6.2.1 大气污染物排放标准

项目施工期主要产生施工扬尘；营运期产生的废气主要有地下车库及备用柴油发电机组废气、污水处理站的臭气、食堂油烟、锅炉废气等。

施工期产生的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（新污染源）；营运期地下车库、备用柴油发电机组废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（新污染源），标准值见表1.6-4。

表1.6-4  大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率 |  | 无组织排放监控浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级（kg/h） | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| NOX | 240 （硝酸使用和其它） | 15 | 0.77 | 周界外浓度最高点 | 0.12 |
|  |  | 20 | 1.3 |  |  |
|  |  | 30 | 4.4 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 120 （使用溶剂汽油或其它混合烃类物质） | 15 | 10 |  | 4.0 |
|  |  | 20 | 17 |  |  |
|  |  | 30 | 53 |  |  |
| 颗粒物 | / | / | / |  | 1.0 |

营运期污水处理站排出废气应进行消毒、除臭除味处理，其周边空气中的污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中废气排放要求，见表1.6-5。项目场界恶臭废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）的要求：臭气浓度20。

表1.6-5  污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准

| 序号 | 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨（mg/m3） | 1.0 |
| 2 | 硫化氢（mg/m3） | 0.03 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 10 |
| 4 | 氯气（mg/m3） | 0.1 |
| 5 | 甲烷（指处理站内最高体积百分数%） | 1% |

项目三楼手术室X射线装置室内臭氧、氮氧化合物浓度执行《工作场所有害因素职业接触限值  化学因素》（GBZ2.1-2007）：臭氧浓度限值：0.3mg/m3，氮氧化合物浓度限值：5mg/m3。

营运期食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)，详见表1-6.6。

表1.6-6  饮食业单位的规模划分及排放标准

| 规 模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，＜3 | ≥3，＜6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率(108J/h) | ≥1.67，＜5.00 | ≥5.00，＜10 | ≥10 |
| 对应排气罩面总投影面积(m2) | ≥1.1，＜3.3 | ≥3.3，＜6.6 | ≥6.6 |
| 最高允许排放浓度(mg/m3) | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率(%) | 60 | 75 | 85 |

项目拟设置两台中央热水机组，能源为燃气型真空热水机组，锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）Ⅱ时段，见表1-6.7。

表1.6-7 《锅炉大气污染物排放标准》Ⅱ时段限值

| 锅炉类别 | 适用区域 | 污染物 | 污染物排放限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃气锅炉 | 全部区域 | 烟尘排放浓度（mg/m3） | 50 |
|  |  | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | 1 |
|  |  | SO2排放浓度（mg/m3） | 100 |
|  |  | NOX排放浓度（mg/m3） | 400 |
| 天然气锅炉烟囱高度≥8m |  |  |  |

#### 1.6.2.2 废水排放标准

施工期产生的废水经沉淀、隔油处理后，废水循环使用或用于施工防尘洒水，不排放。生活污水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后进入市政污水管网。

荣昌县人民医院拟拆除原污水处理站，并在原址上新建满足医院扩建后废水处理能力的污水处理站。扩建后污水处理站由两套独立的污水处理系统组成。营运期医疗废水经单独收集后进入医院污水处理站医疗废水处理系统处理达标后，排入市政污水管网，进入荣昌县污水处理厂处理；生活污水经单独收集后进入医院污水处理站生活污水处理系统处理达标后，排入市政污水管网，进入荣昌县污水处理厂处理。

医疗废水处理执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中的预处理标准，见表1.6-8。生活污水处理执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，见表1-6.9。

根据《关于纳管排污单位氨氮执行标准的复函》（环函[2004]454号，氨氮执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010），标准值为45mg/L。

营运期项目废水排入荣昌县污水处理厂处理，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002）一级B标准后排入濑溪河。见表1.6-10。

表1.6-8  医疗机构水污染物排放标准（日均值）

| 序号 | 污染物名称 | 预处理标准 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数 | 5000 | （MPN/L） |
| 2 | 肠道致病菌 | / | / |
| 3 | 肠道病毒 | / | / |
| 4 | pH | 6～9 | / |
| 5 | COD | 250 | mg/L |
| 6 | BOD5 | 100 | mg/L |
| 7 | SS | 60 | mg/L |
| 8 | NH3-N | / | mg/L |
| 9 | 动植物油 | 20 | mg/L |
| 10 | 石油类 | 20 | mg/L |
| 11 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 10 | mg/L |
| 12 | 色度 | / | 稀释倍数 |
| 13 | 挥发酚 | 1 | mg/L |
| 14 | 总氰化物 | 0.5 | mg/L |
| 15 | 总汞 | 0.05 | mg/L |
| 16 | 总镉 | 0.1 | mg/L |
| 17 | 总铬 | 1.5 | mg/L |
| 18 | 六价铬 | 0.5 | mg/L |
| 19 | 总砷 | 0.5 | mg/L |
| 20 | 总铅 | 1.0 | mg/L |
| 21 | 总银 | 0.5 | mg/L |
| 22 | 总α | 1 | Bq/L |
| 23 | 总β | 10 | Bq/L |
| 24 | 总余氯1）2） | / | mg/L |
| 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 一级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3-10 mg/L。 二级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8 mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。 |  |  |  |

表1-6.9 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）    单位：mg/L

| 序号 | 基本控制目标 | 适用范围 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 一切排污单位 | 6-9 |
| 2 | 悬浮物（SS） | 其他排污单位 | 400 |
| 3 | 化学需氧量（COD） |  | 500 |
| 4 | 动植物油 | 一切排污单位 | 100 |
| 5 | 氨氮 | 其它排污单位 | 45 |

表1.6-10  污水处理厂最高允许排放浓度 （日均值）    单位：mg/L

| 序 号 | 基本控制项目 |  | 一级标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A级 | B级 |
| 1 | 化学需氧量（COD） |  | 50 | 60 |
| 2 | 生化需氧量（BOD5） |  | 10 | 20 |
| 3 | 悬浮物（SS） |  | 10 | 20 |
| 4 | 动植物油 |  | 1 | 3 |
| 5 | 石油类 |  | 1 | 3 |
| 6 | 阴离子表面活性剂 |  | 0.5 | 1 |
| 7 | 总氮（以N计） |  | 15 | 20 |
| 8 | 氨氮（以N计）① |  | 5（8） | 8（15） |
| 9 | 总磷 （以P计） | 2005年12月31日前建设的 | 1 | 1.5 |
|  |  | 2006年1月1日起建设的 | 0.5 | 1 |
| 10 | 色度（稀释倍数） |  | 30 | 30 |
| 11 | pH |  | 6-9 |  |
| 12 | 粪大肠杆菌（个/L） |  | 103 | 104 |

注：①括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

#### 1.6.2.3 噪声排放标准

施工期：噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

营运期：项目北面临广场路，为交通干线，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其余侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。标准值详见表1.6-11和表1.6-12。

表1.6-10  建筑施工场界环境噪声排放限值        单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表1.6-12  工业企业厂界环境噪声排放标准      单位：dB（A）

| 序号 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2类 | 60 | 50 |
| 2 | 4类 | 70 | 55 |

#### 1.6.2.4 固体废物排放标准

普通生活垃圾实行分类收集，由环卫部门统一收集处置；餐厨垃圾、隔油池废油在24小时内交有城市生活垃圾经营许可证的单位收集、运输、处理。

医疗废物按《医疗废物管理条例》和《重庆市人民政府关于进一步加强医疗废物管理的通告》（渝府发〔2007〕71号）要求进行收集处置；其贮存按《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）执行。

栅渣、化粪池和污水处理站污泥属于危险废物，应按危险废物进行处理和处置。污泥清掏前应进行监测，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准，见表1.6-13。

表1.6-13  医疗机构污泥控制标准

| 医疗机构类别 | 粪大肠菌群数 (MPN/g) | 肠道致病菌 | 肠道病毒 | 结核杆菌 | 蛔虫卵 死亡率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合医疗机构和其他医疗机构 | ≤100 | / | / | / | ＞95 |

### 1.6.3 辐射评价的相关标准

（1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）

本标准适用于实践和干预中人员所受电离辐射照射防护和实践中源的安全。

第4.3.2.1款，应对个人受到的正常照射加以限制，以保证本标准6.2.2规定的特殊情况外，由来自各项获准实践的综合照射所致的个人总有效剂量当量和有关器官或组织的总当量剂量不超过附录B（标准的附录B）中规定的相应剂量限值。不应将剂量限值应用于获准实践中的医疗照射。

第B1.1.1.1款，应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值：

- 由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv。

- 第B1.2款  公众照射

实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值：

a）年有效剂量，1mSv；本项目取其十分之一即0.1mSv/a作为剂量约束限值。

（2）《医用X射线诊断卫生防护标准》（GBZ130-2002）

本标准适用于医用诊断X射线机的生产和使用。

第6.1款 医用诊断X射线机机房的设置必须充分考虑邻室及周围场所的防护与安全，一般可设在建筑物底层的一端。

第6.2款 机房应有足够的使用面积。新建X射线机房，单管头200mA X射线机机房应不小于24m2；双管头的宜不小于36m2。

第6.3款 摄影机房中有用线束朝向的墙壁应有2mm铅当量的防护厚度，其他侧墙壁应有1mm铅当量的防护厚度。透视机房各侧墙壁应有1mm铅当量防护厚度。设于多层建筑中的机房，天棚、地板应视为相应侧墙壁考虑，充分注意上下邻室的防护与安全。机房的门窗必须合理设置，并有其所在墙壁相同的防护厚度。

综合上述标准及重庆市环境保护局的相关规定，辐射工作人员的年有效剂量控制取职业照射的十分之三，即6mSv/a作为工作人员年剂量约束限值；取公众照射的十分之一，即0.1mSv/a作为公众成员年剂量约束限值。机房外空气比释动能率取GBZ 165-2012要求的2.5μGy/h作为墙体外剂量率控制目标；评价标准值列表如下表辐射评价采用的相关指标如下表1.6-14所示：

表1.6-14  辐射评价指标

| 剂量控制限值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GB18871-2002 |  | 剂量控制限值（mSv/a） |  |
| 执行对象 | 年有效剂量限值 | 执行对象 | 年有效剂量管理限值 |
| 辐射工作人员 | 20 | 辐射工作人员 | 6 |
| 公众人员 | 1 | 公众人员 | 0.1 |
| 机房墙体表面的空气比释动能率控制值 单位：μGy/h |  |  |  |
| 屏蔽防护体外30cm处 |  | 2.5 |  |
| 机房面积要求 单位：m2 |  |  |  |
| 普通X射线机（单管头，200mA及以上） |  | ≥24 |  |

## 1.7 评价等级及评价范围

### 1.7.1 大气环境

服务期医院锅炉使用天然气，属清洁能源；食堂排放的油烟、车库进出车辆排放的尾气（SO2、NOX、HC）为无组织排放，且排放量很少。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）中对大气环境影响评价工作等级的划分判据，确定该项目的大气环境影响评价工作等级为三级。

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）中“5.4.2评价范围的直径或边长一般不应小于5km”的规定，确定本项目评价范围为以项目为中心，边长5km的方形区域范围，重点关注项目周围200m的区域。

### 1.7.2 地面水环境

根据《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）的规定，地面水评价工作等级的划分是由建设项目的污水排放量、污水水质的复杂程度、受纳水体的规模及水域功能类别而确定的。本项目运营期废水经收集后排往项目拟建的污水处理站进行处理达标后，再排入市政污水管网，最终进入荣昌县污水处理厂处理，达标后排入赖溪河。因此，确定该项目地面水环境影响评价工作级别为三级。

由于本项目污水没有直接排入地面水体，因此对水环境影响分析从简，仅对荣昌县污水处理厂的接纳可行性进行分析评价。

### 1.7.3 声环境

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）的规定，本工程项目位于2类功能区，因此本次声环境评价工作等级为二级。

根据项目特点，按导则要求，噪声评价范围为医院用地范围外200m区域。

### 1.7.4 生态环境

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）的规定，拟建项目占地面积约6442.48m2，远小于20km2，属城市生态系统。拟建项目周边无珍稀动植物分布，无风景名胜和文物保护设施等，项目建设不会引起生物多样性的减少，生态环境不敏感，故生态环境评价仅做定性分析。

生态环境评价范围主要是拟建医院场区及所涉区域。

### 1.7.4 辐射环境

按照《核技术应用项目环境影响报告书（表）的内容和格式》（HJ/T10.1-1995）规定，结合该项目辐射装置为能量流污染的特征，根据能量流的传播与距离相关的特性，确定本项目辐射环境评价范围为机房外50m范围内区域。

## 1.8 评价时段

评价时段为项目施工期和服务期，重点为服务期。

## 1.9 主要环境敏感点和环境保护目标

### 1.9.1 周围主要环境敏感点

荣昌县人民医院用地为长方形地块，拟新建的住院综合楼位于地块西侧，其西面与重庆市荣昌县职业教育中心体育场隔城市支路广场北路相望，距离约32m；北面为城市主干道广场路之外为重庆市荣昌县职业教育中心教学楼和教师宿舍，距离分别约为58m和60m；南面约28m为广场北路安置房5号住宅楼；东面约24m为现医院住院楼（扩建后更名为内科楼，以下称内科楼）；东南方向16m为现医院食堂，以外为怡和花苑小区住宅楼，距拟建住院综合楼约58m。

评价区域内没有重点保护的单位和珍稀动植物资源，根据工程性质和周围环境特征，确定评价范围内的学校、主要居民楼、体育场等作为环境敏感点。项目周边现状的主要环境敏感点见表1.9-1。

表1.9-1  项目周围现状主要环境敏感点一览表

| 影响 时段 | 环境要素 | 敏感点名称 | 方位 | 最近距离 | 特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期营运期 | 施工期： 噪声 扬尘 运营期： 废水 废气 噪声 | 广场北路安置房 | 南 | 约28m | 共10栋，其中4#、5#楼距离最近。每栋楼4层，约30户人。共约1000人 |
|  |  | 怡和花苑小区住宅楼 | 东南 | 约52m | 共8栋，其中1#、2#楼距离最近。每栋6层，约40户，共约1000人 |
|  |  | 重庆荣昌职业教育中心教学楼 | 北 | 约58m | 约1000人 |
|  |  | 重庆荣昌职业教育中心教师宿舍 | 北 | 约60m | 约600人 |
|  |  | 现医院内科楼 | 东 | 约24m | 约500人 |
|  |  | 现医院门诊综合楼 | 东 | 约110m | 约800人 |
|  |  | 现医院食堂 | 南 | 8m | 可供2000人次/日 |
| 施工期 运营期 | 水体 | 濑溪河 | 西 | 约400m | Ⅲ类水域 |

### 1.9.2 环境保护目标

（1）大气环境：不因拟建项目的建设而造成环境空气质量等级的降低，确保项目所在地环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准要求，基本维持现状。

（2）水环境：不因项目的建设而改变濑溪河的水域功能，确保濑溪河评价段水质满足《地表水环境质量标准》（GB3828-2002）Ⅲ类标准，基本维持现状。

（3）声环境：项目施工期及运营期周围声环境不受明显影响，施工场界噪声不扰民，服务期场界达标。

（4）生态环境：恢复工程场区及所涉及范围的植被、景观，尽量减轻水土流失，建造良好的城市生态环境和城市景观。

（5）辐射环境：环境保护对象为该医院从事放射诊断的工作人员、机房周围其他非辐射工作人员和公众成员。控制机房屏蔽体外30cm处空气比释动能率低于2.5μGy/h；保证辐射工作工作人员年附加有效剂量限值6mSv，机房周围其他非辐射工作人员和公众成员的年附加有效剂量限值0.1mSv以内。

# 2 项目原有情况

荣昌县人民医院是荣昌县集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家二级甲等综合性医院，也是重庆医科大学附属第一医院、第二医院、儿童医院的技术指导医院和重庆、重庆医药高等专科学校的教学实习医院。

该院现设有党政办、政工科、医务部、护理部等16个任务和功能明确的职能科室，以及内、外、妇、儿等31个一级临床科室和二级专科，设有药剂科、放射科、检验科等9个医技及其它业务科室。配备了与功能和任务相适应的人员和技术力量。通过近几年的建设和发展，该院已逐步形成较为合理的人才梯队、较完善的质量管理体系、较高的医疗技术水平、较强的院科两级干部管理队伍。重点专科建设初具规模，眼科已成为“视觉第一·中国行动”重庆眼科基地，骨科成为重庆市特色专科。平均每年开展的新技术、新项目15项以上，成功结题10项科研项目。医疗设备较为先进，有核磁共振、多功能数字胃肠机、螺旋CT机、双板多功能DR机、彩色B超、全自动生化分析仪、电子胃肠镜、腹腔镜、血液透析机、前列腺汽化电切仪等医疗设备。有较强的综合服务能力，能幅射全县及部分渝西川东区县。

## 2.1原医院规模

医院建设位置位于荣昌县昌元街，占地面积约28.2亩。目前主要建有门诊楼、内科楼、医院食堂及部分辅助用房等，总建筑面积35240m2。其中，内科楼18500m2，门诊楼14647m2，3F食堂及附属用房2093m2，食堂共设10个灶头，能供应2000人次/日的饭菜，目前医院就餐人次约1000人次/日。

医院目前有职工668人，其中医务人员588人，行政后勤人员80人。医院科室设有内科、外科、口腔科、核医学科、放射科、妇科、中医科、五官科、病理科、功能科等科室，住院床位469张，日门诊量700余人次，年收治病员15000余人次。

根据医院提供的资料，原荣昌县人民医院拥有大中型设备近25台，原医院病床469张，为伤员提供了方便舒适的诊疗、康复环境。

工程内容一览表见表2.1-1

表2.1-1 荣昌县人民医院项目组成表

| 项目组成 |  | 项目组成情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 门诊综合楼 （16F/-1F） | 负一层：洗浆房、设备房、中药加工房、核医学 一楼：放射科、急诊科、咨询台 二楼：收费室、西药房、门诊注射、观察室、内科诊断室 三楼：功能科、临床检验、体检中心、理疗室 四楼：外科诊断室、肛肠诊断室、中医内外科、中药库房 五楼：妇科、妇产科 六楼：五官科诊断室 七楼：口腔科 八楼：病理科 九楼：疼痛专科 十三楼：职能科室 十四楼：院领导办、院行政办、院党校 十五楼：病历档案 十六楼：图书阅览室、档案室 |  |  |
|  | 内科楼 | 一层：收费大厅、药房 二层以上：各科室住院病房 |  |  |
|  | 传染病房 （3F） | 已空置，待拆除 |  |  |
| 辅助工程及公用工程 |  | 食堂 （3F） |  | 最大可供应2000人次/日的饭菜 |
|  |  | 浆洗设施 |  | 门诊楼负一层设浆洗池及其它浆洗设备 |
|  |  | 供电设施 |  | 层配电房和备用柴油发电机 |
|  |  | 供水设施 |  | 由市政管网供水 |
|  |  | 空调系统 |  | 设中央空调 |
| 环保工程 |  | 废水处理设施 | 化粪池 | 生活污水预处理化粪池（门诊综合楼内科楼各一个） |
|  |  |  | 污水处理站 | 污水处理站一座用于医疗废水处理（处理能力460m3/d） |
|  |  | 衰变池 |  | 核医学科 |
|  |  | 医疗垃圾、生活垃圾暂存间 |  | 位于院区西南角 |
|  |  | 油烟净化器 |  | 处理食堂油烟效率达85% |
|  |  | 活性炭 |  | 收集污水处理站废气 |

## 2.2公用工程

### 2.2.1给排水

给水：原医院水源为城市自来水，由周边市政给水管网接入供水。

排水：医院各楼房的排水采取雨污分流，分别排入市政雨水、污水管网。

评价根据医院提供的每月用水量数据及排污许可证相关数据，原医院废水排放最大流量约为13.23m3/h，污水排放量约为317.5t/d，即115865t/a。医院目前设有两个化粪池，分别位于门诊综合楼和现内科楼一侧；设有一座污水处理站，污水处理站处理能力460m3/d。两栋大楼废水分别进入各自化粪池预处理后进入污水处理站处理，食堂废水经过隔油池处理后进入内科楼化粪池，最终汇入污水处理站处理。

### 2.2.2供热

医院采用燃气锅炉供热，分区设置热水循环泵供全院医务人员和病人需求。

### 2.2.3供电、气

医院由市政供电网统一供给，医院设有独立的配电房统一分配供电。原医院门诊楼负一楼配备有备用发电机。项目生活用气由当地天然气公司提供

### 2.2.4空调及通风

医院采用全空调系统，气流组织为上送上回，选用空调机组，并设初效过滤器病房、产房等处均采用风机盘管加新风系统，诊室、办公室等处均设置风机盘管加风系统，对外大门处设置风幕。

需洁净要求的房间，如手术室等由专业设备厂家设计安装洁净空调。

### 2.2.5弱电系统

电话电缆由市政电信电缆引入。

数据通讯采用宽带接入，设备间与电话设备间共用。每个房间均采用综合布线，接入城市高速信息网络。

病房设置专门的呼叫系统和LED显示系统。

重要场所设置必要的电视监控和防盗报警系统。

## 2.3主要设备

医院已有设备见表2.2-1。

表2.2-1    主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩超 | 台 | 1 |  |
| 2 | TCD彩色经卢多普勒 | 台 | 1 |  |
| 3 | 心腹两用B超机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 全数字超声诊断系统 | 台 | 1 |  |
| 5 | 血球计数仪 | 台 | 1 |  |
| 6 | 电介质仪 | 台 | 1 |  |
| 7 | 尿分析仪 | 台 | 1 |  |
| 8 | 心电图仪 | 台 | 1 |  |
| 9 | 脑电图仪 | 台 | 1 |  |
| 10 | 纤维内窥镜 | 台 | 1 |  |
| 11 | 电子胃肠镜 | 台 | 1 |  |
| 12 | 细菌检测及甲亢检测全套设备 | 台 | 1 |  |
| 13 | 多功能麻醉剂 | 台 | 1 |  |
| 14 | 呼吸机 | 台 | 1 |  |
| 15 | 除颤仪 | 台 | 1 |  |
| 16 | 多参数监护仪 | 台 | 1 |  |
| 17 | 医用磁共振 | 台 | 1 |  |
| 18 | CT机 | 台 | 1 | 已办证 |
| 19 | 数字多功能胃肠机 | 台 | 1 | 已办证 |
| 20 | DR机 | 台 | 2 | 已办证 |
| 21 | 高频X光机 | 台 | 1 | 已办证 |
| 22 | 移动C型臂X光机 | 台 | 2 | 已办证 |
| 23 | 牙科X射线机 | 台 | 1 | 已办证 |

## 2.4 劳动定员

荣昌县人民医院现有职工668人，其中医务人员588人，行政后勤人员80人。年工作365天。

## 2.5原辅材料及能耗

原医院的原辅料主见表2.5-1。

表2.5-1  原、辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 年用量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类药品 | / | 外购 | 视具体经营情况 |
| 2 | 消毒液 | / | 外购 |  |
| 3 | 医疗器械（纱布、一次性注射器等） | / | 外购 |  |
| 5 | 氧气 | / | 外购 | / |
| 6 | 电 | / | 市政供电 |  |
| 7 | 自来水 | 3.57万t | 市政供水 | / |

## 2.6 原医院的污染物产生、治理及排放情况

### 2.6.1 废气

医院设置食堂，使用天然气和电能，食堂废气主要为食堂油烟，另外还有备用柴油发电机运行时产生的废气、燃气锅炉废气、汽车尾气、污水处理站运行产生的臭气，这些废气的排放对周边环境产生一定的影响。根据核实，医院已不开展中药熬制工作，不涉及中药熬制废气。

医院食堂最大能供应约2000人次/日的饭菜，目前供应1000人次/日。基准灶头数为10个，规模属于大型食堂，每个灶头排风量以2000 m3/h计，年工作365天，日工作时间约6h，年油烟排放量约为4320万m3，根据同类型项目类比，该类项目厨房油烟的浓度值在10～13mg/m3之间，按12mg/m3计，则年油烟产生量为0.52t。医院采取净化措施去除效率在85%以上，经净化后的食堂烟气从专用烟道排出，排放浓度低于1.8 mg/m3，油烟排放量为0.078t/a。食堂油烟产生及排放情况见表2.1-4。

表2.6-1 食堂油烟产生及排放情况表

| 基准灶头 个数 | 排风量 | 油烟 产生浓度 | 油烟 产生量 | 净化器 效率 | 油烟 排放浓度 | 油烟 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10个 | 2000m3/h | 12mg/m3 | 0.52t/a | 85% | 1.8mg/m3 | 0.078t/a |

尽管医院食堂油烟已按规定要求处理，但由于医院食堂地势较低，烟气排放口下风向的怡和花苑环境敏感点距离较近，且楼层高于烟气排放口。根据本次现场调查，部分居民对食堂油烟存在一定意见，要求医院对其进行一定的整改。

医院锅炉房设置通风系统，日常情况下3次/h，通过专用管道将废气引至门诊综合楼主楼顶排放，对周围环境影响较小。

备用柴油发电机仅在停电时运行，工作时间短，且属于间断性排放，无长期影响问题。在临时工作时，废气经排气烟道引至门诊综合楼主楼顶高空排放，对周边和所在地的空气环境质量影响很小。

原医院不设车库，泊车依靠广场内停车位。

目前，污水处理站废气未统一收集处理，直接通过下水道外排，对周围环境存在一定影响。

### 2.6.2 废水

原医院废水主要为住院人员、陪护人员、医务人员、手术、X光机显像和化验等产生的医疗废水以及生活污水。总排放污水量为317.5m3/d，全院污水均排入医院污水处理站处理达标后排入市政污水管网进入荣昌县污水处理厂处理达标后排放入濑溪河。根据《医疗污水处理指南》（环发[197]号），原医院污水无实测数据时，医院污水水质COD浓度为150～300mg/L、SS浓度为40～120mg/L、氨氮浓度为10～50mg/L、粪大肠杆菌浓度为1.0×106～3.0×108，原医院产生的废水水质浓度按最大值计算，排放浓度参照医院年排污申报监测报告（荣环（监）字[2012]第S46号，见附件九）该医院污水及污染物产生和排放情况见表2.6-2。

表2.6-2 原医院废水污染物产生及排放情况

| 排污节点 | 废水产生量（m3/d） | 污染因子 | 产生浓度 （mg/l）或（MPN/L） | 排放浓度 （mg/l）或（MPN/L） | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住院和门诊病人、医务人员产生的医疗废水和生活污水 | 317.5 | COD | 300 | 139 | 16.11 |
|  |  | SS | 120 | 35 | 4.06 |
|  |  | NH3-N | / | 96.7 | 11.21 |
|  |  | 总余氯 | / | 4.38 | 0.51 |
|  |  | 动植物油 | / | 0.47 | 0.05 |
|  |  | 粪大肠菌群 | 3.0×108 | 3300 | 3.82×1011 |

由监测报告显示，NH3-N排放浓度为96.7mg/l，超出标准要求的45mg/l。出现超标原因是因为医院原有内科楼预处理化粪池污泥久为清掏，影响了污水处理站处理能力。

### 2.6.3 固废

医院产生的固废包括危险废物和一般固体废物两类。

1、危险废物

医院产生的危险废物包括医疗废物、过期药品、污水处理站污泥等，其中医疗垃圾主要为门诊、住院部等产生的医疗垃圾，含棉签、棉球敷料、空针、输液器、针头等。根据荣昌县人民医院提供的资料，医院医疗垃圾产生量为680.8kg/d，248.5t/a；污水处理站污泥56t/a，其他危废1.9t。医疗垃圾主要包括感染性废物、损伤性废物、药物性废物和化学型废物四种：其中药物性废物产生量极少（主要是维生素C片），感染性废物、损伤性废物和化学性废物产生比例约为1：0.15：0.05。

本项目产生的废弃药品、试剂在院内毁形、破碎后与医疗垃圾交由重庆市中明环境治理有限公司处理；病理组织交临检中心；病原培养基和菌种等经灭菌锅灭菌后毁形作为医疗垃圾送重庆市中明环境治理有限公司处理。

另外，医院目前产生少量特殊废液（手术室废水、检验科废水等，含有部分重金属离子），产生量约0.5t/a，医院目前采用直接排入污水处理站处理的方式处置，不符合相关规定要求。医院需在各产生地点设分类专用容器收集，交由具备处理资质的单位收集统一处理。

2、一般固体废物

一般固体废物主要来源于医院办公人员办公区、公共区等产生的普通生活垃圾和餐厨垃圾、食堂废油等。普通生活垃圾产生量约为324kg/d，118.3t/a，该部分垃圾收集后由环卫部门统一处理。

医院餐厨垃圾产生量约为73t/a，隔油池废油约5.85kg/d，合2.14t/a。目前医院将废油混入生活垃圾直接交环卫部门处理，未参照《重庆市餐厨垃圾管理办法》（重庆市人民政府令第226号）执行。

医院设有独立的医疗废物、生活废物暂存间，位于食堂西侧，距离食堂约10m，距离过近。目前，医院已在门诊楼西侧按相关要求建立了一零时医疗废物暂存间，待拟建住院综合楼负一层医疗废物暂存间建成后，拆除零时建筑。

### 2.6.4 噪声

原医院噪声主要为备用柴油发电机噪声、机组机房、中央空调冷却塔、污水处理站水泵、停车泊位交通噪声等，各种噪声源的排放特征及处理措施见表2.6-3。

表2.6-3 噪声源排放特征表

| 声源名称 | 汽车泊车 | 中央空调机组 | 冷却塔 | 水泵房 | 备用发电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声级（dB） | 70 | 70 | 75 | 80 | 90 |
| 位置 | 室外 | 负一层 | 门诊部楼顶 | 负一层 | 负一层 |

项目设备用房布置在负一层，同时通过选用低噪声设备、采取基础减震、隔声、合理管理等措施后不会对周围环境噪声造成污染。冷却塔采取基础减震、距离控制等措施后，对医院内部和外环境影响很小。

另外，医院作为公共场所，每日的人流量较大，人员来往时可能产生影响周围环境的嘈杂声。根据类比调查，这类噪声声级一般在65～75dB。该类噪声在建筑物内部，通过隔声玻璃、距离衰减等，对周围敏感点的影响很小

### 2.6.5 电离辐射

原医院开设的辐射项目包含：综合门诊楼负一层的核医学使用放射性药物131I及125I，131I年用量4.44×1010Bq，125I年用量2.2×106Bq，开展甲状腺诊疗工作；放射科开展透视、拍片工作，现有医用诊断X射线装置9台，均为Ⅲ类射线装置。

医院核医学科和放射科在建设初期，均按照环保要求进行了环境影响评价，取得环评批复（渝（辐）环准[2007]85号），并严格按照坏评要求进行建设，严格执行环评“三同时”制度，通过竣工验收，办理辐射安许可证（渝环（辐）证00303号，见附件十三）。

原医院污染物排放情况一览表见表2.6-4，

表2.6-4  原医院改扩前污染物排放情况表

| 污染源 | 污染物 | 污染物产生情况 |  |  | 治理措施 | 污染物排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 浓度 (mg/L) | 污染物产生量（t/a) |  | 排放量 | 浓度 (mg/L) | 污染物排放量（t/a) |
| 废水 | COD | 317.5m3/d | 300 | 34.76 | 化粪池、污水处理站 | 317.5m3/d | 139 | 16.11 |
|  | SS |  | 120 | 13.91 |  |  | 35 | 4.06 |
|  | 总余氯 |  | / | / |  |  | 4.38 | 0.51 |
|  | NH3-N |  | / | / |  |  | 96.7 | 11.21 |
|  | 动植物油 |  | / | / |  |  | 0.47 | 0.05 |
|  | 粪大肠菌群 |  | 3.0×108 | 3.48×1013 |  |  | 3300 | 3.82×1011 |
| 废气 | 油烟 | / | / | 0.52 | 油烟进化器，屋顶排放 | / | / | 0.078 |
|  | 污水处理站废气 | / | / | / | 屋顶排放 | / | / | / |
|  | 备用柴油发电机 | / | / | 少量 | 屋顶排放 | / | / | 少量 |
|  | 锅炉 | / | / | 少量 | / | / | / | 少量 |
|  | 车库 | / | / | 少量 | / | / | / | 少量 |
| 噪声 | 来往人员噪声 | / | 65~75dB | / | / | / | 65~75dB | / |
|  | 备用柴油发电机 | / | 80~90dB | / | 消声、减振、建筑物隔音 | / | 80~90dB | / |
|  | 冷却塔 | / | 70~80dB | / | / | / | 70~80dB | / |
| 固体废弃物 | 生活垃圾 | / | / | 118.3t/a | 环卫部门统一收集 | 0 | / | 0 |
|  | 医疗垃圾 | / | / | 248.5t/a | 重庆市中明环境治理有限公司处理 | 0 | / | 0 |
|  | 其他危废 | / | / | 1.9t/a |  | 0 | / | 0 |
|  | 污泥 | / | / | 56t/a |  | 0 | / | 0 |
|  | 餐厨垃圾 | / | / | 73t/a | / | / | / | 73 |
|  | 废油 |  |  | 2.14t/a | / | / | / | 2.14 |
|  | 特殊废液 | / | / | 0.5t/a | / | / | / | 0.5t/a |

## 2.7原医院主要环境问题

荣昌县人民医院建设与运行过程中十分重视环境保护工作，认真遵守环境保护的法律、法规，落实环境影响评价，遵守环保“三同时”原则。医院现内科楼由于建设时间较早，当时未做环评，后补办了相关手续；门诊综合楼与2007年通过环评，并在2010年取得了竣工验收批复。医院运行至今未发生重大环境污染事故。

根据上述分析，目前原有工程存在的主要环境问题如下：

- 医院食堂油烟排放口位置较低，附近环境敏感点的居民对其存在意见。

- 食堂生活污水预处理生化池污泥久为清掏，造成污水处理站处理后的废水部分污染因子超标排放。

- 污水处理站臭气直接通过下水道外排，未按相关要求收集、处理、排放，对周围环境存在一定影响。

- 特殊废液未按相关要求设立分类专用容器收集，交由具备处理资质的单位收集统一处理。

- 餐厨垃圾、隔油池废油未按照相关规定，在24小时内交有城市生活垃圾经营许可证的单位收集、运输、处理。

上述问题随着荣昌县人民医院改扩建项目的实施而将得以解决。

## 2.8“以新带老”的环境保护措施

荣昌县人民医院住院综合楼扩建、荣昌县急救中心建设项目不但应按设计和本评价所提出的污染防治进行完善建设，同时还必须针对技改前所存在环境问题，采取相应的环境保护措施，做好“以新带老”。

- （1）医院食堂油烟排放口位置较低，附近环境敏感点的居民对其存在意见。

- 反馈意见：考虑到医院食堂地势较低，目前的油烟排放口低于下风向环境敏感点，建议医院将专用的油烟排放管道加长，将食堂油烟引至本次拟建的住院综合楼主楼顶排放。

- （2）食堂生活污水预处理化粪池污泥久为清掏，造成污水处理站处理后的废水部分污染因子超标排放。

反馈意见：定期清掏化粪池、生活污水处理站污泥，清掏的污泥经浓缩消毒后同医疗废物一起由资质单位运输处置。经过如上整改后，NH3-N排放浓度可降低到标准值45mg/l以下，排放量可降至5.21t/a。

- （3）污水处理站臭气直接通过下水道外排，未按相关要求收集、处理、排放，对周围环境存在一定影响。

反馈意见：污水处理站臭气设置盖板密封，盖板上预留进出气口，把处于自由扩散状态的废气集中收集。收集气体经消毒、活性炭吸附除臭除味处理后再引至原门诊综合楼主楼顶排放。

- （4）特殊废液未按相关要求设立分类专用容器收集，交由具备处理资质的单位收集统一处理。

反馈意见：医院的特殊废液（手术室废水、检验废水等）产生量很小，在各产生地点设分类专用容器收集，交专业单位收集统一处理，医院不得自行处理。

- （5）餐厨垃圾、隔油池废油未按照相关规定，在24小时内交有城市生活垃圾经营许可证的单位收集、运输、处理。

- 反馈意见：餐厨垃圾、隔油池废油的处理参照《重庆市餐厨垃圾管理办法》（重庆市人民政府令第226号）执行。即在24小时内交有城市生活垃圾经营许可证的单位收集、运输、处理。

综上所述，荣昌县人民医院应采取的“以新带老”的环境保护措施见表2.8-1。

表2-8-1  “以新带老”的环境保护措施

| 序号 | 对象 | 存在的环境问题 | “以新带来”的环境保护措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食堂油烟 | 医院食堂油烟排放口位置较低，附近环境敏感点的居民对其存在意见。 | 建议医院将专用的油烟排放管道加长，将食堂油烟引至本次拟建的住院综合楼主楼顶排放。 |
| 2 | 食堂废水化粪池 | 食堂生活污水预处理化粪池污泥久为清掏，造成污水处理站处理后的废水部分污染因子超标排放。 | 定期清掏化粪池、生活污水处理站污泥，清掏的污泥经浓缩消毒后同医疗废物一起由资质单位运输处置。 |
| 3 | 污水处理站臭气 | 污水处理站臭气直接通过下水道外排，未按相关要求收集、处理、排放，对周围环境存在一定影响。 | 污水处理站臭气设置盖板密封，盖板上预留进出气口，把处于自由扩散状态的废气集中收集。收集气体经消毒、活性炭吸附除臭除味处理后再引至原门诊综合楼主楼顶排放。 |
| 4 | 手术室废水、检验科废水等特殊废液 | 特殊废液未按相关要求设立分类专用容器收集，交由具备处理资质的单位收集统一处理。 | 医院的特殊废液（手术室废水、检验废水等）产生量很小，在各产生地点设分类专用容器收集，交专业单位收集统一处理，医院不得自行处理。 |
| 5 | 餐厨垃圾、隔油池废油 | 餐厨垃圾、隔油池废油未按照相关规定，在24小时内交有城市生活垃圾经营许可证的单位收集、运输、处理。 | 餐厨垃圾、隔油池废油的处理参照《重庆市餐厨垃圾管理办法》（重庆市人民政府令第226号）执行。即在24小时内交有城市生活垃圾经营许可证的单位收集、运输、处理。 |

# 3 扩建项目概况

## 3.1 项目建设地用地现状

根据了解和现场踏勘，拟建住院综合楼的建设用地位于荣昌县人民医院西北侧，用地从东南到西北方向呈明显的不规则四边形状布局，且呈南偏西33°方向分布。用地东侧为医院现有内科楼，北侧为重庆荣昌职业教育中心，西侧为荣昌职业教育中心体育场，南侧紧邻二类居住用地。用地内部平整无较大高差，为此次建设提供有利条件

## 3.2 拟建项目名称、建设地点及建设单位、性质

项目名称：荣昌县人民医院住院综合楼扩建、荣昌县急救中心建设项目

建设地点：荣昌县荣联路59号原医院院区西侧地块

建设单位：荣昌县人民医院

建设性质：改扩建

建设投资：9234万元（住院综合楼：8900万元；急救中心：334万元）

## 3.3 建设内容、规模、进度

### 3.3.1 建设内容和规模

本次拟建住院综合楼共16F/-2F，建筑总用地面积6442.48m2，总建筑面积36940.75m2，地上建筑面积28384.07㎡(含急救中心800㎡)，地下建筑面积8745.19㎡。保留医院原有污水处理设施，拟在院区现内科楼西侧、拟建住院综合楼南侧新建设计处理能力350m3/d的污水处理站。

项目拟设置床位572张，新增职工约332人，预计新增门诊人次1500×365人/年。功能布局包括：保障设备用房（含配电房）、车库；设置1000张住院床位的住院病人配套用的药房、收费（办理出入院）、医保办；设置荣昌县急救中心800㎡，急救中心主要功能为调度、分配急救工作的指挥部，仅涉及部分办公设施；设置体检科；设置15间封闭式无菌手术室（百级3间，其余万级），3间开放式手术室，麻醉复苏室，ICU重症监护室（开设床位20张）；其它楼层设置康复科、妇科、产科、耳鼻喉科、眼科、骨科1科、骨科2科、脑外科、泌尿外科、胸外科、普外科住院病区，一个科为一个住院病区（护理单元），一个病区设置住院床位52张住院床位。

建设项目组成见表3.3-1。

表3.3-1 项目主要建设内容及主要环境问题一览表

| 项目组成 |  | 建设内容及规模 |  |  | 主要环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 施工期 | 运行期 |
| 主 体 工 程 | 住院综合楼 | 部位 | 主要功能 | 建筑面积 （m2） | 废气 废水 噪声 建筑垃圾 | 医疗废水 生活污水 医疗垃圾 生活垃圾 电离辐射 |
|  |  | 负二层 | 保障设备用房、设备回收库、热水机房（两台燃气型真空热水机组）、制冷机房（两台螺杆式冷水机组）、车库 | 8745.19 |  |  |
|  |  | 负一层 | 医疗废物暂存间、生活垃圾暂存间、柴油发电机房车库、配电房、洗衣房 |  |  |  |
|  |  | 一层 | 药房、收费、医保办、急救中心（主要为急救工作的调度、分配、管理中心） | 2475.70 |  |  |
|  |  | 二层 | 体检中心 | 2353.26 |  |  |
|  |  | 三层 | 手术室 | 2489.41 |  |  |
|  |  | 四层 | 设备转换层 | 21065.7 |  |  |
|  |  | 五层至十六层 | 住院病房（572张） |  |  |  |
| 环 保 工 程 | 污水处理站 | 新建污水处理设施（处理拟建住院综合楼产生的废水，设计处理能力为350m3/d） |  |  |  | 栅渣污泥、臭气 |
|  | 垃圾暂存间 | 生活垃圾暂存间（原有拆除、新建在负一层，面积20m2） |  |  |  | 废气 废水 |
|  |  | 医疗垃圾暂存间（原有拆除、新建在负一层，面积25m2） |  |  |  |  |
|  | 绿化 | 配套的景观和绿化设施 |  |  |  | / |
| 公 用 工 程 | 食堂 | 扩建后拟增加800人次/日的饭菜供应 |  |  |  |  |
|  | 供电设施 | 由当地变电站提供，备用柴油发电机位于负一层 |  |  |  | 废气、噪声 |
|  | 供水设施 | 由当地自来水管网提供 |  |  |  | / |
|  | 供气设施 | 由当地天然气管网提供 |  |  |  | 废气 |
|  | 排水设施 | 雨污分流、污污分流 |  |  |  |  |
|  | 空调系统 | 自建中央空调系统 |  |  |  | 噪声 |
|  | 车库 | 项目内部地面和地下一、二层设置停车位，共269个 |  |  |  | 废气、噪声 |

### 3.3.2 建设进度

根据本项目的特点和工程量大小，在考虑现有施工水平和施工条件的情况下，本工程计划工程工期为2年。

### 3.3.3 劳动定员及工作制度

医院拟新增劳动定员332人，其中行政后勤人员40人，医务人员292人。年工作时间为365天。

### 3.3.4 主要设备情况

医院拟新增主要设备见表3.3-2。

表3.3-2  医院拟新增主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子胃镜 | 台 | 2 |  |
| 2 | 电子肠镜 | 台 | 2 |  |
| 3 | 彩色B超 | 台 | 2 |  |
| 4 | 全自动生化分析仪 | 台 | 2 |  |
| 5 | 麻醉机 | 台 | 6 |  |
| 6 | 呼吸机 | 台 | 10 |  |
| 7 | 多参数监护仪 | 台 | 1 |  |
| 8 | 小C型臂X光机 | 台 | 2 | 100mA、150kV |
| 9 | 变配电设施 | 台 | 2 |  |
| 10 | 柴油发电机 | 台 | 1 |  |
| 11 | 中央空调系统设备 | 套 | 1 |  |

### 3.3.5 主要经济技术指标

项目主要经济技术指标见表2.3-3。

表3.3-3  项目主要经济技术指标一览表

| 建设工程综合技术经济指标一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 计量单位 | 规划要求指标 | 数值 | 所占比重(%) | 备注 |
| 规划总用地面积 | ㎡ |  | 6442.48 |  | 全院用地面积18884.39 |
| 建设总用地面积 | ㎡ |  | 6442.48 |  |  |
| 总建筑面积（含地下建筑面积） | ㎡ |  | 36940.75 |  |  |
| 一、按功能性质划分 |  |  |  |  |  |
| 1)县急救(指挥)中心主入口 | ㎡ |  | 890.4 | 2.41% |  |
| 2)住院大厅 | ㎡ |  | 1350.44 | 3.32% |  |
| 4)体检中心 | ㎡ |  | 2283.91 | 6.18% |  |
| 5)手术部 | ㎡ |  | 2493.85 | 6.75% |  |
| 6)中心ICU | ㎡ |  | 914.21 | 2.47% |  |
| 7)产科分娩区 | ㎡ |  | 642.41 | 1.74% |  |
| 8)住院病房 | ㎡ |  | 19921.21 | 53.93% |  |
| 9）中心供应室 | ㎡ |  | 950.65 | 2.57% |  |
| 10）地下车库 | ㎡ |  | 5040.53 | 13.64% |  |
| 11）设备用房及其他 | ㎡ |  | 2453.1 | 6.64% |  |
| 二、按地上地下划分 |  |  |  |  |  |
| 1)地上建筑面积 | ㎡ |  | 29447.12 | 79.71% |  |
| 2)地下建筑面积 | ㎡ |  | 7493.63 | 20.29% |  |
| 建筑密度 |  |  | 25.44% |  | 院内平衡 |
| 绿 地 率 |  |  | 33.76% |  | 院内平衡 |

## 3.4 公用工程

### 3.4.1 给排水系统

#### （1）给水

本项目水源为城市自来水，由市政给水管网供给。本工程拟从周边自来水管道上接两根引入管。建筑红线内，管网与院区工程布置成环，环上设置多个室外消火栓。

冷水系统：采用竖向分区供水系统，四层及其以下各层用水为低区，五层至十层为中区，其余为高区。低区为下行上给式供水，由室外给水管网直接供水。中、高区为上行下给式供水，高区十至十四层为 A区，十五层及以上为 B区。中区、A区由屋顶水箱直接供水，B区由屋顶水箱-增压稳压设备-供水。

热水系统：采用竖向分区供水，分区与冷水系统相同。采用全日制机械循环热水供应系统。在负二层设置两台中央热水机组和热水泵（RP-1，RP-2），分区设置热水循环泵（RP-01，RP-02）。在屋顶水箱间设置一套气压给水加压设备，保证十六层的用水压力。

冷却循环水系统：本工程空调系统需冷却水1000m3/h，由设置在住院综合楼顶楼的2台方形超低噪声逆流式冷却塔冷却后循环使用，冷却塔采用合流进水，冷却塔补水由市政管网水压直接供给。

#### （2）排水

本项目周边有完善的城市污水管网和雨水管网，拟在本项目周边预留与市政雨污水管接口。本工程采用污水与雨水分流制排水的管道系统。

①雨水

屋面雨水采用内落式重力流排水系统，雨水由雨水斗收集后经雨水管道排至下层屋面或室外雨水检查井；室外道路、场地雨水由设在道路边平式雨水口收集后按分散、就近、自流的原则直接排入市政雨水管网。

②污水

本项目拟新建处理能力350m3/d的污水处理站。本项目产生的污水中生活污水量较小，与医疗废水共同排入新建污水处理站处理，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准后排入市政污水管网。新增的食堂废水，依托原有污水管网经隔油池隔油后，进入内科楼化粪池预处理，最终汇入医院原污水处理站处理达标后排入市政污水管网。

### 3.4.2 暖通

#### （1）通风系统

各机电设备用房、地下车库均设置机械送排风系统；锅炉房设置独立的机械送排风系统，并设置事故排风系统；垃圾暂存间等地方设置机械排风系统。有严重异味的区域排出的废气先经过专用杀菌除臭空气净化器处理，然后在不会直接影响公众的屋顶高空位置排放。抽风机将设置于排风竖井的顶部，使风管内保持负压，保证有严重异味的地方排风管内的空气不会泄漏至室内。

各区域通风换气次数见表2.2-3。

表2.2-3 各区域通风换气次数

| 房间名称 | 换气次数（次/h） | 房间名称 | 换气次数（次/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽车库 | 6 | 库 房 | 2～3 |
| 卫生间 | 10～15 | 电梯机房 | 10 |
| 水泵房 | 4～5 | 制冷机房 | 6(事故排风：12) |
| 变配电房 | 8 | 热水机房 | 12事故排风：12) |
| 发电机房 | 6 | 储油间 | 6(事故排风：12) |
| 无外窗房间 | 2～3 | 配餐间 | 10 |

#### （2）空调系统

①采用全空调系统，气流组织为上送上回，选用空调机组，并设初效过滤器。集中空调的冷源设置在负二层制冷机房内，采用两台螺杆式冷水机组；热源采用两台燃气型真空热水机组，设置在负二层热水机房内；冷却塔设于本工程住院综合楼屋顶，共两台，与螺杆式冷水机组一一对应。

②病房、产房等处均采用风机盘管加新风系统，风机盘管卧式暗装，夏季新风进初效过滤，降温除湿处理至室内状态等焓点，冬季新风经新风机升温至室内温度状态点送入室内。风机盘管送风口与新风送风口并联合为一个铝合金双层百叶送风口上侧送，回风口为带过滤器单层百叶风口（配紫外线消毒器）。

③诊室、办公室等处均设置风机盘管加风系统。夏季新风进过初效过滤，降温除湿处理至室内状态等焓点，冬季新风经新风机升温至室内温度状态点送入室内。风机盘管管卧式暗装，新风口独立设置。送风口为方形散流器，回风口为带过滤器单层百叶风口（配紫外线消毒器），气流组织为上送上回。

④对外大门处设置风幕，屋顶电梯机房设分体壁挂空调器。

⑤手术室等净化空调部分由从事专业净化空调的单位设计和安装。

#### （3）医用气体系统

①医用气体包括氧气、负压吸引、压缩空气、CO2、N2等。其中，CO2、N2仅供手术室内部使用，以气罐形式供给。压缩空气则应用在有呼吸机的科室，如ICU、抢救室、手术室、呼吸病房等处。氧气和负压吸引应用在所有病房、留察室、手术室、治疗室、注射室、抢救室和需要造影的特殊检查室等。

②氧气、负压吸引、压缩空气中心站可合并在一起，其中氧气可采取氧气瓶+汇流排方式供应，或直接采取液氧转换方式供给。从中心站到各使用终端使用管道和阀门控制，主要控制指标为流量和压力。

### 3.4.3 供电

#### （1）强电

本项目在负一层车库设变配电室一处，室内设置2台SCRB10型干式变压器及高低压配电装置，其中TD1变压器容量为1250KVA供照明、病房、手术室、ICU等负荷用电；TD2变压器容量为1600KVA专供空调用电。所有变压器电压为10/0.4KV。变压器带IP31级保护罩，冷却方式采用强制风冷式。同时，负一层柴油发电机房设置一台800KW的自启动柴油发电机组为一级负荷及部分二级负荷供电。各变压器供电范围及容量见表2.2-4。

表2.2-4 各变压器供电范围及容量

| 变压器编号 | 变压器安装容量（KVA） | 设备安装容量(KW) | 计算有功功率(KW) | 计算无功功率(KVAR) | 无功补偿容量(KVAR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TD1 | 1250 | 1787.17 | 970.6 | 630.18 | 300 |
| TD2 | 1600 | 1440.6 | 1211.88 | 908.91 | 475 |

10KV配电系统采用单母线接线，装机容量为2850KVA。10KV配电系统以放射式各变压器供电。变压器低压侧采用单母线分段接线，两台变压器低压母线之间设联络开关，正常情况下，两台变压器分列运行，当其中一台故障或检修时，母联开关手动/自动投入，由另一台变压器供其中重要负荷用电，主进开关和联络开关之间均设电气/机械连锁。为保证重要负荷的供电，变压器低压侧设应急母线段，专设消防负荷或保障负荷用电，平时由市电供电，当市电停电时柴油发电机组在15s内自启动完成，通过自动切换开关向应急母线段供电，自动切换开关具有可靠的电气/机械联锁，确保市电与油机电源不并网运行。

#### （2）弱电

建设项目弱电设计包括通讯、有线电视、网络、护士呼叫信号、火灾自动报警及消防联动控制系统。

①有线电视系统（CATV）：

大楼电视信号由医院有线电视前端机房分配而来，拟在大厅、各科候诊室、病房、会议室、活动室等处设置有线电视终端。

②护士呼叫信号系统

医院病房设置护士呼叫信号系统，该系统按病房护理单元划分成若干个护士呼叫信号管理单元。每个呼叫单元的系统主机及控制器设于该护理单元的护士站，每护理单元在各间病房内每个病床旁的治疗带上设病床呼叫器，浴厕内设报警按钮，病房门外设显示，以实现病人对护士的护叫。呼叫等级分普通呼叫、优先呼叫和紧急呼叫三级，主机可用话筒或单键触摸形式与患者联系。

③计算机经营管理系统

本系统利用计算机经营管理系统进行医务管理及信息处理。在各科室、库房、治疗中心、办公室等处设置信息出口，医护人员出勤，药品，进出登记，病历登记，病房状况及各项费用统计均可作业。该系统由中央处理单元，存储器，外部设备，网络设备等组成，另外还有软件系统。

④综合布线系统（PDS）

本系统将项目用房内的电话系统和计算机管理系统的配线统一纳入综合布线，其它弱电系统保持相对独立性，仍采用其传统的配线方式。

⑤火灾自动报警及消防联动控制系统

a、火灾自动报警：本建筑为一级防火建筑，采用总体保护方式，按规范规定的数量与布置要求，在相关部位设置光电感烟火灾探测器和感温探测器，以实现在火灾发生时的自动报警。

b、消防联动控制系统：当火灾发生并经火情确认后，消防紧急广播启动；打开着火层及上下层电梯前室、楼梯间的正压送风及走廊内的排烟系统；停止空调机、抽送风机的运行；停生活泵、开启消防泵、喷淋泵；打开雨淋阀；控制电梯回落至首层，普通电梯停止运行。以上控制过程的反馈信号在消防中心内显示并记录。

## 3.5 总平面布置

### 3.5.1 医院内部平面布局

拟建住院综合楼的建设用地位于荣昌县人民医院西北侧，地下2层，地上16层，裙房3F。用地面积约为6442.48平方米。建设用地北侧为现有院区主入口，南侧中央位置为医院现有12层内科楼，西南侧为现有3层食堂，东侧为现有16层门急诊楼。拆除原有污水处理站，拟在目前污水处理站原址上新建设计处理能力1000m3/d的污水处理站，位于项目用地地块东南侧。

### 3.5.2 人流组织

在本工程北侧、南侧、东侧设置消防车道满足本工程消防要求，主要人行流线从城市主干道经过入口广场直接进入住院大厅；场地北侧沿城市道路分别设置体检中心入口和急救中心入口；西侧设污物出口；大量人流交通由入口广场组织。

病人流线在前区广场或内部广场直接进入住院大厅，出入院病员流线设置在大楼东侧，进入门厅办理相关手续后迅速分流到各个住院区。医务人员通过东南侧的办公出入口进入办公区域，与病人流线分离，在总体上保证了两者的流线尽量少的相互交叉。住院综合楼标准层布局一个护理单元，共设置八部电梯，保证大楼垂直方向上的联系，其中设置了一台专门的污物电梯，污物流线相对独立。护理单元采用双廊式布局，医生区与病房相对分离。

### 3.5.3 物流组织

洁净物品：一次性物品拆包后进入各个单元；清洗后物品由病房楼医护专用电梯进行运输；需要的消毒物品送手术室收件窗口。

污染物品：一般污染和手术污染物在打包后都通过专门的通道离开。

## 3.6 消防设计

### 3.6.1建筑消防

（1）医院建筑按一类建筑设计消防，建筑主体结构和楼板、隔墙均为不燃烧体，耐火等级为一级

（2）本楼共设置9部电梯,其中7部为客梯，2部为消防电梯。共设置4部防烟楼梯间，楼梯平台宽度最小为1350mm，踏步宽度为1300mm. 本工程为高层综合楼建筑，根据《高层民用建筑设计防火规范》6.1.5规定，病房部分位于两部楼梯之间房间至楼梯间最大距离为24m，位于袋形走道房间距楼梯间最大距离12 m，房间最远点至门距离15 m,首层疏散楼梯至室外出入口的距离小于15 m,凡首层疏散楼梯至室外出入口的距离大于15 m处均设置安全疏散通道。地下2层设有6部防烟疏散楼梯。其中消防电梯均下至地下并与车库相连。地下室部分合用前室，防烟楼梯间设正压送风系统，满足防火要求。

（3）消防控制室设于一层，并可直通室外。

### 3.6.2消防给水系统

本工程设置室外消火栓给水系统，室内消火栓给水系统，自动喷淋灭火系统，气体灭火系统及建筑灭火器。

（1）本工程室外消防用水量按商场计为30L/s，室内消火栓按住院楼计为30L/s。同一时间考虑一次火灾，室内消火栓及自动喷水灭火系统均为临时高压给水系统，在负一层设一座有效容积468m3消防水池及消火栓加压泵及自动喷水加压泵，屋顶设18m3消防水箱。消防水池设室外消防车取水口。

（2）气体灭火系统：本工程配电房及贵重设备用房设气体灭火系统。

（3）本工程均配置建筑灭火器。

（4）室外消防给水采用低压制，与生活给水管合用，利用市政水压供水。室外消火栓以不大于120m的间距沿道路设置；室外给水管采用钢丝网骨架复合管。

### 3.6.3防排烟系统

（1）不能自然排烟的防烟楼梯间及其合用前室均设置机械加压送风系统，加压送风机设在屋面上。合用前室的送风口采用电控多叶送风口（常闭），每层均设；防烟楼梯间的送风口采用固定百叶风口（带阀），在地下部分每层设置，在地上部分隔两层设置。失火时，合用前室的送风口开启着火层及其上下层，防烟楼梯间的送风口全开。

（2）负二层和负一层的汽车库设置机械排烟系统，换气频次6次/h。排烟风机平时兼作排风机，排烟系统与排风系统共用管道。并通过平时的机械送风系统补风或通过车道出入口自然补风。

（3）一层住院大厅﹙贯通两层﹚设置机械排烟﹙按中庭考虑﹚。

（4）对外直接开窗的地上各层房间和走道均采用自然排烟，开窗面积满足有关规范的要求。各层不能自然排烟的走道和房间均设置竖向或水平机械排烟系统，在屋顶排出或在各层直接排出。

## 3.7 节能设计

拟建项目设计中综合考虑了建筑节能和设备节能等各种节能措施，如下：

（1）屋面采用挤塑聚苯板保温板；外墙采用聚苯板薄抹灰保温系统，框架结构采用加气混凝土砌块加保温层做法，建筑外窗为断桥隔热型铝合金金框中空玻璃，外窗为塑钢中空玻璃；地面接触室外空气的架空和外挑楼板，以及非采暖空调房间与采暖空调房间的楼板，采用挤塑聚苯板薄抹灰保温系统；外墙挑出构件及附墙构件，包括阳台、雨棚、壁柱、装饰线条、洞口周边均采用隔断热桥和保温措施；外门、外窗框与墙体之间的缝隙，采用高效保温材料填充并用密封膏嵌缝。

（2）建筑平面布局考虑自然通风，充分利用夏季当地主导风向，避开了冬季主导风向，整个建筑群体自然通风顺畅。组织穿堂风，通过两侧相对开窗开门形成良好的穿堂风，利于降低夏季空调能耗；维护结构上采取了细致的保温隔热措施，增强其保温隔热性能；在可能的范围内尽可能多的采用这样，阻挡太阳辐射，降低能耗。

（3）所有机电设备均采用节能环保型产品，降低机械能耗及室内噪声；所有房间均可做到自然采光，走廊采用尽端采光加中部补光形式，采光口间距控制在40m之内，保障公共空间日间自然采光，降低电能消耗；建筑疏散楼梯间大部分靠外墙布置，做到自认排烟通风，最大限度减少排烟通风设备负荷；给水加压设备采用变频调速设备，卫生间洁具采用节水型；变压器选用高效率、低能耗产品；各场所的照明功率密度均不大于《建筑照明设计标准》的规定；所有荧光灯采用高功率因数的电子镇流器；风机水泵等均选用节能型。

## 3.8 与原项目的依托关系

本项目与原医院的依托关系见下表3.8-1。

表3.8-1 与原项目的依托关系

| 原医院 | 本项目 | 可依托性 |
| --- | --- | --- |
| 原医院门诊综合楼 | 完全依托 | 依托原门诊综合楼功能布局，包括放射科，核医学科，内科手术室，行政办公用房等 |
| 原医院内科楼 | 完全依托 | 依托原医院内科楼，该楼在本次改扩建后更名为内科楼，主要功能为内科手术住院病房。 |
| 原医院3F食堂 | 完全依托 | 原食堂最大可供2000人次/日的饭菜，本次新增最大就餐人次加上原有最大就餐人次为1800人次/日，项目可依托。 |
| 原医院医务人员 | 部分依托 | 原有医务人员668人，依托原有部分医务人员。可依托 |
| 内科楼卫生间 | 施工期施工人员依托 | 施工期最多按150人/天计，生活污水依托内科楼厕所 |
| 原医院食堂隔油池、污水处理站 | 部分依托 | 本次扩建后食堂将新增就餐800人次/日。新增废水约18t/d、废油1.71t/a。分别依托原医院隔油池，污水处理站处理。 |
| 污水管网 | 部分依托 | 本项目扩建后食堂生活污水依托原有污水管网排入污水处理站 |
| 雨水管网 | 完全依托 | 完全依托原有雨水管网 |

# 4 工程分析

## 4.1项目工艺流程及产污环节分析

本项目的建设带来的环境影响包括施工期和运营期。施工期场地平整、基础施工、结构施工、设备安装等工序均会产生一定的噪声、扬尘、固体废物、少量污水和废气污染物，其排放量随施工期和施工强度不同而有所变化。运营期间本项目产生的污染物包括医务活动过程中产生的废水、医疗垃圾、生活垃圾以及各种动力设备产生的噪声。

施工期和运营期的产污工艺流程见图4.1-1、图4.1-2。

设备安装

建筑装饰

竣工验收

投入运营

噪声

噪声、建筑弃渣

场地平整

基础施工

结构施工

扬尘、废气噪声、废水

粉尘、燃油废气、噪声、废水

粉尘、噪声、废水

土石方、生态扰动、水土流失

废水、固废

废水、固废

图4.1-1   项目施工期工艺流程图

## 4.2 施工期排污分析

### 4.2.1 施工周期、内容和施工机械

（1）施工周期：本项目建设工期为两年。

（2）施工内容：场地平整，基础开挖、结构施工、设备安装、建筑装饰、供水、供电及院内道路工程、绿化景观工程；

（3）建设工序：基础构造柱和圈梁、回填土、现浇混凝土和预制构件安装、装饰等；

（4）施工期使用的施工机械主要有挖掘机、栽重汽车、混凝土输送泵、振捣棒、电锤、塔吊等。

设备及

机动车噪声

医疗、医技活动

员工办公与生活

生活

污水

医疗

废水

医疗垃圾

特殊废液

普通垃圾

餐厨垃圾

隔油池废油

运营期

管理

隔声

减震

环境

垃圾桶

城市清运系统

填埋

分类收集至临时贮存点

有资质单位处理

垃圾桶

专业单位统一收集

普通

垃圾

餐厨垃圾

废油

隔油

污泥

市政污水管网

荣昌县污水处理厂

消毒

废水

栅渣

生化池

污水处理站

生活污水

处理系统

医疗废水

处理系统

X射线

墙体防护

环境

图4.1-2  医院运营期污染物产生与处理去向

### 4.2.2 主要污染源及污染物分析

本项目传染病房拆除已完成，施工过程中施工单位通过严格安排工作时间，夜间不施工；场地通过洒水抑尘；施工人员生活污水依托内科楼卫生间；拆除的建筑垃圾运往荣昌县市政指定的建筑垃圾场处置等措施，对环境影响较小。根据建设单位提供的资料和现场调查、询问公众人员，本项目传染病房拆迁期间未出现投诉现象；无遗留的环境问题。

本项目施工期主要是传染病房的拆迁及住院综合楼的建设。

#### 4.2.2.1 废气

施工期的大气污染源主要为土石方开挖、除渣装卸、原材料运输过程中的粉尘散落以及施工车辆行驶等产生二次扬尘。其中扬尘以汽车运输作业时产生的扬尘为主，采取经常洒水的方式，减少扬尘的产生。各类燃油动力机械在进行场地填挖、清理平整、运输等施工活动时将排出各种燃油废气，其主要的污染物有CO和NOx。由于施工的燃油机械为间歇作业，使用的数量不多，因此所排放的燃油废气污染物仅对施工点的空气质量产生间断的较小的不利影响。

#### 4.2.2.2 废水

施工期的废水主要为施工废水和生活污水。

（1）施工废水

施工期间，施工机械冲洗、混凝土拌合养护等将不可避免地产生混浊的施工废水。燃油动力机械是施工作业的主要工具，在维护和冲洗时，将产生少量SS和石油类的废水。

①混凝土拌合、养护等废水预计10m3/d，主要污以SS为主，浓度约为1300mg/L，产生量约为13kg/d。

②施工机械冲洗废水产生量约为3m3/d，主要含SS和少量石油类，浓度分别约为500mg/L、25mg/L，产生量分别约为1.5kg/d、0.075kg/d。

施工机械冲洗废水经隔油处理、混凝土拌合养护废水经沉砂处理，之后全部回用于施工期的防尘、再利用等。

（2）生活污水

根据本工程情况，预计施工人员每天最多150人，人均用水按照100L/d计，则生活用水量约15.0 m3/d，排污系数取0.9，则生活污水排放量为13.5 m3/d，污染物以COD、SS和NH3-N为主，浓度分别约为450mg/L、250mg/L、35mg/L，产生量分别为6.08kg/d、3.38kg/d、0.47kg/d。

施工期在生活污水依托原医院卫生间，产生的生活污水进入生化池处理后进入市政污水管网，不会对地表水环境产生影响。

#### 4.2.2.3 噪声

建筑施工的噪声是一个比较敏感的环境问题，拟建项目的施工噪声在以下阶段产生：

第一阶段：基础施工阶段。该阶段噪声源主要是由挖掘机、载重汽车和土石方装车等施工机械活动时产生。

第二阶段：结构施工阶段。振捣棒、塔吊等为主要噪声源。

第三阶段：设备安装阶段。主要噪声源由吊车和卷扬机所产生。

第四阶段：室内装修阶段。主要噪声源由电钻、切割机等产生。

拟建项目建筑施工过程中各阶段噪声源强见表4.2-1所示。

表4.2-1  常见施工机械噪声级

| 产生阶段 | 机 械 | 声源 |
| --- | --- | --- |
| 基础施工阶段 | 钻机、挖掘机、载重汽车等 | 75～90dB |
| 结构施工阶段 | 振捣棒、塔吊 | 75～90dB |
| 设备安装阶段 | 吊车、卷扬机 | 68～88dB |
| 室内装修阶段 | 切割机、电钻、敲打声 | 80～90dB |

施工机械作业时产生的噪声不易控制，主要依靠选用低噪声设备、合理布局、合理安排施工时间、自然衰减来降低噪声对环境的影响。通过落实上述措施，厂界外噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。拟建项目场地距离南面住宅楼约28m，施工噪声对其均有一定的影响。

#### 4.2.2.4 固体废物

拟建项目施工期产生的固体废物主要有：场地平整、基础、结构施工工程产生的建筑弃渣、施工废料，此外还有少量施工人员生活垃圾。

（1）土石方平衡

开挖土石方主要来源于场地平整和基础、地下车库开挖等。本项目挖方量约8万m3，填方2万m3，多余弃方约6万m3。全部运往南部新区建设项目回填利用。

（2）基础、结构施工建筑垃圾

施工期产生的建筑垃圾按1kg/m2估算，拟建项目总建筑面积为36940.75m2，则共产生建筑垃圾约36.94t，运往荣昌县市政指定的建筑垃圾场处置。

（3）生活垃圾

拟建项目预计建设工期为2年，预计施工高峰期施工人数约150人，施工人员生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为27.4t/a。则整个施工过程中生活垃圾的产生量约为54.8t。统一收集后交环卫部门运输处理。

#### 4.2.2.5 水土流失

施工期间，由于进行土石方开挖、回填、场地平整等系列工作，致使土地表层松散，下雨时，雨水夹带泥土等进入排水沟，形成水土流失。

根据建设单位预测，在不采取任何措施的情况下，拟建项目施工期间可能引起的土壤流失量约为76t。其中原地貌土壤流失量约为18.5t、扰动地表新增土壤流失量约为51t、临时堆放土壤流失量约为6.5t。项目在采取了预防保护措施、临时排水沉砂措施、主色布遮挡措施、表土剥离措施等措施后，水土流失将得到有效控制，预计水土流失控制率>95%。

#### 4.2.2.6 交通及相关影响

施工期有较多的车辆频繁进出场地，将给该地区的交通增加一定的压力，因此对工程车辆的出入应进行合理的规划，规定行使路线，物资运输应避开交通高峰时段，车辆上路前必须将泥土清理干净，不允许车辆带泥和一路上土石散落上路。施工固体废物运输参照《重庆市主城“蓝天行动”实施方案（2008—2012年）》的规定执行，可有效控制施工固体废物对施工场界外的污染。

## 4.3 营运期污染分析

### 4.3.1 废气

项目运营期主要废气为食堂油烟、汽车尾气、柴油发电机运行时产生的废气、燃气锅炉废气、中药熬制废气、污水处理站运行产生的臭气、垃圾站产生的臭气等。这些废气的排放对周边环境产生一定的影响。

- 食堂油烟

- 项目运营期新增用餐约800人次/日，依托医院原有食堂，食堂规模能满足扩建后人员就餐，不新增灶头。故新增人员产生的油烟量较小，依托原有措施处理。

- 中药熬制废气

- 项目扩建后中药用量有所增加，但增加量交小且完全依托原有中药加工房进行机械熬制，故产生的废气极少且能得到有效控制。

（3）锅炉废气

项目负二层热水机房配备有两台中央热水机组，采用燃气型真空热水锅炉（1t/h的燃气锅炉），预计消耗天然气80万m3/a，按《环境保护实用数据手册》（胡名操）第62页资料显示，每燃烧1.0×106m3天然气，污染物排放量分别为烟尘200kg，SO2 9.6kg、NOX 1290kg来估算，则项目使用的天然气燃烧产生的大气污染物排放量为：烟尘160kg，SO2 7.68kg、NOX 1032kg。根据类比，同容量燃气锅炉产生的污染物浓度约为烟尘12.7mg/m3，SO2 3.66 mg/m3、NOX 139.7mg/m3，远低于标准值。

锅炉房设置通风系统，日常情况下3次/h，通过专用管道将废气引至综合大楼主楼顶排放，对周围环境影响较小。

（4）柴油发电机废气

当市政供电设施维修或发生事故断电时，为保证医院的正常运行不受影响，负一层设有柴油发电机房，内置快速自启动柴油发电机组作应急备用电源，作为医院的备用应急电源。

备用柴油发电机仅在停电时运行，工作时间短，且属于间断性排放，无长期影响问题。在临时工作时，废气经排气烟道引至综合大楼主楼屋顶高空排放，对周边和所在地的空气环境质量影响很小。

（5）汽车尾气

汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车在慢速（≤5km/hr）状态下排放的尾气。汽车废气中主要污染因子为CO、THC、NOX等。

地面停车位停靠的汽车因露天停放，尾气易于扩散；地下车库设置机械送风、自然补风系统，按每小时不小于6次换气次数设计选用送、排风机。排风经专用排风竖井或消防烟道送至高空排放。

地下车库汽车尾气污染物排放量根据下式计算：

Qi（kgh)=S⋅H⋅M⋅Ci×10−6

式中：S-停车场面积，m2；

H－停车场高度，m；

M－换气频次，次/h；

Ci-停车场i污染物早晚高峰浓度，mg/m3。Ci值参照《环境保护》2003/8期《公共地下车库空气质量调查与评价》中数据，其中NOX0.439mg/m3、CO 11.9mg/m3、总烃3.4mg/m3。

本次工程地下车库面积4274.8m2，层高4.0m，换气频次6次/h，每天运行12h，项目地下车库污染物排放情况见表4.3-2。

表4.3-2  项目地下车库汽车尾气排放情况一览表

| 地下车库 | NOX |  | CO |  | THC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.05kg/h | 0.21t/a | 1.22kg/h | 5.34t/a | 0.35kg/h | 1.53t/a |

通过抽排气系统排气，经土建竖井引至室外绿化带排放，排放高度不不低于2.5m。排风口设置在下风向处，与建筑物侧面相对。该项目地下车库对环境的影响较小，不会改变区域环境空气质量等级。

（6）污水处理站臭气

新建污水处理站的污水处理池有异味气体产生，如不妥善处理，有可能发生臭气对周围环境敏感点的影响。臭气成分多为氨、硫化氢、氯气和甲烷；这些气体刺激人的嗅觉器官，影响现场和周边环境空气质量，降低周围居民的生活环境质量。

污水处理站废气收集后经活性碳吸附处理后通过专用管道伸至门诊部屋顶排放，对区域大气环境影响不明显。

（7）垃圾暂存间臭气

项目设置垃圾暂存间两间，其在运行过程中会产生一定的臭气。生活垃圾暂存间设置机械排风系统；医疗垃圾暂存间废气经过专用杀菌除臭空气净化器处理后引至屋顶处排放。

（8）其他废气

① 项目扩建后，由于就诊病人的增加，中药需求量也增加，医院采用中药熬制设备进行熬制。根据调查，使用机械设置熬制中药时，其熬制过程中产生的废气量很少，对周围环境影响很小，以下不再赘述。

② X射线装置工作时产生的X射线与空气作用可以使气体分子或原子电离、激发，产生臭氧和氮氧化物，污染工作场所。臭氧和氮氧化物是一种对人体健康有害的气体，消除有害气体对诊断室的影响，关键在于加强室内通风。医院紧在3楼手术室引进两台小C臂，设备输出X线输出功率低，剂量小，光子能量低，工作时间短，产生臭氧和氮氧化物量极少，且臭氧等分解快，采用一般空调即可满足房内通风换气需要。医院C臂房装有空调能有效保证机房内的通风换气，将室内空气中的有害气体臭氧和氮氧化物浓度降低到国家规定的浓度限值以下。有限的有害气体很快恢复到原来的空气浓度水平，不会对公众造成危害，对环境带来影响。以下不再对其进行评价。

### 4.3.2 废水

#### 4.3.2.1 用水分析

根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，2009年修订）、《医院污水处理设计规范》（CECS07-2004）、《给水排水设计手册（第02册）建筑给水排水》和《综合医院建筑设计规范》（GBG49-2003）的相关规定，进行项目日用水总量计算取最大值，其结果为日用水总量870.48m3/d。具体计算结果见表4.3-3。

#### 4.3.2.2 废水排放

根据表4.3-3核算，本项目建成后新增新增办公人员约40人，产生的废水较少，计入医疗废水中。则本项目共产生的医疗废水量约340.48m3/d，即约12.427万t/a；项目产生的生活污水量约27.18m3/d，即约0.992万t/a。废水排放量总计约13.419万t/a。

项目水平衡图见图4.3-3所示。

表4.3-3  用水和排水情况一览表

| 名 称 | 单 位 | 日用水 量定额 | 数量 | 使用 时数 | 小时变 化系数 | 日用水量(m3/d) | 日排水量(m3/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废水： |  |  |  |  |  |  |  |
| 病床 | L/d·床 | 400 | 572床 | 24 | 2.0 | 228.8 | 205.9 |
| 医务人员 | L/d·人·班 | 250 | 292人 | 8 | 2.5 | 73 | 65.7 |
| 行政后勤人员 | L/d·人·班 | 100 | 40人 | 8 | 2.0 | 4 | 3.6 |
| 门诊病人 | L/d·次 | 15 | 1500人 | 8 | 2.5 | 22.5 | 20.25 |
| 洗衣房 | L/kg | 80 | 200kg | 8 | 1.5 | 16 | 14.4 |
| 未预见 用水量 | 按每日最高用水量的10%计 |  |  |  |  | 34.03 | 30.63 |
| 小计 | / |  |  |  |  | 378.33 | 340.48 |
| 生活污水： |  |  |  |  |  |  |  |
| 食堂 | L/d·次 | 25 | 800人次 | 6 | 1.5 | 20 | 18 |
| 地面冲洗 | L/m2·次 | 2 | 4274.8m2 | 1次/10d | / | 0.85 | / |
| 绿化用水量 | L/m2·次 | 1.5 | 9397.7m2 | 1次/d | / | 14.10 | / |
| 喷洒道路 用水 | L/m2·次 | 2.0 | 5000m2 | 1次/d | / | 10 | / |
| 未预见 用水量 | 按每日最高用水量的10%计 |  |  |  |  | 10.20 | 9.18 |
| 冷却塔补水 | t/h | 15 | / | / | / | 360 | / |
| 锅炉补水 | t/h | 1.0 | / | / | / | 24 | / |
| 小计 | / |  |  |  |  | 439.15 | 27.18 |
| 总计 | / |  |  |  |  | 817.48 | 367.66 |

住院部

228.8

205.9

22.88

医务人员

73

65.7

7.3

门诊病人

22.5

20.25

2.25

洗衣房

16

14.4

1.6

未预见水

34.03

30.63

3.40

荣昌县污水处理厂

医院污水处理站

市政污水管网

340.48

340.48

新鲜水

870.48

378.33

439.154

0.4

3.6

其他职工

4

医院污水处理站

市政污水管网

27.18

27.18

2

食堂

20

18

1.02

10.20

9.18

未预见水

8.82

锅炉

冲洗、绿化

冷却塔

雨水管网

24.95

17.46

360

360

24

24000

24

1150

图4.3-1  项目水量平衡图    （单位：m3/d）

（1）医疗废水

医疗废水主要来自：住院综合楼废水、洗衣房废水等。根据《医院污水处理设计规范》（CECS07：2004）和《医院污水处理技术指南》，确定医院废水中主要污染物质及浓度、排放量，预测见表4.3-4。

表4.3-4  医疗废水污染物产生及排放量

| 污染物种类 | 污染物浓度 （mg/L） | 污染物产生量 （t/a） | 污染物排放浓度 （mg/L） | 污染物排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.6～8.0 | / | 6.0～9.0 | / |
| COD | 350 | 43.50 | ≤250 | ≤31.07 |
| SS | 120 | 14.91 | ≤60 | ≤7.46 |
| NH3－N | 38 | 4.72 | ≤35 | ≤4.35 |
| 动植物油 | 25 | 3.11 | ≤20 | ≤2.49 |
| 粪大肠菌群数 | 1.6×108MPN/L | 1.99×1016MPN/a | ≤5000 MPN /L | ≤6.21×1011 MPN /a |

医院医疗废水排入医院拟新建污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准后，汇入城市污水管网，进入荣昌县污水处理厂。

（2）生活污水

生活污水主要来自为食堂污水，项目生活污水中主要污染物质及浓度、排放量，预测见表4.3-5。

表4.3-5  生活污水污染物产生及排放量

| 污染物种类 | 污染物浓度 （mg/L） | 污染物产生量 （t/a） | 污染物排放浓度 （mg/L） | 污染物排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 400 | 3.97 | 300 | 2.98 |
| SS | 250 | 2.48 | 200 | 1.98 |
| NH3－N | 35 | 0.35 | 25 | 0.25 |
| 动植物油 | 300 | 2.98 | 40 | 0.40 |

项目生活污水依托原有管道经隔油池隔油后排入医院原内科楼化粪池预处理，最后汇入原污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中的三级标准后，汇入城市污水管网，进入荣昌县污水处理厂。

### 4.3.3 噪声

医院运营期噪声主要为备用柴油发电机噪声、机组机房、中央空调冷却塔、污水处理站水泵、停车泊位交通噪声等，各种噪声源的排放特征及处理措施见表4.3-6。

表4.3-6 噪声源排放特征表

| 声源名称 | 声级（dB） | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 中央空调冷却塔 | 70 | 楼顶屋面 |
| 中央空调制冷机组 | 70 | 负二层制冷机房 |
| 水泵房 | 80 | 负二层水泵房 |
| 备用柴油发电机 | 90 | 负一层 |
| 汽车泊车 | 70 | 负一层、负二层车库 |

项目设备用房布置在负二层和负一层，同时通过选用低噪声设备、采取基础减震、隔声、合理管理等措施后不会对周围环境造成噪声污染。冷却塔采取基础减震、距离控制等措施后，对医院内部和外环境影响很小。

另外，医院作为公共场所，每日的人流量较大，人员来往时可能产生影响周围环境的嘈杂声。根据类比调查，这类噪声声级一般在65～75dB。该类噪声在建筑物内部，通过隔声玻璃、距离衰减等，对周围敏感点的影响很小。

### 4.3.4 固体废物

#### 4.3.4.1 医疗垃圾

医疗垃圾属于危险废物，按国家危险废物名录分为医疗废物(HW01，废物代码851-001-01)和废药物、药品(HW03，废物代码900-002-03)。

根据《医疗废物分类目录》（卫生部、国家环保总局文件 卫医发[2003]287号 ），医疗废物分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物五大类，具体见表4.3-7。

表4.3-7   项目产生医疗废物分类目录

| 类别 | 特征 | 名 称 | 产生科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感染性 废物 | 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物 | 1.被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： ⑴棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料； ⑵一次性使用卫生用品*、一次性使用医疗用品*及一次性医疗器械*； ⑶废弃的被服； ⑷其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 2.医疗机构收治的疑似传染病病人产生的生活垃圾。 3.病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。 4.各种废弃的医学标本。 5.废弃的血液、血清。 6.使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。 | 内科 外科 输血科 等 |
| 病理性废物 | 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等 | 1．手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官(脏器、胚胎、残肢)等。 2．病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。 | 病理科 手术室等 |
| 损伤性废物 | 能够刺伤或者割伤人体的废弃的易用锐器 | 1．医用针头、缝合针。 2．各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。 3．载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。 | 手术室 注射室等 |
| 药物性废物 | 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品 | 1．废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 2．废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：免疫抑制剂。 3．废弃的疫苗、血液制品等。 4、中药熬制后的残渣。 | 药剂科 麻醉室等 |
| 化学性废物 | 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品 | 1．实验室废弃的化学试剂。 2．废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。 3．废弃的汞血压计、汞温度计。 | 药剂科等 |

注明：①一次性使用卫生用品*是指使用一次后即丢弃的，与人体直接或者间接接触的，并为达到人体生理卫生或者卫生保健目的而使用的各种日常生活用品。

②一次性使用医疗用品*是指临床用于病人检查、诊断、治疗、护理的指套、手套、吸痰管、 阴道窥镜、肛镜、印模托盘、治疗巾、皮肤清洁巾、擦手巾、压舌板、臀垫等接触完整黏膜、皮肤的各类一次性使用医疗、护理用品。

③一次性医疗器械*指《医疗器械管理条例》及相关配套文件所规定的用于人体的一次性仪器、设备、器具、材料等物品。

医疗废物产生量采用类比调查的方法进行确定。医疗废物产生情况见表4.3-8。

医疗废物按联单管理制度管理，由有资质的单位用专用车辆运输、处置。

表4.3-8  项目医疗废物产生情况

| 废物名称 | 排污环节 | 使用数 | 核算指标 | 成分 | 产生量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗 垃圾 | 住院部床位 | 572床 | 0.6kg/d•床 | 废沙布、针头、 废纸、废药品等 | 125.27 |
|  | 体检中心、手术室 | 1500人 | 0.2kg/人次 |  | 109.5 |
|  | 合计 |  |  |  | 234.77 |

#### 4.3.4.2 污水处理站污泥

医院废水处理产生的污泥属于危险废物。医院污水处理过程产生的污泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。按照《医院污水处理技术指南》中的推荐数据，污泥量产生系数类比初沉池，见表4.3-9。

表4.3-9  污水处理站构筑物产生的污泥量

| 污泥来源 | 总固体（g/人•d） | 含水率（90%） | 污泥体积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L/人•d | L/人•a |
| 初沉池 | 54 | 92～95 | 0.68-1.08 | 249-395 |

医院新增门诊量约1500人次/d，医务人员332人，住院病人572人，则污水处理处理站污泥年产生量约为59.11t/a。

污泥浓缩消毒后按照危险废物管理，采用联单管理制度管理，交有资质的单位用专用车辆运输、处置。

#### 4.3.4.3 废活性炭

活性炭对收集后的污水处理站臭气进行处理，该过程会产生一定量的废活性炭，产生量约1t/a，属于危险废物，交有资质的单位处理。

#### 4.3.4.4 特殊废液

医院会产生少量的有毒有害废水及废液，如体检中心、手术室等特殊医疗部门废水属于特殊废液。

在血液、血清的化学检查分析中常使用氰化钾、氰化钠、铁氰化钾等含氰化合物，由此产生含氰废水。重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾是医院在病理、血液检查和化验等工作中使用的化学品。医院大多数检验项目或制作化学清洗剂时，经常使用的硝酸、盐酸、过氯酸、三氯乙酸等；医院还经常使用有机溶剂、消毒剂及其他药物，如氯仿、乙醚、醛类、乙醇、有机酸类、酮类等；医院还可能存在过期废药剂及有机溶剂等。

特殊废液均在相应科室设置专用收集桶，单独收集后交专业单位统一处理。

预计特殊废液产生量约为0.5t/a，含汞、铬、氰化物等多种有毒有害物质。

#### 4.3.4.5 生活垃圾

营运期生活垃圾主要由医院办公室及后勤人员、食堂等产生。

本项目新增职工约332人，每人每天按0.5kg计算，产生普通生活垃圾166kg/d（60.6t/a）。集中收集后交环卫部门统一运输处理。

根据同类型食堂类比，食堂餐厨垃圾产生量约为0.2kg/人次，食堂用餐约新增约为800人次，则年产生量约为58.4t/a。项目设置有隔油池，动植物油入口浓度约为300mg/L，出口浓度达到40mg/L，食堂排放废水量约为18m3/d，则隔油池产生废油约4.68kg/d，合1.71t/a。餐厨垃圾及隔油池废油参照《重庆市餐厨垃圾管理办法》（重庆市人民政府令第226号）执行，即在24小时内交有城市生活垃圾经营许可证的单位收集、运输、处理。

根据以上分析，医院产生的固体废物如表4.3-10所示。

表4.3-10  营运期固体废物产生量表

| 序号 | 固废 类别 | 主要成分 | 固废性质 | 产生量(t/a) | 处置措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | 湿纱布、病理组织等 | 危险固废（HW01） | 234.77 | 交有资质 单位处置 | 处置率100%， 零排放 |
| 2 | 污水站 污 泥 | 栅渣、污泥 | 危险固废（HW01） | 59.11 |  |  |
| 3 | 废活性炭 | 活性炭 | 危险固废 （HW01） | 1 |  |  |
| 4 | 特殊废液 | 氰化物、重金属等 | 一类污染物 | 0.5 | 交专业单位处置 |  |
| 5 | 生活垃圾 | 纸屑、杂物 | 一般固废 | 60.6 | 交由市政环卫部门外运处理 |  |
|  |  | 餐厨垃圾 |  | 58.4 | 交有城市生活垃圾经营许可证的单位收集、运输、处理 |  |
|  |  | 隔油池废油 |  | 1.71 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 416.09 |  |  |

### 4.3.5 电离辐射

#### 4.3.5.1 电离辐射项目概况

（1）设备配置

医院拟在新建住院综合楼三楼手术室引进2台小C臂X光机，用于开展X射线诊疗工作。

射线装置情况见表4.3-11。

表4.3-11  荣昌县人民医院住院综合楼X射线装置参数情况表

| 序号 | 射线装置名称及型号 | 数量 | 使用场所 | 装置类别 | 额定管电压 (kV) | 额定管电流 (mA) | 最大工作负荷 （人次/年） | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小C型臂 | 2台 | 三楼手术室 | Ⅲ类 | 150 | 100 | 3000 | 摄片 | 拟购 |

（2）平面布局

拟建项目三楼均设置为手术室，环形布置。两台小C臂分别布置于三楼西侧两间手术室内，单机房面积53.2m2。机房两侧均连接其他手术室，楼下为体检中心办公室，楼上设备转换层。具体布置情况见附图十所示。

（3）机房建设

根据设计，X射线装置机房四周墙体均采用矸石实心页岩砖，地面和顶棚采用混凝土结构（密度2.35g/cm3）。机房四周墙体厚24cm；顶棚厚12cm。

根据《医用X射线诊断卫生防护标准》（GBZ130-2002）机房面积要求：新建X射线机房，单管头200mA X射线机机房应不小于24m2；双管头的宜不小于36m2。本项目中各X射线装置均为单管头，机房使用面积见表4.3-12所示。

表4.3-12  X射线装置机房面积使用情况表

| 序号 | 设备名称 | 额定管电压/管电流 | 使用面积 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小C型臂X光机 | 150kV，100mA | 三楼各手术室面积在36.3m2~59.9m2之间 | 符合要求 |
| 2 | 小C型臂X光机 | 150kV，100mA |  | 符合要求 |

根据表4.3-8，X射线装置机房使用面积符合要求。

#### 4.3.5.2 工作原理

该设备有C型的机架，由产生x射线的球管、采集图像的影像增强器和CCD摄像机，以及图像处理的工作站组成。主要用于各种手术中的造影，摄影等工作，如骨科：整骨、复位、打钉手术；外科：取体内异物、心导管、植入起搏器、部分介入治疗、部分造影术及局部摄影等工作；其他：配合臭氧机治疗疼痛，小针刀治疗，妇科输卵管导引手术等。

它主要是利用X射线对人体不同组织穿透力不同的原理，在手术过程中用于定位、摄影。装置外观见图4.3-2。

图4.3-2  小C臂X光机外观

#### 4.3.5.3 设备组成及操作流程

① 系统组成

X射线装置其基本结构是由产生X线的X线管、供给X线管灯丝电压及管电压的高压发生器、控制X线的“量”和“质”及曝光时间的控制装置，以及为满足诊断需要而装配的各种机械装置和辅助装置即外围设备组成。

② 操作流程：

确定投照条件；关闭防护门，对准束中病人曝光部位，曝光。

#### 4.3.5.4 污染因子

由X射线装置的工作原理可知，X射线是随机器的开、关而产生和消失。所以该院使用X射线装置在非诊疗状态下不产生射线，只有在开机并处于出线状态时才会发出X射线。

医院使用数字成像技术，使用激光相机进行洗片，不存在洗片废水对周围环境的影响。

## 4.4 拟建项目排污分析

根据以上分析，拟建工程的主要污染物产生及排放情况见表4.4-1。

## 4.5 项目污染物产生排放汇总

改扩建项目前后污染物产生及排放情况见表4.5-1。

由表4.5-1可以看出，拟建项目实施后，废气、废水污染物、固废等污染物排放量均比改扩建前有增加，这是由于拟建项目服务对象人数增加所致。落实污染防治措施，增加的排污对环境影响很小，环境可以接受。

表4.4-1  拟建工程的主要污染物产生及排放情况表

| 时 段 | 污染源 |  |  | 产 生 情 况 |  |  |  |  | 治理措施 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量 | 污染物 | 浓度 | 污染物产生量 |  |  | 污染物浓度 | 污染物排放量 |
|  |  |  |  |  |  | （mg/l） | （kg/d） | （t/a） |  | （mg/l） | （t/a） |
| 施 工 期 | 生活 污水 |  |  | 13.5m3/d | COD | 450 | 6.08 | 2.22 | 利用已有卫生设施 排入市政管网 | 300 | 1.48 |
|  |  |  |  |  | SS | 250 | 3.38 | 1.23 |  | 200 | 0.99 |
|  |  |  |  |  | NH3-N | 35 | 0.47 | 0.17 |  | 25 | 0.12 |
|  | 车辆 冲洗废水 |  |  | 3 m3/d | SS | 500 | 1.5 | / | 经隔油处理后全部回用 | / | / |
|  |  |  |  |  | 石油类 | 25 | 0.075 | / |  | / | / |
|  | 混凝土拌合养护废水 |  |  | 10m3/d | SS | 1300 | 13 | / | 经沉砂池处理后全部回用 | / | / |
|  | 噪声 |  |  | 68～90dB | / | / | / | / | 选用低噪声设备、合理布局，合理安排施工时间 | 达到GB12523-2011要求 |  |
|  | 废气 |  |  | CO/NOx/扬尘 | / | / | 少量 | 少量 | 洒水抑尘 | / | 少量 |
|  | 固废 |  |  | 弃方 | / | / | / | 6万m3 | 南部新区建设项目回填 | 0 |  |
|  |  |  |  | 建筑垃圾 | / | / | / | 36.94 | 市政指定的地点处置 | 0 |  |
|  |  |  |  | 生活垃圾 | / | / | 75 | 54.8 | 环卫部门统一收集处理 | 0 |  |
| 营 运 期 |  | 废水 | 医 疗 废 水 | 340.48m3/d (12.427万m3/a) | pH | 7.6～8.0 | / | / | 排入医院新建污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中的预处理标准后，汇入城市污水管网，进入荣昌县污水处理厂 | 6.0～9.0 | / |
|  |  |  |  |  | COD | 350 | 119.16 | 43.50 |  | ≤250 | ≤31.07 |
|  |  |  |  |  | SS | 120 | 40.85 | 14.91 |  | ≤60 | ≤7.46 |
|  |  |  |  |  | NH3－N | 38 | 12.94 | 4.72 |  | ≤35 | ≤4.35 |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 25 | 8.51 | 3.11 |  | ≤20 | ≤2.49 |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 1.6×108 | 5.44×1013 | 1.99×1016MPN/a |  | ≤5000MPN/L | ≤6.21×1011 MPN /a |
|  |  |  | 生 活 污 水 | 27.18m3/d (0.992万m3/a) | COD | 400 | 10.87 | 3.97 | 主要为食堂用水，依托原有管道进入医院原内科楼化粪池预处理，最终汇入原污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》三级标准后，进入入城市污水管网，进入荣昌县污水处理厂 | 300 | 2.98 |
|  |  |  |  |  | SS | 250 | 6.79 | 2.48 |  | 200 | 1.98 |
|  |  |  |  |  | NH3－N | 35 | 0.95 | 0.35 |  | 25 | 0.25 |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | 300 | 8.15 | 2.98 |  | 40 | 0.40 |
|  |  |  | 合 计 | 367.66m3/d (13.419万m3/a) | COD | / | 130.22 | 47.53 | 进入城市污水管网，汇入荣昌县污水处理厂 | / | 34.11 |
|  |  |  |  |  | SS | / | 48.12 | 17.57 |  | / | 9.63 |
|  |  |  |  |  | NH3－N | / | 13.87 | 5.06 |  | / | 4.58 |
|  |  |  |  |  | 动植物油 | / | 17.65 | 6.44 |  | / | 2.91 |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | / | 5.39×1013 | 1.97×1016MPN/a |  | / | 6.14×1011MPN /a |
|  |  | 噪声 |  | 65～90dB | / | / | / | / | 低噪声设备、隔声、减震 | 满足GB22337-2008中1类标准 |  |
| 营运期 |  | 废气 |  | / | 食堂油烟 | / | / | 少量 | 依托医院原有油烟净化器净化后通过专用排气管高空排放 | / | 少量 |
|  |  |  |  | / | 中药熬制废气 | / | / | 少量 | 依托原一院子中药制造房机械熬制，废气量极少 | / | 少量 |
|  |  |  |  | / | 锅炉废气 | 烟尘 | / | 0.16 | 引至综合大楼主楼顶排放 | 12.7 mg/m3 | 0.16 |
|  |  |  |  |  |  | SO2 | / | 0.008 |  | 3.66 mg/m3 | 0.008 |
|  |  |  |  |  |  | NOX | / | 1.032 |  | 139.7 mg/m3 | 1.032 |
|  |  |  |  | / | 柴油发电机废气 | / | / | 少量 | 经专用管道高空排放 | / | 少量 |
|  |  |  |  | / | 汽车尾气 | NOX | 0.05kg/h | 0.21 | 经土建竖井引至室外绿化带排放 | 0.439mg/m3 | 0.21 |
|  |  |  |  |  |  | CO | 1.22kg/h | 5.34 |  | 11.9 mg/m3 | 5.34 |
|  |  |  |  |  |  | THC | 0.35kg/h | 1.53 |  | 3.4 mg/m3 | 1.53 |
|  |  |  |  | / | 污水处理臭气 | / | 少量 | 少量 | 消毒、活性炭吸附后在门诊部楼顶高空排放 | / | 少量 |
|  |  |  |  | / | 垃圾暂存间臭气 | / | 少量 | 少量 | 设置机械排风系统。医疗垃圾暂存间废气杀菌除臭 | / | / |
|  |  | 固体废物 |  | 60.6t/a | 生活垃圾 | / | 166 | 60.6 | 环卫部门统一收集处理 | / | 0 |
|  |  |  |  | 234.77t/a | 医疗垃圾 | / | 643.21 | 234.77 | 交有资质的单位处理 | / | 0 |
|  |  |  |  | 1t/a | 废活性炭 | / | / | 1 |  | / | 0 |
|  |  |  |  | 59.11t/a | 栅渣污泥 | / | / | 59.11 |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0.5 t/a | 特殊废液 | / | / | 0.5 | 交专业单位处理 | / | 0 |
|  |  |  |  | 58.4 t/a | 餐厨垃圾 |  | 160 | 58.4 | 交有城市生活垃圾经营许可证的单位收集运输、处理 | / | 0 |
|  |  |  |  | 1.71t/a | 废油 | / | 4.68 | 1.71 |  | / | 0 |
|  |  | 电离辐射 |  | 屏蔽体外空气比释动能率小于2.5μGy/h；X射线装置工作人员年附加有效剂量小于6mSv/a，公众成员年附加有效剂量小于0.1mSv/a。 |  |  |  |  |  |  |  |

表4.5-1 荣昌县人民医院扩建前后污染物排放 “三本帐”

| 污染物类型 | 污染源 | 污染因子 | 改扩建前排放量（t/a） | 改扩建项目排放量（t/a） | 以新带老削减量（t/a） | 改扩建后排放量（t/a） | 改扩建前后增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂油烟 | 油烟 | 少量 | 少量 | 0 | 少量 | / |
|  | 污水处理站废气 | 臭气 | 少量 | 少量 | 0 | 少量 | / |
|  | 锅炉废气 | 烟尘 | 少量 | 0.16 | 0 | / | +0.16 |
|  |  | SO2 |  | 0.008 | 0 | / | +0.008 |
|  |  | NOX |  | 1.032 | 0 | / | +1.032 |
|  | 汽车尾气 | NOX | 少量 | 0.21 | 0 | / | +0.21 |
|  |  | CO |  | 5.34 | 0 | / | +5.34 |
|  |  | THC |  | 1.53 | 0 | / | +1.53 |
|  | 备用柴油发电机废气 | 非甲烷总烃 | 少量 | 少量 | 0 | 少量 | / |
| 废水 | 原医院医疗废水生活污水总量：11.589万t/a； 扩建项目医疗废水生活污水总量：13.419万t/a; 改扩建后污水产生总量为：25.008万t/a | COD | 16.11 | 34.11 | 0 | 50.22 | +34.11 |
|  |  | SS | 4.06 | 9.63 | 0 | 13.69 | +9.63 |
|  |  | NH3－N | 11.21 | 4.58 | 6.00 | 9.79 | -1.42 |
|  |  | 动植物油 | 0.05 | 2.91 | 0 | 2.96 | +2.91 |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 3.82×1011 | 6.14×1011MPN /a | 0 | 9.96×1011 | +6.14×1011 |
| 固废 | 生活垃圾 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 医疗垃圾 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 污泥 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废活性炭 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 其它危险废物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 特殊废液 | / | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | -0.5 |
|  | 餐厨垃圾 | / | 73 | 0 | 73 | 0 | -73 |
|  | 废油 | / | 2.14 | 0 | 2.14 | 0 | -2.14 |

# 5 区域环境概况

## 5.1 自然环境概况

### 5.1.1 地理位置

拟建项目位于荣昌县昌元镇宝城路59号（地理位置图见附图一）。荣昌县位于重庆市西部，在重庆市的经济发展中，具有东西对接，双向开发战略区位优势，是川渝两地的陆路要道，地处四川、重庆两地接壤处，距重庆市区 94km，距成都市区246km。东邻重庆市大足县、永川区；西接四川省隆昌县；南邻四川省泸州市；北与四川省内江市、安岳县接壤，交通区位优势明显。荣昌县交通便利，成渝铁路、成渝公路、成渝高速公路横贯全境。

### 5.1.2 地貌地质

荣昌县位于四川盆地中丘陵区与盆东平行岭谷区的交界，地貌以丘陵为主，县域内地势起伏变化不大，除螺罐山、古佛山外。地形北高南低，由东北向西南倾斜，海拔一般为300～400m，最高点清江镇三层岩为711.3m，最低点清江镇濑溪河河床为293m。荣昌县地跨川中平缓褶皱区和川东条形褶皱区两个地质构造区，地质构造简单。地震烈度为Ⅵ度。

### 5.1.3 气象气候

荣昌县属中亚热带湿润东南季风气候区，全县气候温和、热量丰富、光照充足、无霜期长、冬短夏长、四季分明。冬春雨量较少，秋季常多绵雨，夏季雨多量大，旱洪灾害常交替出现，局部地区时有大风冰雹。

### 5.1.4 水文条件

荣昌县地处四川盆地偏东，地质构造稳定，岩层平缓，地下水的补记主要受大气降水影响。荣昌县境区内河流众多，均属长江水系。主要的河流有濑溪河、清流河两条河流。濑溪河属沱江左岸的一条重要支流，是荣昌县一条主要河流，县境内流长51.5km，流域面积708km2，多年平均降雨量为1085.6mm，径流系数0.342，多年平均径流深371.2mm，多年平均径流量40412万m3，P=75%时的径流量为19015万m3。本项目北侧约70m处为濑溪河。

### 5.1.5 交通条件

2011年底全县公路总里程2266.56公里。按行政等级划分：国道（高速公路）29.8公里，省道134.86公里，县道238.49公里，乡道327.16公里，专用公路11.58公里，村道1524.66公里。按技术等级分：高速公路29.8公里、一级公路24.93公里、二级公路167.59公里、三级公路75.71公里、四级公路1537.18公里，等外公路431.35公里。

### 5.1.6 自然资源

荣昌矿产资源已发现的有10多种，主要是煤炭、天然气、陶土、页岩、石灰岩、建材砂岩、石英岩和矿泉水等。煤炭可开采储量9600万吨，年产原煤185万吨，精煤50万吨；天然气可开采储量10亿平方米；石灰岩探明储量为1300万吨；陶粒页岩探明储量为3亿吨，质量上乘，不但可以用作日用陶、工艺美术陶原料，还可以作优质建筑陶的原料。

荣昌自然资源丰富，有粮油作物、经济作物、药用植物、园林植物和家畜家禽、淡水鱼类等生物资源160种。粮食作物盛产水稻、小麦、高粱、玉米等，经济作物盛产茶叶、蚕桑、生姜等农副产品，其中以重庆市荣昌县仁义茧丝绸公司为龙头的万亩蚕桑产业，年产鲜茧可达1300吨，生丝150吨，蚕桑业发种量和产茧量占荣昌的80%以上；畜禽类主要有猪、羊、鹅，其中荣昌猪为世界八大名猪、中国三大名猪之一。

荣昌水利资源充足，县内径流量3.25亿立方米，有濑溪河、清流河等148条溪河。各类水利工程11104处，蓄水提水总量15163万立方米，有效水量10939万立方米；全县多年平均水资源总量41983万立方米，人均水资源占有量521立方米。县城形成了环形供水管网体系，日供水能力5万吨，供水充足。

## 5.2 社会环境概况

### 5.2.1 行政区划

荣昌县辖15个镇，6个街道，209个行政村、41个社区。6个街道为昌元街道、昌州街道、广顺街道、峰高街道、安富街道、双河街道。15个镇为清江镇、荣隆镇、龙集镇、盘龙镇、远觉镇、吴家镇、观胜镇、铜鼓镇、清流镇、仁义镇、河包镇、古昌镇、直升镇、路孔镇、清升镇。

### 5.2.2 社会经济概况

2011年，全县地区生产总值207.55亿元，比上年增长17.3%；人均地区生产总值31253元，增长16.5%；县级财政收入36.24亿元，增长20.7%；工业增加值105.49亿元，增长22.6%，是；全社会固定资产投资200.42亿元，增长45%；社会消费品零售总额52.16亿元，增长18.1%；进出口总值2.84亿美元，增长128%；城镇居民可支配收入19295元，增长16.1%，；农民人均纯收入8356元，增长23.7%。

农业农村经济迈出新步伐。示范核心区建设初见成效。全县畜牧经济总收入突破80亿元，增长19%。荣昌猪、渝荣Ⅰ号、外种猪基础母本达到13万头，在全国率先实现猪人工授精全覆盖、全过程、全免费。

### 5.2.3 基础建设

全县现有各级各类学校396所，在校生114575人。其中：教师进修校1所，普通中学35所（含4所高完中），在校生39782人；职业中学２所，在校生4565人；小学159所，在校生48966人；幼儿园198所，在园幼儿21262人；特殊学校１所，在校生203人。

2011年末，全县拥有政府办医疗卫生单位27个（其中县级医疗卫生单位7个、中心卫生院7个、镇卫生院13个），企业办医院2个，民营医疗机构2个。拥有住院床位数2201张，卫生机构人员总数2700人。执业（助理）医师1030人，注册护士585人。

# 6 环境质量现状评价

为掌握项目所在地环境质量状况，本评价在引用环境空气、地表水监测数据的基础上，委托重庆市辐射技术服务中心有限公司对项目所在声环境和辐射环境进行监测，以此对项目所在区域环境质量现状进行评价。

## 6.1 环境空气质量现状评价

### 6.1.1 环境空气质量监测数据引用

按照《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发[2008]135号）规定，项目所在区域为空气质量二类功能区。为了了解拟建项目所在地环境空气质量现状，本评价引用重庆市荣昌县环境监测站提供的《荣昌县昌元城区环境空气监测资料》（2012年12月）环境空气质量的监测数据进行评价。

### 6.1.2 空气质量现状评价

#### 6.1.2.1 评价因子

空气质量现状评价因子为：SO2、NO2、PM10。

#### 6.1.2.2 评价标准

按照《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发[2008]135号）规定，项目所在区域为空气质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气环境质量标准》（GB3095-96）二级标准。

#### 6.1.2.3 评价方法

评价采用单因子指数法：

本评价采用单项污染指数法评价环境空气质量，计算公式如下：

Pi=CiCoi×100%

Pi式中：  ——占标率；

Ci——某种污染因子不同采样时间的浓度预测值，mg/m3；

Coi——某种污染因子对应环境空气质量标准，mg/m3。采用《环境空气环境质量标准》（GB3095-96）二级标准。

#### 6.1.2.4 评价结果

监测结果见表6.1-1。

表6.1-1  环境空气质量结果统计表             单位：mg/m3

| 监测时间 | 监测点位 | 评价项目 | 监 测 因 子 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 （日均值） | NO2 （日均值） | PM10 （日均值） |
| 2012.12 | 花园街 | 监测结果 | 0.024~0.059 | 0.022～0.059 | 0.036～0.077 |
|  |  | Pi值 | 16%～39% | 27%～61% | 24%～51% |
|  |  | 《环境空气质量标准》 二级标准 | 0.15 | 0.08 | 0.15 |

由表6.1-1可知，SO2、NO2、PM10的Pi值均小于1，环境空气质量能满足《环境空气环境质量标准》（GB3095-96）二类功能区标准要求，环境空气质量良好。

## 6.2 地表水环境质量现状评价

### 6.2.1 现状监测数据引用

项目废水经医院污水处理装置处理后，进入市政污水管网进入荣昌县污水处理厂，最终排入赖溪河。地表水现状评价通过引用资料的方法进行。本项目评价区域地表水为濑溪河，本次评价引用荣昌县濑溪河例行监测数据。监测报告号为：荣环（监）字[2012]第P46号。1#监测断面位于污水处理厂排放口上游1000m的施济桥断面，2#监测断面位于污水处理厂排放口下游约1000m的七宝岩断面。

### 6.2.2 地表水现状评价

#### 6.2.2.1 评价因子

地表水现状评价因子为：pH、COD、BOD5、氨氮、TP共5项。

#### 6.2.2.2 评价标准

根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号）规定，濑溪河属Ⅲ类水域，地表水执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水域标准。

#### 6.2.2.3 评价方法

采用单因子指数法：

式中： Sij—标准指数；

Cij—评价因子i在监测点j的实测浓度，mg/l；

Cs,i—水质评价因子i的地表水水质标准，mg/l，本评价采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准；

pH的标准指数：

式中：—pH的标准指数；

—地表水质pH的监测值；

—地表水质标准所规定的pH上限值；

—地表水质标准所规定的pH下限值。

#### 6.2.2.4 评价结果

监测结果见表5.2-1。

表5.2-1  濑溪河监测水质现状评价表     单位：mg/L

| 监测日期及断面 监测项目 |  | pH | COD | BOD5 | NH3－N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#施济桥断面 （排污口上游约1000米处） | 2011年6月15日 | 7.47 | 38.8 | 2.3 | 0.738 | 0.12 |
|  | 2011年6月16日 | 7.43 | 38.5 | 2.5 | 0.714 | 0.11 |
|  | 2011年6月17日 | 7.49 | 38.3 | 2.6 | 0.706 | 0.11 |
| 平均值 |  | 7.46 | 38.5 | 2.5 | 0.719 | 0.11 |
| 评价指数Sij |  | 0.23 | 1.925 | 0.625 | 0.719 | 0.55 |
| 2#七宝岩断面 （排污口下游约1000米处） | 2011年6月15日 | 7.41 | 35.4 | 3.2 | 1.37 | 0.27 |
|  | 2011年6月16日 | 7.36 | 35.5 | 3.4 | 1.28 | 0.27 |
|  | 2011年6月17日 | 7.44 | 35.4 | 3.5 | 1.20 | 0.26 |
| 平均值 |  | 7.40 | 35.4 | 3.4 | 1.28 | 0.27 |
| 评价指数Sij |  | 0.20 | 1.77 | 0.85 | 1.28 | 1.35 |
| 评价标准（GB3838-2002）Ⅲ类 |  | 6-9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 |

根据表5.2-1可知，监测结果表明，两个监测断面中下游七宝岩断面监测因子pH、BOD5及上游施济桥断面监测因子氨氮、总磷能满足《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅲ类水域标准要求，由于上游龙水镇等地区对濑溪河的工业污染较重，且沿河的居民生活污水未经处理直接排入濑溪河，造成水体中的化学需氧量、氨氮、总磷等值较高，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅲ类水域标准要求，评价区域地表水环境质量一般。

## 6.3 声环境质量现状评价

### 6.3.1 监测点的布置

根据敏感区分布状况，在地块布设2个声环境测点，监测点位详见附图三。

### 6.3.2 监测时间及频率

2012年11月23日、2012年11月24日，昼、夜各一次。

### 6.3.3 评价因子

等效连续A声级

### 6.3.4 监测方法

监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定进行。

### 6.3.5 声环境现状监测结果及其评价

重庆市辐射技术服务中心有限公司于2012年11月23日、24日对拟建项目所在地进行了声环境现状监测，监测结果见表6.3-1，监测报告见附件七。

表6.3-1  声学环境现状监测表          单位：dB

| 监测时间 | 监测点位 | 昼间测量值 | 夜间测量值 | 执行标准类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012.11.23 | 1 | 56.3 | 47.9 | 2类 |
|  | 2 | 55.3 | 47.6 | 4a类 |
| 2012.11.24 | 1 | 55.3 | 46.3 | 2类 |
|  | 2 | 54.2 | 46.5 | 4a类 |

监测结果表明，1#监测点位于2类区域，昼、夜监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准，2#监测点位于4a类区域，昼、夜监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的4a类标准，声环境质量现状良好。

## 6.4 生态环境现状

建设项目所在区域是城市建成区，属于城市生态系统。在此区域，人类为生产、生活目的而进行的各种经济活动对生态系统起主导的支配作用，区域内地表硬化较好，水土流失不明显，植被主要为人工栽培的步行区的绿化植物及行道树。

## 6 .5 辐射环境质量现状

项目所在地的辐射环境质量现状采用现场监测的方法进行。现场共布置4个监测点，监测点位见附图三。根据监测，场地的地表γ辐射剂量率为78~89nGy/h。监测报告见附件七。

根据《重庆市辐射环境质量报告书（2011年）》的数据：2011年重庆市主城区全年γ辐射剂量率月平均测量值范围在75.5-83.4nGy/h，年平均值为78.1nGy/h（未扣除宇宙射线）。

因此，本项目所在地的环境地表γ辐射剂量率与重庆市的环境地表γ辐射剂量率无明显差异，说明项目拟建区域的辐射环境质量良好。

# 7 施工期环境影响分析

## 7.1 环境空气影响分析

### 7.1.1 施工扬尘的影响

（1）施工期大气污染特征

建设过程中，大气污染物来源于施工扬尘，如挖方、建筑垃圾及建筑材料（水泥、沙子、石子、砖等）运输过程中产生的粉尘。施工期间扬尘污染具有如下特点：

① 流动性：扬尘点不固定，多引发于料土堆放处、物料搬运通道、物料装卸地等处。

② 瞬时性：扬尘过程持续时间短、阵发性，直接受天气情况影响。大风、干燥天气扬尘大，雨天扬尘小。

③ 无组织排放：扬尘点大多数敞露，点多面广，扬尘呈无组织排放，采取洒水降尘措施效果有限。

（2）影响分析

由于土石方过程破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量的大小与诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。本评价采用类比方法，利用现有的施工场地实测资料对大气环境影响进行分析。

重庆市环境监测中心曾对主城区的建筑工程施工工地的扬尘情况进行抽样测定，测定时风速为2.0m/s，地面干燥，测试结果见表7.1-1.

表7.1-1 建筑施工工地附近TSP浓度变化表       （µg/m3）

| 工地上风向（对照点） | 工地内 | 工地下风向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 316.7 | 595 | 50m | 100m | 150m |
|  |  | 486.5 | 390 | 322 |

由表7.1-1的测试结果可以看出：

① 施工扬尘较严重，当风速为2.0m/s时，工地内的TSP浓度是上风向对照点的1.88倍（平均），比对照点增加的浓度值平均为278µg/m3。

② 建筑施工场地扬尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值50m处为487µg/m3，比对照点增加170µg/m3和73µg/m3，150m处与对照点持平。

由此可见，风速2.0m/s时，施工场地的扬尘影响范围一般在其下风向约150m以内。

（3）敏感点影响分析

本项目所在地主导风向为北风，其主导方向上约28m为广场北路安置房住宅楼，项目的施工粉尘对该敏感点将造成较大影响，另外，医院内部施工地块东侧约24m的内科楼也将受到较大影响，其余敏感点不在主风向，且保持有一定距离，施工粉尘对敏感点的影响相对较小。

为了减小项目施工扬尘对周围环境的影响，本项目必须采取相应防治措施，项目落实以下措施后可有效减少扬尘的影响。

① 建筑材料进出现场搬运、堆放主要以人工为主，要求做到轻拿轻放，尽量降低扬尘。

② 施工过程中，多洒水，保持空气的湿度，降低空气中的扬尘。

③ 施工过程中，提倡文明施工，禁止出现高空坠物现象。

只要加强管理，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，对周围环境的影响将随施工的结束而消失。

（3）小结

施工期参照《重庆市主城“蓝天行动”实施方案（2008—2012年）》的相关规定，对运输建筑材料的车辆加遮盖物，施工现场采取必要的洒水措施防止扬尘。施工场地严禁焚烧垃圾、洗石灰、烧煤。施工结束后，影响将消失。

### 7.1.2 施工机械产生的废气污染物的影响

拟建项目基础施工多为机械作业，各类燃油动力机械在进行场地挖填、清理平整、运输等施工活动时排放的废气，主要成分有CO、NO2等大气污染物，对施工场地附近的居民有一定的影响。但由于施工的燃油机械为间断施工，且主要集中在土石方工程阶段，加之污染物排放量小，对环境空气的不利影响很小。施工结束后，影响将消失。

## 7.2 水环境影响分析

由工程分析可知，施工期的污水主要是施工人员的生活污水和少量施工废水（混凝土拌合养护废水、施工机械冲洗废水）。

施工人员产生的生活污水量约13.5m3/d，依托原医院内科楼厕所排入原污水处理站处理达标后排入市政污水管网。原污水处理站处理能力为460m3/a，原医院废水产生量不足320m3/d；又因为施工人员生活污水成分较为简单。因此，施工人员生活废水依托原有污水处理站处理是可行的。

施工场地设置隔油池、沉砂池等，施工机械维护保养、冲洗等产生的废水经隔油处理后回用于洒水、降尘；混凝土拌合养护产生的废水经沉砂池沉淀后直接回用于混凝土拌合、养护。因项目土建施工主要在夏季和秋季，空气湿度小，用于降尘、混凝土的养护水量较大，能够消耗掉施工废水。采取上述措施后，在施工中可大量减少地表水污染物，对环境的影响是可以接受的。

## 7.3 声环境影响分析

（1）噪声源分析

施工期主要声源为推土机、挖掘机、重型碾压机、装载机、载重汽车等，声源强度介于68～90dB之间。

（2）噪声值计算

施工噪声的影响是不可避免的，施工期的噪声源主要为施工机械和车辆，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高。在考虑本工程噪声源对环境的影响时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声。计算出声源对附近敏感点的贡献值，并对声源的贡献值进行分析。噪声值计算模式为：

LA（r）=LAref（ro）-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB；

LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB，Adiv=20lg（r/ro）

Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为0；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，

Aatm=α(r/ro)/100，查表取α为1.142；

Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=5lg(r/ro)。

施工场地噪声预测结果见表7.3-1。

表7.3-1   距声源不同距离出的噪声值            单位：dB

| 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 86 | 78 | 71 | 63 | 61 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| 挖掘机 电焊机 | 84 | 76 | 69 | 61 | 59 | 51 | 47 | 43 | 39 |
| 振捣器 | 80 | 72 | 65 | 57 | 55 | 47 | 43 | 39 | 35 |
| 装载机 载重汽车 | 90 | 84 | 77 | 69 | 67 | 59 | 55 | 51 | 47 |

（3）影响结果

从表中可看出，施工机械噪声较高，昼间噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源100m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在150m范围内。

（4）敏感点受影响情况预测

本项目北面为重庆市荣昌县职业教育中心教学楼和教师宿舍，距离分别约为58m和60m；南面约28m为广场北路安置房5号住宅楼；东南方向怡和花苑小区住宅楼，距拟建住院综合楼约58m。东侧24m为原医院内科楼，东侧110m为原医院门诊综合楼。以上敏感点受施工噪声影响较大。

根据预测模式计算，施工期各类噪声对28m处、32m处、58m处、60m处的建筑物的噪声影响级见表7.3-2。

噪声影响预测采用如下模式进行计算：

LA（r）= LA（r0）- 10 lg（r/ro）

式中：LA（r）—受声点r的声级，dB；

LA（r0）—受声点r0的声级，dB；

r 、r0—线声源至受声点的垂直距离，m。

表7.3-2 施工机械在敏感点处噪声贡献情况表    单位：dB

| 施工设备 | 推土机 | 挖掘机/电焊机 | 振捣器 | 装载机/载重汽车 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5m处敏感点的声级 | 86 | 84 | 80 | 90 |
| 原医院食堂（8m处敏感点的声级） | 83 | 81 | 77 | 87 |
| 医院原内科楼（24m处敏感点的声级） | 80 | 78 | 74 | 84 |
| 广场北路安置房（28 m处敏感点的声级） | 79 | 77 | 73 | 83 |
| 怡和花苑小区（58m处敏感点的声级） | 75 | 73 | 69 | 79 |
| 荣昌县职业教育中心教学楼（58m处敏感点的声级） | 75 | 73 | 69 | 79 |
| 荣昌县职业教育中心教师宿舍（60m处敏感点的声级） | 75 | 73 | 69 | 79 |
| 医院原门诊楼（110m敏感点的声级） | 72 | 70 | 66 | 76 |

由表7.3-2可以看出，在不计墙壁、树木等因素的情况下，各种施工机械对敏感点的影响较大。在叠加本底值后，5m处的敏感点噪声级为90dB；项目南面敏感点（约8m、28m处）最大影响噪声级约为87dB、83dB，东面敏感点（约24m处）最大影响噪声级约为84dB，东南面敏感点（约58m处）最大噪声级约为79dB，北面敏感点（约58m、60m处）最大噪声级约为79dB。均有不同程度的超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准限值。由此确定，工程施工将对敏感点昼、夜间影响较大。

- 减缓措施

- 由于工程施工噪声对周围环境影响较大，本环坪提出以下防治措施，建设单位在建设过程中必须认真实施以下防治措施。

① 施工单位必须加强管理，合理安排施工时间，严禁夜间施工作业与车辆运输；运输车辆路经敏感点区域禁止鸣笛。因工艺原因确需夜间施工时必须提前向荣昌县环保局进行申报，办理相关手续。同时，在居民点张贴写有施工原因及时间的告示，作好宣传解释工作，尽量取得公众的谅解，并接受公众和环保执法人员的监督。

② 注意考虑施工机械设备的摆放位置，使其尽量远离敏感点。

③ 加强施工机械维护保养，避免由于设备性能降低而使机械噪声增大现象的发生。

④ 高、中考期间按当地政府的布署，在规定的时段与地段停止施工作业。

采取上述措施后，能有效的减缓施工噪声对周边居民的影响。

## 7.4 固体废物影响分析

本项目整个施工过程弃方约6万m3，全部运往南部新区建设项目回填利用。

此外施工活动中将产生少量的建筑垃圾和生活垃圾，这些建筑垃圾应及时清理运至市政指定的渣场处置，生活垃圾集中收集交环卫外运，严禁随意四处堆放和倾倒。只要采取严格的管理措施，其对环境的影响较小。

## 7.5 交通及其相关影响分析

施工期间大量的弃土需要运输到南部新区施工场地进行回填利用，其运输主要路线为：广场路——宝成路——昌州大道中段——城南大道。沿线两侧居民楼较多，对周围的敏感点有一定的影响。

施工期间由于物料和建筑垃圾的进出，工程所在区域广场路和广场北路等路段车流量将有所增加，预计大型车将增加10辆/h。运输车辆因物料装卸、轮胎带泥等原因而造成洒漏和产生二次扬尘，将对沿线市容环境卫生造成一定影响，引起运输沿线、物料装卸点附近TSP浓度增加。

因此，施工方应将运送建筑垃圾和生活垃圾的车辆运行线路及运行时间事先向有关主管部门备案，严格按照规定时速行驶，同时禁鸣区禁止鸣笛，及时清洗车轮，车辆加盖，减少运输途中粉尘的产生，以减少施工期间交通运输对运输沿线敏感点的影响。

施工营地位于西南面，根据项目平面布置图，该地以后为绿化用地，可以在项目施工建设基本完成后再拆除，使施工营地的功能得到充分的发挥。施工营地靠近广场北路，便于生活垃圾的运输。因此，营地设置合理。

## 7.6 社会环境的影响分析

建筑施工除了能为施工承建单位产生经济效益外，还将带来一些不利社会环境的影响，但这些影响多为可逆的和局部范围内的，采取一定的环保措施后，环境可以接受的。如施工期噪声和粉尘将影响居民的生活质量。为减缓施工期对社会环境的不利影响，施工单位应合理安排施工计划，加强对装卸货物的监督管理，加强施工过程中的防尘措施；施工产生的建筑垃圾实施密闭运输。施工期对环境产生较大影响的因子是噪声和粉尘。废气、废水、固体废物造成的影响相对较小，施工单位应严格按照本报告书提出的污染防治措施，使其对社会环境产生的影响可以降至最低。

## 7.7 生态环境影响分析

### 7.7.1 水土流失分析及水土保持

施工期，由于开挖土石方，扰动损坏原地貌面积较大，经水土流失预测，若不采取侵蚀控制措施，施工期水土流失量较大。

重庆市是国务院批准的长江上游水土保持重点防治区，该区是我国水土流失较严重的地区之一，水土流失面积较大，因此防止水土流失、保护水环境是极为重要的任务。为防止施工期水土流失，应根据重庆市气候特点，将基础开挖土石方和场地平整的工作安排在降雨量少的季节进行，避免地表受雨水的冲刷，工地出入口必须进行硬化，在施工场地四周开挖防洪排水沟以便雨水排放、在施工场地四周修建不低于2m的围墙，减少雨水在施工场地的径流量；施工完后裸露的地面应进行及时绿化，从而减少水土流失量。

### 7.7.2 景观环境影响

施工期间，由于土石方开挖，扰动原有地貌，使原有地貌遭到不同程度的破坏；另外，原辅材料及施工设备杂乱堆放，临时设施无序搭建，对景观环境均会产生不利影响。为了减轻施工期对景观环境的影响，在施工场地四周修建不低于2m的围墙，在施工区域内统一规划设置各种原辅材料、施工设施、弃土的对方场地，搭建统一的临时建筑，并在适当的位置放置盆栽植物进行环境美化，使整个施工场地内原辅材料堆放井然有序，环境得到改善，临时建筑物整齐美观，色调统一，体现了文明施工的良好形象，使施工期对景观的影响得到减轻。

综上所述，施工期对环境产生较大影响的是噪声和扬尘，废水和固体废物对环境的影响相对较小，只要严格按照本评价提出的各项污染防治措施实施，其对环境产生的影响可以降至最低。

# 8 营运期环境影响分析

## 8.1环境空气影响分析

本项目营运期，由于门诊人次、医务人员的增加，食堂就餐人次有所增加。项目依托医院原有食堂，由于医院原有食堂规摸满足扩建后就餐人次需求，不增加灶头数，故食堂油烟增加量较少，由食堂原有油烟净化器净化后，通过专用管道引至本项目住院综合楼主楼顶排放。因此，环境空气影响分析主要评价一下几个方面。

### 8.1.1 燃气锅炉废气

本项目锅炉采用天然气作为燃料，天然气属清洁能源，燃烧后产生的污染物主要为烟尘、SO2、NOX。根据工程分析，项目产生的废气浓度远小于标准值。

锅炉房设置通风系统，日常情况下3次/h，通过专用管道将废气引至综合大楼主楼顶排放。通过实施上述措施，天然气燃烧废气对周围环境影响很小，环境可以接受。

### 8.1.2 柴油发电机废气

本项目配置有柴油发电机，作为备用电源，一般情况下不运行。当柴油发电机工作时含NOX和HC的废气产生，由于运行时间短，废气排放时间短，排放量少，设置单独的排气筒引至住院综合楼主楼高空排放。同时，柴油发电机可选用轻质柴油，减少污染物的产生。在设置排气口时，应特别注意，排气筒应高于周围建筑，不能朝向附近建筑物的门窗，以免引起不必要的污染纠纷。

### 8.1.3 汽车尾气

汽车尾气主要来自燃烧的汽油、柴油，主要为CO、THC、NOX等物质。

地表停车位较少，汽车尾气易于扩散，对环境空气影响不明显。

地下车库不具备自然排气条件，均设排气系统。地下车库设置通风及排烟系统，汽车尾气经排气系统通过专门排风口、排烟道及车库进出口排放，不会改变区域环境空气质量等级。地下车库安装抽排气设备通过土建竖井将车库废气引至室外绿化带排放，排放高度约2.5m。车库排气口位置设置在当地风向的下风向，与建筑物侧面相对。采取上述措施后，对环境的影响较小，环境可以接受。

通常情况下，地下车库出入口及其附近区域汽车废气分布较为集中，为了防止汽车废气对周围环境的影响，建设单位仍应采取措施，在地下车库出入口及地面停车场附近设绿化隔离带，以尽量减少汽车废气对周围环境的影响。

### 8.1.4 污水处理站臭气

医院污水处理设施在污水处理过程中会产生沼气，含有恶臭污染物。据一般污水实测，污水散发的恶臭污染物在下风向50m处即降至1～2级，100m外则难闻到臭气。如果不对污水处理池臭气进行处理，将对周围居民居住小区及100m 内的大气环境产生一定的影响。

本项目拟新建的污水处理池设置盖板密封，盖板上预留进出气口，把处于自由扩散状态的废气集中收集。收集气体经消毒、活性炭吸附除臭除味处理后再引至住院综合楼主楼顶排放。为保证臭气的充分吸收，活性炭应按时更换，以保证周围小区居民不受影响，确保不影响周围大气环境的质量。

另外，本项目将对原有污水处理站废气进行收集，收集气体经消毒，活性炭吸附除臭除味处理后再有管道引至门诊综合楼主楼顶排放。改善医院原有环保设施，保护周围大气环境不受影响。

### 8.1.5 垃圾暂存间臭气

生活垃圾暂存间设置机械排风系统；医疗垃圾暂存间废气收集后经过专用杀菌除臭空气净化器处理后引至住院综合楼主楼顶处排放，对周围环境的影响很小，可以接受。

## 8.2 水环境影响分析

本项目运营后医疗废水产生量约为340.48m3/d，排入医院拟新建的污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准后，汇入城市污水管网，进入荣昌县污水处理厂进行深度处理。

项目运营时生活污水约为27.18m3/d，依托原有管网经隔油池隔油后进入医院原内科楼化粪池预处理后，汇入原污水处理站处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后排入市政污水管网，进入荣昌县污水处理厂进行深度处理。

项目废水总排放量约为367.66m3/d，其中医疗废水340.48m3/d进入医院新建的污水处理站，设计处理能力350m3/d；生活污水进入原污水处理站处理，原污水处理站处理能力460m3/d，目前处理规模不到320m3/d，扩建项目生活污水产生量较少，仅27.18m3/d，依托原有污水处理站处理可行。运营期医院废水经处理后，对地表水环境质量的影响甚微，地表水环境可以接受。

## 8.3 声环境影响分析

服务期对声环境的影响因素主要有泵、柴油发电机等设备噪声对环境的影响、停车场噪声对环境的影响。

### 8.3.1 设备噪声

泵、柴油发电机、中央空调等噪声设备等均位于负一、负二层，通过选择低噪设备，采取消声、减震，墙体等的屏蔽等措施，其对外环境影响很小。本报告仅对设于住院综合楼主楼顶的超低噪声逆流式冷却塔（75dB）对声环境影响进行预测评价。

根据相同类型冷却塔的一般结构，其长约40m，宽约16m。由于其与厂界位置较远，因此本评价采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中点声源的几何发散衰减模式进行预测。

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中的面源计算要求：“设面声源短边是a，长边是b，随着距离的增加，引起其衰减值与距离r的关系为：当r＜a/π，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））；当r>b/π，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0）”。本项目冷却塔安装位置距离原医院内科楼最近约为45m，其值大于b/π，因此，其对内科楼的影响也按照点声源进行计算。

（1）预测模式

点声源几何发散衰减的计算公式为：

L2=L1−20lg(r2r1)

式中： L1—距声源1m处的A声级，dB；

L2—距声源r2处的A声级，dB；

r1—距声源的距离，1m；

r2—预测点距声源的距离，m。

（2）厂界噪声

噪声源距厂界的距离见表8.3-1，其预测结果见表7.3-2。预测结果表明医院厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准。

表8.3-1  声源至各厂界距离

| 声源 | 噪声源位置 | 噪声源强 （dB） | 厂界至声源距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 西面 | 北面 | 南面 | 东面 |
| 冷却塔 | 拟建住院综合楼顶楼 | 75 | 30 | 55 | 40 | 200 |

表8.3-2  厂界噪声影响预测结果

| 评价点 | 西面 | 北面 | 南面 | 东面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放值（dB） | 46 | 40 | 43 | 29 |
| 执行标准 | 2类 | 4类 | 2类 | 2类 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

（3）对食堂、原内科楼的影响

冷却塔距离食堂仅18m，距离内科楼约45m，经计算，冷却塔在食堂处的噪声贡献值约为49.9dB与本底值叠加（昼间55.3dB、夜间47.6dB）后，其影响值为：昼间56.6dB，夜间51.9dB，昼间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，夜间噪声超标；

原内科楼处的噪声贡献值约为42dB，与本底值叠加后，其影响值为：昼间55.5dB，夜间48.7dB，昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

（4）环境敏感点噪声预测

冷却塔与声环境敏感点距离最近约60m（南面广场北路安置房住宅楼），则最近敏感点处的噪声值为39dB，与本底值叠加（1#点，昼间56.3dB、夜间47.9dB）后，其影响值为：昼间56.4dB，夜间48.4dB，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

（5）污染防治措施

通过预测，冷却塔噪声对医院内部存在一定影响，尤其对食堂的夜间噪声影响超标，因此，环评要求建设单位在设备购置时，应选用低噪声冷却塔，并采取以下措施：① 在冷却塔进排风处安装特制消声器；② 在噪声敏感方向设置声屏障；③ 在冷却塔落水直接撞击水面之前，使落水先在斜面上经无声擦贴、粘滞减速、挑流分离、疏散洒落等消能形式的过渡，消减落水冲击的噪声；④冷却塔脚座与地面间安装阻尼弹簧减振器，管路中安装橡胶软接头，能有效地隔断振动传递防止噪声辐射。

在采取以上措施后，冷却塔的噪声衰减量可达10dB，其对医院内部建筑的影响能够满足相应标准要求，其对厂界的贡献和对敏感点的影响也能满足相应标准要求。

### 8.3.2 汽车泊车噪声

进出车辆作禁鸣、限速要求，控制音响播放音量，从声源上控制噪声强度，对外环境的影响很小，能满足声环境质量标准要求。

### 8.3.3 医院门诊噪声

医院作为公共场所，每日的人流量较大，人员来往时可能产生影响周围环境的嘈杂声，这类噪声声级一般在65～75dB。该类噪声在建筑物内部产生，通过隔声玻璃、距离衰减等，对周围敏感点的影响很小。

综上所述，预计项目建成后，产生的噪声对周围环境的影响不明显。本项目周围目前声环境质量较好，预计医院运营后，声环境仍能满足声环境功能区划要求，项目的运行期不会对周围环境敏感点产生噪声影响。

## 8.4 固体废物影响分析

固体废弃物主要包括生活垃圾、餐厨垃圾、隔油池废油、医疗废物、污水处理站栅渣污泥、少量的废活性炭、特殊废液等。

项目营运期产生的生活垃圾，实行分类袋装，普通生活垃圾由环卫部门每天收集，运往指定的生活垃圾处理场处理，不会对周围环境产生污染影响。餐厨垃圾和隔油池废油：食堂和餐饮的餐厨垃圾和隔油池废油处理可参照《关于加强餐饮行业含油废水废渣管理的通告》（2005年11月28日）的规定：各餐饮单位的废动植物油应及时交有城市生活垃圾经营许可证的单位收集、运输、处理，不得擅自倾倒或转给其他单位或个人处置。医院应与专业单位签订协议，定期收集，不得外排。

医疗废物包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、过期药品和化学性废物，是医院在诊断、治疗过程中产生的，属于危险废物。医院各层应设专用的医疗废物运输通道。对产生的医疗废物进行分类收集、消毒；必须配备可防渗、可密闭、不易破损的贮存容器临时贮存；医院应设置可防渗、可防蟑螂、老鼠出入的临时贮存间，对有传染性的医疗废物必须先消毒后再打包，否则会给周围环境和公众健康带来影响。所有医疗废物必须定期由有资质的单位运输、处置。这样，医疗废物和栅渣、污泥不会对周围环境带来不利影响。医院在各层建立的医疗废物临时收集点，在医院南面住院综合楼负一楼设置医疗垃圾暂存点，约25m2，储存的医疗废物每天及时清理，满足《医疗废物管理条例》中不得超过2天的要求，医疗废物临时贮存间应设专门的紫外灯消毒和药物消毒措施。构筑物建设时须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2001）的要求：地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物不相容；必须有泄漏液体收集装置；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

污水处理站栅渣、污泥属危险废物，应定期清掏，经浓缩消毒后同医疗废物一起处理由有资质的单位运输、处置。

活性炭应定期更换，更换下来的废活性炭属于危险废物，交有资质单位处置。

另外，医院的特殊废液（手术室废水、检验废水等）产生量很小，包括原医院产生的少量特殊废液，均需在各产生地点设分类专用容器收集，交专业单位收集统一处理，医院不自行处理，不会对地表水环境产生影响。

通过上述措施后，建设项目固废均得到妥善处理处置，对环境影响很小。

## 8.5 辐射环境影响分析

医院已建立有完善的放射科，核医学科，并均按照环保要求办理了相应的辐射安全许可证。本次住院综合楼项目，不搬动、转移已有的X射线诊断装置，紧在三楼手术室引进两台小C臂，主要用于骨科，外科部分手术，曝光时间短，辐射剂量小，紧做简单分析。

- 屏蔽效能要求

预测主要公式：

机房辐射场由三种射线组成：主射线、散射线、漏射线

①主射线：

（5-1）

式中：K——减弱倍数。

H——额定工作条件下，X线的输出率（Gy/h）

I——额定电流（mA ）

——发射率（R/mA.min）

——屏蔽体外30cm处瞬时剂量率（Gy/h）

R——参考点距离(m)

②散射线

（5-2）

式中：α——人体散射系数，0.0016/400cm2。

s——散射面积，m2。

R——参考点距离(m)

r——源皮距，0.1m。

③漏射线

（5-3）

式中：H1——血管造影系统的X漏射射剂量率（＜1mGy/h）；

④厚度

d=TVLlogK                        （5-4）

式中：TVL—— 十值层厚度；

d——屏蔽材料厚度

| ⑤ Eγ=E01+E0m0c21−cosθ | （5-5） |
| --- | --- |

式中：Eγ——散射光子的能量（MeV）

E0——入射光子的能量（MeV）

m0c2——电子静止能量（MeV）

θ——散射角（）

核实建筑屏蔽效能采用的有关参数：

表8.5-1 利用因子U

| ①有用线束固定照射方向 | U=1 |
| --- | --- |
| ②旋转式治疗机 |  |
| 有用线束朝向的墙壁 | U=1/4 |
| 顶棚 | U=1/4 |

表8.5-2  居留因子q

| 全部居留q=1 | 工作室、办公室、候诊室、居住区等常有人居留的地方 |
| --- | --- |
| 部分居留q=1/4 | 公共走廊、人操纵的电梯、无人看管的停车场等有时有人居留的地方 |
| 偶然居留q=1/4 | 公共浴室、厕所、少量行人车辆通过的地方 |

根据《医用X射线诊断卫生防护标准》（GBZ130-2002）的要求：摄影机房中有用线束朝向的墙壁应有2mm铅当量的防护厚度，其他侧墙壁应有1mm铅当量的防护厚度。透视机房各侧墙壁应有1mm铅当量防护厚度。设于多层建筑中的机房，天棚、地板应视为相应侧墙壁考虑，充分注意上下邻室的防护与安全。机房的门窗必须合理设置，并有其所在墙壁相同的防护厚度。

四周墙体均采用24cm矸石实心页岩砖（相当于15cm 2.35g/cm3的混凝土）结构墙体，天棚均采用12cm混凝土（2.35g/cm3），防护门及观察窗屏蔽厚度暂未定。经过核算，24cm厚实心页岩砖混墙体大于1mm铅当量，37cm厚实心页岩砖混墙体大于2mm铅当量。因此，医院应根据合理设置两台C臂主射线方向，根据《医用X射线诊断卫生防护标准》（GBZ130-2002）的要求，调整各机房墙体的建设厚度，确保机房的屏蔽能力满足标准要求。

（2）剂量估算

根据医院提供的资料，两台小C臂年有效剂量当量估算见表8.5-3。

表8.5-3  X射线诊断设备年有效剂量当量估算表

| 序号 | 设备名称 | 墙体外剂量率(μGy/h) | 平均曝光时间（s） | 工作负荷 (人次/年) | 年有效剂量当量 (μSv) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工作人员 | 公众 |
| 1 | 小C型臂X光机 | 2.5 | ＜1 | 3000 | 2.08 | 0.13 |

注：公众人员的剂量估算时居留因子取1/4。

根据上述核算，手术室操作诊断设备的辐射工作人员总的年受照剂量远低于环评的剂量约束限值6mSv/a，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求。公众人员在机房墙体外受到的年附加有效剂量均小于环评的剂量约束限值0.1mSv/a，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求。

## 8.6 生态环境影响

### 8.6.1 生态恢复

项目建成投运后，通过采取工程和植物措施，使因施工造成的水土流失得到控制，生态破坏得到回复。本项目的绿化面积达到12470m2（含屋顶绿化），绿化面积达到33.76%，使区域绿化面积比现状有所增加，区域局部生态环境得到较大的改善。项目在用地范围的绿化采用种植草坪、灌木、乔木和多种观赏性植物的立体绿化措施。这样，可以增加区域内的植物种类、生物量和多样性，使区域生态系统的结构更加合理，功能更加完善，生产能力更高。草坪、灌木、乔木多种观赏性植物和人将参与区域生态系统的物质循环，生态环境在原有基础上有所改善，并朝着良性循环的方向发展。

### 8.6.2 景观环境影响分析

项目建成投入使用后，前区广场和园林式景观结合、植物与草坪及观赏花卉的点缀，形成曲径通幽的散步道环境与项目车流、人流集散中心；医院内部中心景观带和休闲庭院相辅相成，构成开畅的景观视线，为医院病人和工作人员带来愉悦的身心享受。项目在景观上充分体现了“以人为本”的设计理念，对景观环境的影响呈正影响，有利于提高区域的生活质量。同时，项目的建筑物设计充分考虑了与周边规划建筑和城市主干道景观的协调性。医院建成后，将使该区域城市主干道两侧景观更加亮丽和协调。由上述分析可知，项目建设具有较好的土地使用和生态适宜度。

## 8.7 社会环境影响

本项目的建设对社会和地方经济有一定的有利影响，项目的实施有助于进一步整合医疗卫生资源，优化布局，可提高荣昌县的就医保健条件，可为荣昌县居民提供一个较舒适、宽敞的就医环境。对推动荣昌县卫生事业的发展，提高卫生科研工作水平有着较好的促进作用。本项目的兴建既可满足荣昌县居民医疗卫生事业发展的需要，又对加快重庆市公共卫生事业发展有着积极推动作用，具有较好而积极的社会影响和社会效益。

# 9 外环境对项目的影响分析

项目北侧为城市次干道广场路，北面约58m和60m处分别为荣昌县职业教育中心教学楼和教师宿舍；西侧紧邻城市支路广场北路，西面约32m处为荣昌县职业教育中心体育场；南面约28m为广场北路安置房5号住宅楼；南侧8m处为医院现有食堂；东面约24m为医院内部内科楼。项目所在区域主要为居住、商业区，周边无大型工业企业。考虑到拟建项目为医院项目，项目本身对声环境质量要求较高，因此，外环境对其影响主要表现为交通噪声和体育场人员活动噪声的影响。

## 9.1道路概况及位置关系

（1）广场路

广场路为双向4车道，两侧各设有一条非机动车道，单向道路标准路福宽度为15m，道路两侧各控制了6m宽的人行道和绿化。路沿与本项目住院综合楼最近距离约为20m，道路中心线距离大楼最近距离约为45m。

- 广场北路

广场北路总体宽12m，两侧各留4m的绿化带。路沿与本项目住院综合大楼最近距离约为20m。

考虑到广场北路为城市支路，道路车流量小，车速较低。因此，本评价认为广场北路对拟建项目的影响较小，故主要通过预测广场路的交通噪声来分析外环境对拟建项目的影响。

## 9.2 交通噪声影响预测

### 9.2.1 预测模式

道路交通噪声预测是为降低交通噪声对周围环境影响提供依据。影响交通噪声大小的因素很多，主要包括道路的交通参数（车流量、车速、车种类等），道路的地形地貌条件，路面设施等。

本评价以《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）推荐的交通噪声预测模式作为本次评价的预测模式。

（1）第i类车等效声级的预测模式：

Leq(h)i=L0Ei+10lgNiViT+10lg7.5r+10lgψ1+ψ2π+ΔL−16

式中：Leq(h)i—第 i类车小时等效声级， dB；

L0Ei —第i类车速度为Vi，km/h ；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB；

Ni   —昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

r     —从车道中心线到预测点的距离，m；

Vi   —第i类车平均车速，km/h

T   —计算等效声级的时间，1h；

ψ1、ψ2—预测点到有限长路段两端的张角，弧度；

ΔL  —由其它因素引起的修正量，dB；可按下式计算：

ΔL=ΔL1- ΔL2 + ΔL3

ΔL1=ΔL纵坡 + ΔL路面

ΔL2=Aatm + Agr+ Abar+ Amisc

式中：

ΔL1  —线路因素引起的修正量， dB；

ΔL纵坡—公路纵坡修正量，dB；

ΔL路面—公路路面材料引起的修正量，dB；

ΔL2  —声波传播途径中引起的衰减量， dB；

ΔL3  —由反射等引起的修正量， dB；

a. 公路纵坡修正量ΔL纵坡按下式计算：

小型车：ΔL纵坡＝50β dB；

中型车：ΔL纵坡＝73β dB；

大型车：ΔL纵坡＝98β dB；

式中：β—公路纵坡坡度，% 。本项目中，广场路坡度非常小，因此ΔL纵坡忽略不计 。

b. 路面修正量ΔL路面

道路纵坡修正值取值见表9.2-1。

表9.2-1  常见路面噪声修正量表       单位：dB

| 路面类型 | 不同行驶速度修正量 km/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 40 | ≥50 |
| 沥青混凝土 | 0 | 0 | 0 |
| 水泥混凝土 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

（2）总车流等效声级预测模式

Leq(T)=10lg100.1Leq(h)L+100.1Leq(h)M+100.1Leq(h)S

本评价中医院与公路之间无障碍物，因此忽略ΔＬ2 、ΔＬ3 。

### 9.2.2 预测参数确定

（1）车流量

a.车型分类标准

公路上行驶的机动车分为三类：大型车—L，中型车—M，小型车—S，车型分类标准见表9.2-2。

表9.2-2  车辆分类标准表

| 车型 | 汽车总质量 |
| --- | --- |
| 小型车 | 3.5t以下 |
| 中型车 | 3.5-12.0t |
| 大型车 | 12.0t以上 |

b.车流量及车速确定

交通噪声对环境的影响与交通量有关。广场路为城市交通干道。设计车速40km/h，预测车流量为昼间：19462辆/日（高峰小时交通量：2335辆/h），夜间3892辆/日（高峰小时交通量：467辆/h）。本评价广场路按此车流量进行计算。

车型比例：大中小车型比例：1:1:8；车速：均为40km/h。夜间车速按照其80%计算。则各类车型车流量和车速见表表9.2-3。

表9.2-3  车辆分类标准表

| 车型 | 车流量（辆/h） |  | 车速（km/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 小型车 | 1869 | 375 | 40 | 32 |
| 中型车 | 233 | 46 | 40 | 32 |
| 大型车 | 233 | 46 | 40 | 32 |

2）、噪声源强估算

新导则中未给出L0Ei，所以还是按《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）中提供的模型计算：

L0L=22.0+36.32lgVl + ΔL纵坡

L0M=8.8+40.48lgVm + ΔL纵坡

L0S=12.6+34.73lgVs+ ΔL路面

各类车型的平均辐射声级见表9.2-4所示。

表9.2-4 各类车型的平均辐射声级       单位：dB

| 时间 |  | 大型车 | 中型车 | 小型车 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广场路 | 昼间 | 80.2 | 73.7 | 68.2 |
|  | 夜间 | 76.7 | 69.7 | 64.9 |

### 9.2.3 预测结果及分析

根据上述源强估算模式，各类机动车辆的源强如表9.2-5、表9.2-6所示。

表9.2-5 广场路各类车的等效声级   单位：dB

| 时段 距离 | 45m（住院综合楼边界） |  |  | 55m(距离路沿30m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大车 | 中车 | 小车 | 大车 | 中车 | 小车 |
| 昼间 | 59.1 | 52.6 | 55.1 | 58.2 | 51.7 | 54.2 |
| 夜间 | 50.5 | 43.5 | 46.8 | 49.6 | 42.5 | 45.9 |

表9.2-6  广场路总车流等效声级     单位：dB

| 时段 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目住院综合楼边界,距道路中心45m（位于交通次干道两侧30m范围内）受影响情况 |  | 61.2 | 52.6 |
| 标准值 | 4a类 | 70 | 55 |
| 医院内部，距离道路中心55m（位于交通次干道两侧30m以外的范围）受影响情况 |  | 60.3 | 51.7 |
| 标准值 | 2类 | 60 | 50 |

由表9.2-6可以看出，交通噪声对医院昼间、夜间的噪声影响在交通干道两侧30m范围内能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求，但在30m以外的2类区域不能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。因此，医院需要采取防治措施。

考虑到医院特别是病房属于需要宁静的声环境，因此，从病房特殊要求出发，对建筑在沿街的窗户可设置中空玻璃隔声窗（隔声效果为10dB以上）；拟建住院综合楼与城市干道之间有种植高大乔木的绿化带隔离，绿化带能起到一定的降噪效果；在病房布局设计上，应尽可能的不要设置在靠公路一侧，也可减少交通噪声对使病房内的影响。

采取以上措施后，医院内部声环境可稳定达标，交通噪声对住院综合楼的影响很小。

## 9.3 体育场噪声影响

项目西侧为荣昌县职业教育中心体育场，该体育场仅限学生活动使用，噪声主要为户外活动及娱乐噪声。

户外活动噪声较小，通过距离衰减，墙体隔声后，对住院综合楼影响不大。

娱乐噪声主要体现为文艺晚会，运动会集体机会是产生的噪声，噪声源强约90dB，该种噪声产生时间较短暂，随活动的结束而消失，对住院综合楼影响较小。

医院可通过对西侧窗户做吸声，隔声处理；合理布局，尽量避免在西侧房间布置病房等措施减小体育场噪声对住院综合楼的影响。

本项目在落实以上措施后，运营期间体育场产生的噪声对住院综合楼的影响较小。

## 9.4 噪声影响结论

综上所述，城市主干道广场路对本项目的交通噪声影响满足标准要求。体育场产生的噪声时间较短，在通过采取整体优化布局、西侧沿街窗户做一定的吸声、隔声处理，病房尽可能的布设在不靠公路一侧及大楼西侧等措施后，医院受交通噪声的影响将更低，本项目能够接受。

# 10 污染防治措施及其技术经济论证

## 10.1 施工期污染防治措施

### 10.1.1 废气污染防治措施

针对污染物排放不连续且分散、处理和管理难度较大的特点，施工单位施工过程中需要采取如下棘突的污染防治措施：

（1）严格施工扬尘管理。项目招投标中增加控制扬尘污染标的内容和责任承诺书，将所需资金列入工程造价。施工前，必须制订控制扬尘污染方案，并经主管部门审批。施工单位要强化工地监管，落实控制方案，尤其是对平基工程、土石方工程的管理。

（2）实行封闭施工

建筑工地必须实行围挡封闭施工，围挡高度不低于1.8m。围挡要坚固、稳定、整洁、规范、美观；建筑工地脚手架外侧必须用密闭式安全网全封闭，封闭高度要高出作业面1.5m以上并定期清洁、保洁。

（3）实行硬地坪施工

建筑工地的场内道路和建筑材料堆放地必须硬化。采取桩基础的工地要进行硬化处理，实行硬地坪施工。工地出入口必须设置车辆冲洗、排水设施。

（4）必须使用预拌混凝土

必须使用预拌混凝土，禁止施工现场搅拌混凝土。

（5）加强施工现场烟尘控制

采取洒水或者喷淋等降尘措施，严禁在施工现场排放有毒烟尘和气体，不得在施工现场洗石灰、熔融沥青，工地生活燃料应符合环保要求，禁止从3m以上高空抛撒建筑垃圾或易扬撒的物料。

（6）加强施工现场运输车辆管理

设置车辆清洗设施及配套的沉沙井，车辆冲洗干净后方可驶出工地，驶入建筑工地的运输车辆必须车身整洁，装卸车厢完好，装卸货物堆码整齐，不得污染道路；驶出建筑工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥土上路，严禁超载，必须有遮盖和防护措施，防止建筑材料、垃圾和尘土飞扬、洒落。

（7）加强施工机械的管理和维护保养，提高机械使用率，控制车辆车速，使用清洁燃料。

（8）加强对弃土弃方运输过程和倾倒的监督和管理，制定弃土弃方运输、倾倒计划。

（9）露天堆放水泥、灰浆、灰膏等易扬撒的物料或48小时内不能清运的建筑垃圾，应当设置不低于堆放物高度的密闭围栏并予以覆盖；及时清扫破包和洒落于地面的水泥。道路在建设中对未铺装的路面进行洒水降尘，分段施工，及时硬化路面。对未利用场地应及时绿化，减少裸露地皮。

通过以上措施，可以很大程度的削减扬尘产生量，扬尘对大气环境的影响不大，且只在施工期产生，不会造成长期影响，所以，施工扬尘对大气环境的影响是可以接受的，废气污染防治措施可行。

### 10.1.2 废水污染防治措施

加强对施工人员的管理，贯彻一水多用、重复利用、节约用水的原则。

施工废水：产生量少，主要是SS、石油类，环保措施：在冲洗点周围设排水沟、隔油池、沉淀池，处理后的废水循环使用或用于施工防尘洒水，不排放。因项目土建施工主要在夏季和秋季，空气湿度小，用于降尘、混凝土的养护水量较大，能够消耗掉施工废水。

地表径流：施工期遇降水时，冲刷施工场地的雨水形成的地表径流含有SS的浓度较高，采取的环保措施为：在工程施工时在施工场地设排水沟和沉淀池，雨水经过沉淀后排放，减小施工对地表水体的影响。

生活污水：施工人员产生的少量生活污水依托医院内科楼厕所，进入原污水处理站处理后排入城市污水管网。

在采取以上水污染防治措施后，施工期产生的废水对水环境影响小，污染防治措施可行。

### 10.1.3 噪声污染防治措施

施工活动中产生噪声是不可避免的，由于施工期约两年，时间跨度较大，故本项目应采取必要的措施将噪声控制在最低水平，具体措施如下：

（1）合理布置高噪声设备，结合施工场地周边环境敏感情况，严格落实渝府令第126号《重庆市环境噪声污染防治管理办法》的各项要求，创造良好的施工环境，做到文明施工。

（2）施工单位应在开工15日前向当地环境保护局申报，说明施工项目，场地及可能排放的噪声强度和所采取的噪声防治措施等，得到环保局批准后，应向施工区周边居民发布公告，以便得到公众的谅解。

（3）尽量采用先进的施工机械和技术，选用低噪声作业机具，并将其布置在场地中央，远离敏感点。按照重庆市环保局规定：基础施工阶段禁止夜间作业（22：00～6：00）以免扰民；午休段时间（12：00～2：30），施工现场不作业，或者进行产生噪声强度较低的施工活动。

（4）采用商品混凝土，严禁用产生连续噪声源的混凝土搅拌机等设备。

（5）打桩等作业严禁夜间进行，实因工艺需要必须24小时连续作业时，施工单位应提前4日向当地环境保护局办理夜间施工手续，并按要求认真实施降噪措施，将夜间施工审批手续悬挂于工地显眼处，同时张贴告示，作好公众的宣传解释工作，接受公众和环保执法人员的监督。

（6）加强对施工人员的环境宣传和教育，使其认真落实各项降噪措施。

（7）高、中考前15日内，禁止在噪声敏感建筑物集中区域进行产生噪声污染的夜间施工作业（抢修、抢险作业除外）；高、中考期间，禁止在考场周围100m区域内进行产生噪声污染的施工作业。

通过实施以上污染防治措施，项目施工期噪声对周围环境的影响能降低到最低，污染防治措施可行。

### 10.1.4 固体废物污染防治措施

对施工产生的弃土、建筑垃圾先进入施工场地的临时渣场，妥善堆放，再运往指定地点处置。施工人员产生的生活垃圾设垃圾桶收集，由环卫部门及时清运，运渣车辆按市政府规定必须加盖，固体废物从收集、清运到弃置实现严格的全过程管理，可有效的防止施工期固体废物对施工区域及城市环境的不利影响。以上污染防治措施简单可行。

### 10.1.5 水土流失防治措施

重庆市是国务院批准的长江上游水土保持重点防治区，是我国水土流失较严重的地区之一，水土流失面积较大，因此，防止水土流失、保护水环境是极为重要的任务。为防止施工期水土流失，应根据项目所在地域气候特点，将基础开挖土石方和场地平整的工作安排在降雨量少的季节进行，避免地表受雨水的冲刷，工地出入口必须进行硬化，在施工场地四周开挖防洪沟，以便雨水排放，减少雨水在施工场地的径流量，施工完后裸露的边坡应进行绿化，从而减少水土流失量。

### 10.1.6 交通影响防治对策

施工场界主要出入口处应悬挂明显的施工标牌和行车、行人安全标志以及门前三包责任书。建筑材料堆码整齐，进出车辆保持干净。道路、管线施工设置隔离护栏，保持道路畅通、场地整洁。

施工期大量工程车辆进出施工场地，应安排专人指挥交通，以防止交通阻塞和噪声污染，车辆上路前必须将车轮泥土清理干净，严禁车轮带泥土上路，严禁车辆超载运输和沿途抛洒，易撒落物质必须实行密闭运输。

通过采取上述措施并加强施工期管理和监督，能最大限度地减轻施工期的污染影响，这些措施在已经进行的建设项目中获得了较好的效果，证明是可行的。

## 10.2 营运期污染防治措施

### 10.2.1 废气污染防治措施

#### 10.2.1.1 燃气锅炉废气

天然气燃烧后产生的废气含烟尘和SO2等污染物浓度低。锅炉房设置通风系统，日常情况下3次/h，通过专用管道将废气引至综合大楼主楼屋顶排放。通过实施上述措施，锅炉废气对周围环境影响很小，环境可以接受。该处理方式可行。

#### 10.2.1.2 柴油发电机废气

备用柴油发电机组一般不运行，故污染物排放时间短，排放量小，经排烟风机通过专用排烟管道引至综合大楼主楼屋顶高空排放，对环境的影响不大，环境可以接受，该处理方式可行。

#### 10.2.1.3 汽车尾气

地下车库安装抽排气设备，通过土建竖井将车库废气引至室外绿化带排放，排气口设置在当地风向的下风向，与住建筑物侧面相对。车库内的废气排放高度不小于为2.5m，经过大气扩散作用后，环境能够接受。另外，在地下车库出入口及地面停车场附近设绿化隔离带，以尽量减少汽车废气对周围环境的影响。通过以上措施，车库废气对环境的影响较小，环境可以接受，该处理方式可行。

#### 10.2.1.4 污水处理站臭气

污水处理过程中产生的恶臭物质大多数是有机化合物，主要由碳、氨和硫元素组成，例如：低分子脂肪酸、胺类、醚类、卤代烷以及脂肪族的、芳香族的、杂环的氮或硫化物等。这些物质都带有活性基团，容易发生化学反应，特别是被氧化，当活性基团被氧化后，气味就消失。

项目针对医院原有污水处理站存在的部分问题结合本次新建的污水处理站的处理能力等决定采取的防治恶臭污染的主要措施为：

（1）主要的污水处理单元为地下式，对臭气进行收集消毒后送活性炭除臭装置吸收后排放；活性炭定期更换，保证臭气达标排放，其对空气环境质量影响小，环境可以接受。项目所在地常年风向为东风和西南风，项目建筑物位于排气口北面、东南面，不在排气口下风向，废气排放对其影响小。

（2）污水管设计流速应足够大，尽量避免产生死区。

（3）栅渣、污泥清掏后尽快浓缩消毒后运至指定处理场所，对院内临时堆场要用氯水或漂白粉液冲洗和喷洒。

（4）种植能吸收恶臭气体的绿化树种，并合理配置。

通过上述防治措施后，本次拟建污水处理站和医院原有污水处理站恶臭均能得到有效控制，并达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中关于废气排放要求的规定，不会对周围环境空气产生明显的影响，治理措施可行。

#### 10.2.1.5 垃圾暂存间废气

生活垃圾暂存间设置机械排风系统；医疗垃圾暂存间产生的废气经过专用杀菌除臭空气净化器处理后在其屋顶处排放，不会对周围环境产生较大的影响。

### 10.2.2 废水污染防治措施

本项目医疗废水采用独立的管道排入医院拟建的污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准后，汇入城市污水管网，进入荣昌县污水处理厂。生活污水依托原有管道经隔油后先进入原内科楼化粪池简单处理后排入医院原污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中的三级标准后，汇入城市污水管网，进入荣昌县污水处理厂。

本次扩建项目医疗废水产生量约为340.48m3/d，本项目拟新建污水处理站一座，处理能力350m3/d；生活污水日产生量约27.18m3/d，总废水量约为367.66m3/d。原医院废水总排放量317.5m3/d，医院原污水处理站日处理能力为460m3/d，本项目生活废水依托原有污水处理站处理可行。

#### 10.2.2.1废水处理工艺

（1）医疗废水处理

污水处理站治理工艺的选取与污水处理程度及该污水应达到的排放标准有关。本项目的医疗废水处理主体工艺已选用“新AAO工艺”。

“新AAO工艺”也可称为高浓度活性污泥连续进水间歇曝气工艺，工艺通过缩短初次沉淀池时间，使含大量的原污水微生物和颗粒有机物的全部或部份直接进入了生化处理系统，这种传统意义上的初沉池污泥进入生化反应系统后，引发了常规活性污泥法系统边界条件的重要变化。首先，进水的有机物总量增加了，为微生物脱氮、除磷补充了碳源。因此，有机负荷的增加促进了生化处理系统氮、磷的去除效果，并使基建投资和运行成本降低。第二，大量已适应原污水环境并具有旺盛繁殖力的秉性细菌随初沉池污泥直接进入生化反应系统，使系统处理能力进一步加强，运行更稳定。第三，大量悬浮固体直接进入曝气池和投加生物填料，为微生物提供了良好的栖息场所，使系统的生物种类和数量大幅上升，加强了系统抵抗冲击负荷和恶劣环境条件的能力。第四，由于初沉池污泥的加盟，生化反应系统活性污泥颗粒的比重和粒径均大于常规工艺，具有良好的沉降性能。

初沉池的污泥大量的进入和投加生物填料，在生化处理池容积一定的情况下，提高了活性污泥混合液浓度，降低了污泥有机负荷，延长了活性污泥泥龄，为硝化菌的生长提供了有利条件，促使水中氨态氮向硝态氮转化，提高了活性污泥混合液浓度，不仅从固定的生化反应池容积中争取到好氮硝化所需要的“时间容积”，而且还为缺氧反硝化厌氧放磷留出了所需的“时间容积”；填料上高浓度               活性污泥絮体内部存在着缺氧微环境，使得硝化和反硝化过程在曝气时段内就同步进行，从而进一步提高了系统的脱氮效率。

工艺在生化反应池中实行间歇曝气，能造成生化反应系统内出现周期性的好氧、缺氧、厌氧环境。曝气时段，溶解氧达到2-3mg/L。硝化细菌将氨态氮氧化为硝酸盐氮和亚硝酸盐氮；停止曝气时前期，溶解氧迅速下降并接近于零，这时生化反应系统处于缺氧状态，微生物利用有机物为氢供体使硝态氮反硝化，还原为 N2或NOx 后排入大气，从而达到脱氮的目的；停止曝气时段后期，溶解氧和硝酸盐、亚硝酸盐中的氧均消耗殆尽，生化反应系统处于厌氧状态，这时聚磷微生物利用胞内聚磷分解产生能量，从污水中吸收易降解有机物，作好碳源贮于体内，同时向污水中放磷。在后续曝气条件下，聚磷微生物通过氧化体内贮存的碳源，过量地吸收了污水中的磷酸盐，合成聚磷，通过排除剩余活性污泥，达到生物除磷的目的。

本工艺通过提高活性污泥浓度，并使之与间歇曝气工艺相结合。在保持较高有机物去除率的同时，去除污水中的氮和磷。

本项目医疗废水处理具体工艺见图10.2-1。

医疗废水处理具体工艺简介：医疗废水通过化粪池化粪后进入“AAO反应池”，池内设生物载体，利用自动曝气装置有序地供给充足氧气（O2），产生高浓度活性污泥，在高效去除有机物染物（COD、BOD5等）的同时，去除水中的氮和磷。净化水与少量微生物代谢物进入沉淀池，下沉污泥由泵排入“AAO反应池”回用，化粪池污泥入污泥浓缩池浓缩消毒后交有资质的单位集中处置。渗滤水泵入“AAO反应池”再处理，处理过程中产生的废气收集吸附处理除臭，沉淀池出水通过二氧化氯消毒处理。为了控制废水中余氯含量，废水经过消毒处理后还需要进行脱氯。此外最后阶段设有过滤池，采用Na2S2O3溶液脱氯。上述工艺能够满足本项目的医疗废水处理要求，工艺选择合理。

为了保证污水处理达标排放，建设单位必须委托具有医院污水治理资质，并具有治理类似废水业绩的单位（公司）设计、建设和调试，并且将其纳入工程施工监理的内容之中。另外，在医院污水处理池设置废气出口，将废气收集进入专用排气管道引至住院综合楼楼顶高空排放，不会对周围环境敏感点产生影响。

由于拟建项目生活污水水质成分较为简单且产生量少，项目建成后，对污水水质处理要求不高（三级标准）。医院原有污水处理站采用的处理工艺为AAO处理工艺，且处理能力有较大富余，项目生活污水依托原有污水处理站处理从处理工艺和处理规模上看均可行。

#### 10.2.2.2 市政设施接纳拟建工程排水的可行性分析

根据调查，荣昌县污水处理厂远期处理能力为5万m3/日，采用的是氧化沟工艺，于2005年11月投运，目前正在进行二期扩建现日处理能力不足3.5万m3/日，尚有富余处理能力。

该项目所在地属荣昌县污水处理厂的接纳范围，医院所在地的市政管网已建成。医院扩建后总的废水产生量约为685.16m3/d，扩建前废水产生量317.5m3/d，该部分废水由医院原有污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后进入城市污水管网，汇入荣昌县污水处理厂处理。本次扩建项目运营期废水产生量为367.66m3/d，其中医疗废水340.48m3/d，排入新建的污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后进入城市污水管网，汇入荣昌县污水处理厂处理；生活污水主要为食堂用水，产生量约27.18m3/d，该部分废水依托医院原有污水处理设施处理《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后进入市政污水管网，汇入荣昌县污水处理厂处理。项目污水出水水质满足荣昌县污水处理厂进水水质要求，不会对荣昌县污水处理厂的正常运行产生影响，项目污水处理工艺及方式可行。

化粪池

含重金属废水

收集桶预处理

食堂含油废水

隔油池

污泥

废油

格栅池(AA0反应池)

曝气机

沉淀池

二氧化氯消毒剂

脱氯剂

接触消毒池

脱氯池

达标排放

过滤池

贮水池

污泥

渗滤液

污泥

回流

消毒

外运

剩余

污泥

污泥

浓缩池

医疗废水

图10.2-1  新建污水处理站医疗废水处理工艺流程图

#### 10.2.2.3 规范排污口

新建污水处理池需采用钢筋混凝土结构，保证质量，并采取防渗漏措施，规范排放口，在处理池出水口设置规范的采样口，以便于采样监测。

#### 10.2.2.4 管式计量器

新建污水处理站应加装管式计量器，以便于监测。

### 10.2.3 噪声污染防治措施

本项目设置配套的备用发电机、抽水泵、排水泵、中央空调等高噪声设备，噪声源强约为70～90dB，考虑到营运期区域声环境质量要求较高，因此，将备用发电机、机组机房、抽水泵、排水泵均设置在地下负二层的设备间内，且采取基础减震措施，再加上地下层隔声效果好，所以其隔声量能达到40dB以上。因此，该项目营运期备用发电机、机组机房、抽水泵、排水泵等产生的噪声不会对周围环境敏感点造成明显的不利影响。

项目车库大部分位于地下一层，隔声量较高，车库汽车泊位不会对周围环境造成影响。另外，进出车辆作禁鸣、限速要求，控制音响播放音量，从声源上控制噪声强度，对外环境的影响很小，能满足声环境质量标准要求。

中央空调冷却塔选用低噪声设备，布置在楼顶，同时对冷却塔采取基础减震、安装消声器、隔声屏障等措施；采取以上措施后，冷却塔对医院内原有建筑、周围敏感点的影响满足标准要求。

医院人员流动噪声在医院内部产生，经过医院门、墙等的隔声、距离衰减后对周围环境的影响较小。

综上所述，以上选用的噪声污染防治措施的特点是：技术成熟、工艺简单、易于施工、降噪效果好。预计项目建成后，噪声对周围的声环境质量影响不明显，可满足声环境功能区划要求。

### 10.2.4 固体废物

项目营运期产生的生活垃圾实行分类袋装，普通生活垃圾由环卫部门每天统一收集，运往指定的生活垃圾处理场处理，不会对周围环境产生污染影响。餐厨垃圾和隔油池废油及时交有城市生活垃圾经营许可证的单位收集、运输、处理，不得擅自倾倒或转给其他单位或个人处置。医院应与专业单位签订协议，定期收集，不得外排。

医疗废弃物的产生量和产生时间具有不确定性，且其中含有大量的感染性废弃物，医院必须加强管理。各层应设专用的医疗废物运输通道。对产生的医疗废物进行分类收集、消毒；必须配备可防渗、可密闭、不易破损的贮存容器临时贮存；医院设置了医疗废物临时暂存间，暂存间应可防渗、可防蟑螂、可防老鼠出入；对某些传染性强的医疗废物必须先消毒后再打包，否则会给周围环境和公众健康带来影响。医疗废物临时储存点每天要定时进行消毒处理。所有医疗废物必须交有资质的单位处置。医疗废弃物处置必须按联单管理制度严格管理。

医疗废水处理产生的栅渣、污泥应先进行消毒，干化后装入可防渗的塑料容器内，交有资质的单位处理。栅渣、污泥收集时周围应该设警戒线，操作过程中要严防撒漏，完成此操作后应立即对周围进行消毒处理。

吸附臭气的活性炭应定期更换，更换下来的废活性炭交有资质的单位处置。

另外，医院的特殊废液（手术室废水、检验废水等）产生量很小，包括原医院产生的少量特殊废液，均需在各产生地点设分类专用容器收集，交专业单位收集统一处理，医院不自行处理，不会对地表水环境产生影响。

通过以上措施，医院营运期产生的固体废物不会对周围环境产生不利影响，处理措施可行。

### 10.2.5 辐射污染防治措施

辐射防护措施是辐射防护工作中的重要组成部分之一，其作用是确保X射线装置运行安全，保障放射工作人员和公众的人身安全。制订污染防治措施，是在设备故障或人误情况下，能有效地防止放射事故的发生。医院应采取的防治措施有：

（1）射线装置机房门外设工作状态指示灯，并实行门灯、灯机等联锁装置；机房防护门上张贴电离辐射警示标识。

（2）机房的屏蔽墙体施工，应加强施工监理，确保砖缝内砂浆饱满，不能有缝隙，墙体厚度满足环评计算要求，保证施工质量。

（3）机房内穿越防护墙的导线、导管等采用“U”形或“Z”形布置，不能影响其屏蔽防护效果。

（4）屏蔽门的门体与墙体重叠长度不得小于门与墙间隙的10倍。

（5）防护门和观察窗的生产、安装应由有生产资质的厂家承担，主射线须避开防护门和观察窗。

（6）配备适量的符合防护要求的各种辅助防护用品，如铅衣、铅围裙、铅手套、铅眼镜等。

（7）制定规章制度、操作规程、应急处理措施，并张贴上墙。

（8）辐射工作人员均应佩戴个人剂量计，并定期进行测读，建立个人剂量档案。

（9）加强医院射线装置的维修，加强检查，使X射线装置处于正常工作状态。

（10）X射线机房应装有通风换气系统，以有效保证机房内的通风换气，将室内空气中的有害气体臭氧和氮氧化物浓度降低到国家规定的浓度限值以下。

以上措施涉及操作、防护等，可有效降低工作人员受照剂量，防治措施可行。医院在今后工作中结合实际进一步修改、补充和完善。

针对手术室中的小C型臂X射线机，曝光时医生护士均不在室内，主要是对病患人员的防护，医院应采取以下措施进行防护：

（1）手术科室在发出手术通知单时，应在通知单上注明术中要使用C型臂X线机及其照射部位,以便手术室对手术安排和做好防护用物及人员准备。

（2）手术护士术前访视时要告知病人术中检查的意义，取得病人的理解和配合。同时要了解病人一般情况，如体内是否带有起搏器、钢板、螺钉、髓内针等。告知病人人手术室前要将佩带的金属物取下，以防出现伪影。

（3）手术医生在术前认真检查病人，了解需要做手术的部位，熟悉骨性结构影像。凡不能给患者带来诊断与治疗意义的照射就不应进行，在考虑到患者诊断和效益的前提下，所有的照射应保持在合理的尽可能低的水平。提高操作技能尽量减少曝光次数和曝光时间。

（4）工作人员应佩戴个人剂量计。在工作中应遵照防护外照射的三个原则，即缩短照射时间，增大与x线源的距离，设置屏蔽防护。

（5）摄片、手术时在保证无菌和充分暴露术野的情况下，用防护用品遮挡病入和拍摄无关的部位，特别注意保护病人甲状腺、胸腺及性腺。另外在进行此类手术时，手术间门口应挂“危险”标识，以阻止无关人员进入。

（6）在进行手术室曝光时，禁止无关人员停留在手术室内，加强周围公众人员的管理，禁止无关人员近距离靠近手术室周围，减少不必要的照射。

## 10.3 污染防制措施及环保投资

上述施工期和营运期的废气、废水、噪声、固体废物、辐射的污染防治措施在重庆市开发建设中已得到广泛的应用，其防治措施在技术上、经济上均是可行和合理的，易于操作和落实，效果较好，适宜本项目的环保工程采用。

拟建项目的主要污染防治措施及投资核算见表10.3-1所示。

本工程项目总投资约9200万元，用于环境保护的投资约270万元，约占工程总投资的2.55%。

表10.3-1  施工期、营运期污染防治措施汇总表

| 时 段 | 序 号 | 项目 |  | 主要控制措施 | 投资 (万元) | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 1 | 废气 |  | 设洒水抑尘装置，设置汽车冲洗点，施工场地出口道路硬化；建筑垃圾采用加盖车辆；严禁在施工现场焚烧建筑垃圾，将水泥集中堆放在室内，对破包和撒落于地面的水泥及时清扫。 | 3 | 不影响当地环境空气质量 |
|  | 2 | 废水 |  | 生活污水进入市政污水管网；施工废水经沉淀、隔油后循环使用或用于施工防尘洒水。 | 6 | 不对地表水造成影响 |
|  | 3 | 噪声 |  | 选取噪声低、振动小的先进设备；合理安排施工时间、合理布局；采用商品混凝土；中、高考期间禁止高噪声的施工作业；高噪声施工设备仅限于昼间作业；24h连续作业需提出申请，征得环保局统一，并张榜公布等。 | 8 | 不扰民 |
|  | 4 | 固体废物 |  | 弃土、建筑垃圾及时清运到指定位置；生活垃圾设垃圾桶收集。 | 3 | 固废不随意排放 |
|  | 5 | 水土流失 |  | 合理安排施工时间，尽量不在雨季施工。工地出入口必须进行硬化，在施工场地四周开挖防洪排水沟、修建围墙；施工完后裸露的地面应进行及时绿化，从而减少水土流失量。 | 5 | 有效减少 水土流失 |
|  | 6 | 绿化 |  | 绿化率33.76%（地面及屋顶绿化） | 15 | 改善景观 美化环境 |
| 运 营 期 | 7 | 废 气 | 锅炉废气 | 锅炉房设置通风系统，日常情况下3次/h，通过专用管道将废气引至综合楼主楼顶排放。 | 20 | 达标排放 |
|  |  |  | 柴油发电机废气 | 经排烟风机通过专用排烟管道引至屋顶高空排放。 |  | 达标排放 |
|  |  |  | 汽车尾气 | 地下车库安装抽排气设备，通过土建竖井将车库废气引至绿化带室外排放，在地下车库出入口及地面停车场附近设绿化隔离带。 |  | 达标排放 |
|  |  |  | 污水处理站臭气 | 集中收集消毒后经活性炭吸附后，由专用管道引至门诊部楼顶排放。 |  | 达标排放 |
|  |  |  | 垃圾暂存间臭气 | 设置机械排风系统；医疗垃圾暂存间废气经专用杀菌除臭后在其楼顶位置排放。 |  | 达标排放 |
|  | 8 | 废水 |  | 新建一污水处理站，本项目产生的医疗废水进入该污水处理站处理达标后，排入市政污水管网，然后进入荣昌县污水处理厂进行深度处理，生活污水依托原有管网进入原有污水处理站处理达标后排入市政污水管网，然后进入荣昌县污水处理厂进行深度处理。 | 100 | 达标排放 |
|  | 9 | 噪声 |  | 选用低噪声设备，合理布局，安装消声器、基础减震、建筑隔声。 门诊噪声通过门墙等隔声、衰减。 | 20 | 达标、不扰民 |
|  | 10 | 固体废物 |  | 生活垃圾分类收集，普通生活垃圾交环卫部门统一收集处理；餐厨垃圾和隔油池废油交有城市生活垃圾经营许可证的单位收集、运输、处理。 医疗废物由专门收集容器收集，由有资质的单位用专用车辆运输、处置。 污水处理产生的栅渣、污泥经浓缩消毒后装入可防渗的塑料容器，交有资质的单位处置。污泥收集时周围应该设警戒线，操作过程中要严防撒漏污泥，完成此操作后应立即对周围进行消毒处理。 废活性炭交有资质单位处置。 特殊废液单独收集交专业单位统一处理。 | 30 | 不污染环境 |
|  | 11 | 电离辐射 |  | 保证机房屏蔽能力符合要求；医用X射线装置工作场所应设立电离辐射警告牌；机房设计上应设置门灯等联动装置。购买一定的辐射防护用品；辐射工作人员工作时佩戴个人剂量计等。 | 10 | 达到相关标准不产生辐射影响 |
|  | 12 | 环评和竣工验收 |  | 环境影响评价报告书编制、竣工验收报告及监测。 | 20 | / |
| 合计 |  |  |  |  | 240 |  |

# 11 环境风险分析

## 11.1 概述

风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可预测突发性事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质所造成的人身安全与环境影响，提出防范、应急与减缓措施。环境风险评价区别于安全评价的主要条件之一是：环境风险评价的着眼点是区域环境，包括自然环境、社会环境、生态环境等，而安全评价着眼于设备安全性事故暴露范围内的人员与财产损害。

本次风险评价将按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2005]152号）、 “重庆市环境保护局转发国家环保总局关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知”（渝发[2005]121号）精神进行，找出项目生产中危险环节，认识危险程度，对事故影响进行分析，有针对性地提出防范、减缓和应急措施，将环境风险的可能性和危害性降低到最低程度。

## 11.2 本项目风险源项识别

根据工程分析，拟建项目对环境的风险识别如下：

（1）医疗过程中使用的有机溶剂、消毒剂及其他药物，如乙醇、氯仿、乙醚、醛类、酮类、有机酸等具有毒性或腐蚀性或刺激性化学品，对环境和人群健康具有影响和危害，其中乙醇易燃、易爆，是火灾和爆炸的隐患。

（2）由于医院污水处理设备的故障，使含有病菌、病毒、病原微生物、有毒有害和难生物降解的污染物进入市政污水管网，对污水处理厂运行产生不利影响，病菌、病毒、病原微生物等对地表水体也将产生不利影响。

（3）医院污水处理站医疗废水处理系统的二氧化氯能与多种物质发生爆炸性反应；受热、震动、撞击、摩擦，相当敏感，极易分解发生爆炸；对环境和人群健康具有影响和危害。

（4）医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险。

（5）X光机使用过程中的风险。

由于医院贮存的乙醇、氯仿、乙醚、醛类、酮类、稀盐酸、有机酸等的量都很小，不构成重大危险源，故评价仅进行风险分析。

## 11.3 事故风险分析及防范措施

### 11.3.1 药物贮存风险及防范措施

拟建项目的医药库房一般为医疗、手术等环节存有少量的乙醇、氯仿、乙醚、醛类、酮类等有机溶剂、消毒剂及其他药物。如果贮存容器破裂，发生泄漏事故，具有毒性或腐蚀性或刺激性化学品泄漏会造成环境污染，产生一定的环境风险。

二氧化氯发生器使用的稀盐酸溶液单独储存在防渗、密闭的容器中。如果贮存容器破裂，发生泄漏事故，会造成环境污染，产生一定的环境风险。

因此，医药库房贮存上述物质时，贮存容器、贮存方法、贮存量、贮存环境等必须符合国家有关规定。同时设专职人员加强管理和定期检查，可极大的降低贮存的环境风险，使发生风险的概率在可接受的范围。

### 11.3.2 火灾爆炸事故风险及防范措施

（1）乙醇是医院常用的消毒液，乙醇的火灾危险等级为A级，具有发生爆炸的环境风险。爆炸事故最严重的环境风险是安全距离不够的情况下，产生热辐射、冲击波和抛射物而造成人员伤亡和财产损失。拟建项目医院规模小，贮存的乙醇量小。乙醇单独贮存在有一定的阻隔和防爆能力、远离火源、通风效果好的建筑物内，并按要求配备足够的干粉灭火器。设计中考虑紧急疏散通道，准备个人防护自救设备。在风险事故及时处理、控制的前提下，乙醇爆炸的风险事故一般不会引发较大范围火灾及爆炸的辐射热危害，不会造成较大的环境风险。

（2）消毒液原料使用的盐酸必须装置在防渗、防腐蚀的密闭容器中，医院盐酸储存点地表要防渗。医药库房贮存上述物质时，贮存容器、贮存方法、贮存量、贮存环境等必须符合国家有关规定。同时加强管理和定期检查，可极大的降低贮存的环境风险，使发生风险的概率在可接受的范围。

（3）项目使用的二氧化氯是以氯酸钠、亚氯酸钠、次氯酸钠和盐酸等为原料，经反应器发生化学反应产生的二氧化氯气体，再经水射器混合形成二氧化氯水溶液，然后投加到被消毒的污水中进入消毒接触池消毒。由于二氧化氯在空气中和水中浓度达到一定程度会发生爆炸，为防止出现各种事故，项目应采取以下措施。

① 应严格按有关要求注意安全事故的发生，二氧化氯储存远离火种、热源；

② 应设计安装二氧化氯监测报警和通风设备；

③ 配置的二氧化氯浓度应小于0.4%，其投加量应与污水定比或用余氯量自动控制；

④ 应加强管理，强化安全文明教育；

⑤ 项目应指定应急措施，加强对二氧化氯发生器设备的检查。

项目在发生事故后，应疏散污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽。应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿化学防护服，切断火源，切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排或强力通风。人员受到二氧化氯伤害时，应采取以下急救措施：① 皮肤接触：脱去污染的衣服，立即用大量流动的清水彻底冲洗至少15分钟，就医。② 眼睛接触：立即翻开上下眼脸，流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。③ 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，呼吸困难时给输氧；停止呼吸时，立即进行人工呼吸，就医。④ 食入：误服者漱口，饮牛奶或蛋清，就医。

医院应制定应急预案，并在平时进行操练，确保发生事故时能有效、及时、安全的处理。经落实上述措施后，项目发生事故时对周围居民的影响可以接受。

### 11.3.3 医院污水排放的风险分析

医院污水处理站的污水非正常排放一般是指由于停电、污水处理设备故障等非正常工况原因，造成医院污水处理工艺的处理医疗废水出水水值超过《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）限值、生活污水出水超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准限值排入市政管网，含有有机溶剂、消毒剂、病菌、病毒、病原微生物、有毒有害和难生物降解的污染物进入城市污水处理厂，可能会对其工艺处理和运行管理造成一定的不利影响。

本项目每天排放污水367.66m3/d，医院原排放废水450m3/d，扩建后总污水排放量为817.66m3/d，而荣昌县污水处理厂处理工艺为氧化沟，设计处理规模为约5万m3/日，目前处理负荷不足3.5万m3/日，且拟建项目水量所占其比例极小。荣昌县污水处理厂处理水量大，对污染物具有稀释作用，且其处理能力负荷较小，有机物的冲击对荣昌县污水处理厂处理工艺运行基本无影响。

医院污水处理站医疗废水处理系统应设置污水事故排放时的漂白粉投加点，在出现事故后可采取人工及时投加漂白粉进行消毒杀菌，避免医疗废水未经处理直接排入市政管网。

医院平时应加强医院污水处理站设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放。医院污水处理站设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放。另外，医院污水处理站设备要设置二氧化氯自动保护系统，将二氧化氯泄漏报警仪与二氧化氯设备及排风扇相连接，防止二氧化氯泄漏。

因此，评价认为拟建项目潜在的事故性排放，经采取措施后对市政管网、彩荣昌县污水处理厂和濑溪河水质影响甚微。

### 11.3.4 医疗垃圾风险分析及防范措施

医疗废物存在的风险主要有：没有按照规定分类收集；暂存间建设不符合要求，导致发生污染事故；运送过程中存在散落。

医院医疗废物必须科学的分类收集，经医院内医疗废物暂时贮存间设置的危险废物专用的收集桶收集后定期交有资质的单位处置。医院设置有医疗废物暂存间，其暂存时间不得超过2天，应得到及时、有效地处理。

医疗废物暂存间建设要求：必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；远离医疗区、食品加工区、人员活动区等场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；避免阳光直射，应有良好的照明设备和通风条件；设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求：保证包装内容物不暴露于空气和受潮；保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；贮存地不得对公众开放。

医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

医疗废物在装卸、运输的“跑、冒、滴、漏”现象是风险来源之一，其后果在大多数情况下并不导致人员受伤或是设备受损，但外泄的危险废物对环境造成污染。因此要加强巡回检查，是发现“跑、冒、滴、漏”等事故的重要是手段。每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时上报，并做到及时防范。

### 11.3.5 X光机风险分析及防范措施

（1）X光机使用过程中可能发生的事故主要为：

① 门灯指示灯失效：门灯指示灯失效，X射线诊断装置仍然在运行，人员进入机房而受到误照射。

② 人员滞留在机房内：工作人员或病员陪伴进入机房后，未全部撤离，滞留人员受到照射。特别是在进行群检时、检者或患者需要携扶时，非受照人员受到不必要的照射。

③ 人误：由于工作人员缺乏防护知识，安全观念淡薄、无责任心；违反操作规程；管理不善、领导失察等，是人为造成辐射事故的最大原因。

④ 未进行质量控制检测：诊断设备年久、或更换部件和维、检修后，未进行质量控制检测，机器性能指标发生变化，有可能在诊断过程中使受检者受到较大剂量的照射。

⑤ 工作人员业务素质不高：工作人员业务素质不高，经验不足，以致摆位不正、大视野、废片率高、重拍率高致使患者受到不必要的照射等。

（2）X光机事故防范措施：

① 经常检查指示灯的工作状态，发现问题及时维修。

② 撤离机房时应清点人数，必须按程序对机房进行全视角搜寻。

③ 放射工作人员必须加强专业知识学习，加强防护知识培训，不断提高业务水平和防护技能，避免犯普通错误；加强职业道德修养，增强责任感；严格遵守操作规程和规章制度；管理人员应强化管理，落实安全责任制，经常督促检查。

④ 操作规程定期对各个联锁装置进行检查，发现故障及时清除，严禁在门-灯联锁装置失效的情况下违规操作。

⑤ 医院做好稳定性检测和状态检测使设备始终保持在最佳状态下工作。

## 11.4 风险管理及应急预案

（1）医院应成立应急事故处理部门，一旦事故发生，该机构应根据事故的严重程度及危害范围迅速作出评估，按照拟定的事故应急预案指挥，协调事故处理，并对事故发展进行跟踪。发生事故后，应当于12小时内向所在地的地方人民政府卫生行政主管部门报告，并同时向所在地疾病预防控制机构报告。

（2）医院应制定具体的危险品泄漏、火灾等风险事故应急处理方案，制定污水处理站事故排水处理的具体方法、操作步骤，配备足够的应急处理设备和材料，落实报警装置的设置。

（3）加强对工作人员的环保、安全、消防等方面知识的培训，制定相应的岗位操作规范，尽可能避免人为操作失误引发的环境风险。

（4）X光机应急处理措施：

① 一旦运行时发现有人员滞留室内，控制室工作人员应立急按下停机开关，将辐射危险的严重程度降至最低限度。

② 发生人体受到超剂量照射事故时，应迅速安排受照人员的医学检查和医学监护，并尽快向有关行政主管部门上报。

各报告电话：

医院电话：46784988（24小时）；

荣昌县环保局：46742374；

荣昌县公安局：46733025；

荣昌县卫生局：46785999；

重庆市环保局：12369（24小时投诉电话）；

重庆市辐射处电话：15998951300。

## 11.5 风险评价结论

本项目潜在环境事故为病原微生物空气传播、放射污染泄漏、医疗废物泄漏、医疗废水泄漏、二氧化氯泄漏、自燃。应加强管理，搞好劳动保护，落实设备、管件的维修管理工作，采取积极的风险防范措施，降低事故发生的概率。本评价认为，只要采取适当的防范措施，在事故发生时依照应急预案即时处理，本项目造成的风险是可控制的。但是，医院应结合自身实际情况，制定切实可行的应急预案，并形成制度。

# 12 项目合理性分析

## 12.1 产业政策符合性分析

本项目医疗部分为基本医疗服务设施建设，对照国家发改委第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本项目属于第三十六条第29、32款“医疗卫生服务设施建设” ，属于国家产业结构调整指导目录（2011年本）中的鼓励类项目。

2009年3月17日发布的《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》，其中第三条中第（四）点强调“全面加强公共卫生服务体系建设。建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、采供血、卫生监督和计划生育等专业公共卫生服务网络，完善以基层医疗卫生服务网络为基础的医疗服务体系的公共卫生服务功能，建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，促进城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。”

“健康重庆”卫生行动计划（2008―2012年）中的基本原则有“政府主导，社会参与、统筹兼顾，全面发展”；公共卫生强化行动第二条为“切实保障母婴健康”，第六条为“提高公共卫生服务能力，建立健全城乡公共卫生服务体系”；医疗服务能力提升行动目标为“增加卫生资源总量，优化卫生资源配置，完善基层医疗服务网络，到2012年，每千人拥有执业医师和注册护士数分别达到1.5人和1人，每千人拥有床位数增至3张”。

医院拟使用医用X射线装置，用于寻找病灶部位，为医疗诊断提供依据，使病人得到更好的合理的治疗方案。根据国家发改委第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》，不属于鼓励类、限制类和淘汰类的项目，满足相关国家法律、法规和标准的要求，因此界定为允许类。

因此，本建设项目是属于基本医疗公共卫生服务机构，符合国家和重庆市的产业政策。

## 12.2 规划符合性分析

本项目属于改扩建项目，用地为原医院预留空地，项目建设取得了《重庆市荣昌县规划局关于荣昌县人民医院住院综合楼扩建工程选址意见通知书》（重规选荣字[2012]13号，见附件五），并办理了《建设用地规划许可证》（地字第500226201200150，见附件四）。项目选址符合城市规划要求。

因此，本项目符合荣昌县的城市发展的规划。

## 12.3 选址合理性分析

本次工程包含荣昌县人民医院住院综合楼扩建和荣昌县急救中心建设项目，两个项目建设单位均为荣昌县人民医院，拥有共同法人代表。荣昌县急救中心在综合楼一楼新建，交通便利，且建成后可依托住院综合楼部分设施，方便病人抢救。因此，急救中心在综合楼一楼新建选址合理。

综合楼选址于原医院内部，其选址合理性主要表现在以下几个方面：

（1）项目选址符合荣昌县城市发展规划的要求。

（2）项目选址紧邻广场路、广场北路，交通便捷，同时配套的市政基础设施完善，水、电、气、通讯均能满足本工程的需要，方便患者就医。

（3）根据区域污染源调查，项目所在区域范围内没有污染大的废气排放源，项目所在地大气环境、声环境、水环境质量、辐射环境较好，诊疗环境好，对项目的建设基本无制约。

（4）由工程分析和污染物排放影响预测可知，工程运行后，对污染物采取措施，污染物均达标排放，对周围环境影响轻微。

根据上述分析可以看出，项目的选址符合荣昌县总体规划要求，区域环境质量较好，交通便捷，市政配套设施齐全，通过采取相应有效的污染防治措施后，工程建设对环境的影响小，外环境对工程的不利影响轻微。从环境保护角度而言，选址合理。

## 12.4 平面布局合理性分析

### 12.4.1 总体平面布局合理性分析

医院已建成门诊办公综合楼位于项目用地地块东侧，内科楼布置在场地的中部，住院部与门诊部相隔约30m，地块西侧为拟建住院综合楼。三栋主楼沿广场路平行布置。同时为缓解建筑与城市干道的交通压力，在建筑与道路之间设计了足够大的广场。门诊、急诊处于正对主入口，急救中心专设入口正对广场路。最大限度缩短了交通流线长度。医院扩建后生活垃圾站、医疗垃圾站设置于新建住院综合楼负一楼，面积约25m2；原污水处理站位于项目东面门诊综合楼南侧，新建污水处理站位于院区现内科楼西侧、拟建住院综合楼南侧，食堂北侧。

总平面布局顺应医疗建筑要求高效并且联系充分的特点，充分照顾了医院与周边环境的协调共生，有机高效地组合了门急诊办公综合楼、已建成内科楼及本次拟建住院综合楼，形成了良好的医疗流线关系。

因此，本评价认为拟建项目各功能单元布置合理。

### 12.4.2 配套设施布置合理性分析

（1）医疗废物临时储存间

目前医疗废物通过各层专用的通道直接送到项目西南侧的医疗废物临时储存间。改扩建后，在住院综合楼负一层新建医疗垃圾暂存间，拆除原有。医疗废物临时储存间（约25m2）位于负一层，远离医疗区、周围人员流动相对较少，与其余功能用房用实体墙相隔，有效的避免了交叉感染。其设置位置和规模符合《医院废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第380号）中关于医疗废物的收集、运送、贮存的相关要求。因此，本评价认为医疗废物临时储存间的设计规模及布局合理。

此外，本评价针对医疗废物临时储存间的设计和施工提出反馈意见：贮存间应设置专门的紫外灯消毒和药物消毒措施，构筑物建设按《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）和《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）的要求：地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物不相容；必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置（单独设置排气筒，排至楼顶高空）；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

（2）生活垃圾临时储存间

医院生活垃圾暂存点同样设置在住院综合楼负一层，就近收集生活垃圾，远离医院诊疗区，且靠近城市支路，方便运输。

（3）污水处理设施

医院原污水处理站位于门诊综合楼南侧，本项目污水处理站拟建于原内科楼和拟建住院综合楼之间。根据《医院污水处理设计规范》（CECS07-2004）规定：“医院污水处理设施应与病房、居民区等建筑物保持一定的距离，并应设置隔离带”。本项目污水处理站为地下式，与病房、居民区距离较远，满足《医院污水处理设计规范》（CECS07-2004）的要求。

污水处理废气集中收集消毒后经活性炭吸附后引至门诊楼顶高空排放。项目所在地常年主导风向为北风，项目建筑物位于排气口北面、西面，不在排气口下风向，废气排放对其影响小。

（4）噪声设备布置

从业主提供的资料可知，项目的备用发电机、抽水泵、排水泵、中央空调等高噪声设备均布置在负二层，冷却塔布置在住院综合楼顶，距离住院部较远，对住院部和周围敏感点的影响很小，不会产生扰民现象，噪声设备布置合理。

（5）医院辐射项目平面布局

医院本次扩建紧引进两条台C型臂，拟建项目三楼均设置为手术室，可有效避免公众接触X射线装置；手术室环形布置，使用移动小C臂时可使其主射方向均朝向户外；机房屏蔽墙体按环评要求建成后，对环境的影响满足标准要求。因此，从环境角度考虑，小C型臂布局是合理的。

综上所述，医院布局体现了“以人为本，诚信创新，优质高效，一切为了群众健康”的办院宗旨。医院各层平面布局合理，注重了环境保护、人文环境建设和绿色环保的理念，创造适合患者的医疗环境。从环境保护的角度分析，医院X射线装置放置位置、医疗垃圾临时贮存点、污水处理站、设备用房地点、医患和污物通道设置恰当，医院整体的平面布局是合理的。

# 13 清洁生产和总量控制

## 13.1 清洁生产分析

清洁生产是将污染预防的战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以减少人类的风险。因此，将清洁生产纳入环境影响评价制度后，环境影响评价制度会更加完善，在预防和控制污染方面能发挥更大的作用。

清洁生产是指淘汰技术工艺落后、设备陈旧、产污量大的项目，以便在生产过程、产品的设计和开发以及服务过程中，充分提高效率，减少污染物的产生，从而达到环境效益、经济效益和社会效益的有机统一。

### 13.1.1 资源能源利用

医院营运期常用的医疗用品（针管、消毒液、检验所用试剂）选用废物量产生少、对环境污染小的环境友好型医疗用品。

医院食堂和锅炉采用天燃气作为燃料，属于清洁能源。

从资源能源利用方面分析符合清洁生产和节能要求。

### 13.1.2 机电设备选型及电气节能

本项目中所有机电设备全部选择节能指标先进、低噪声设备。X光机选用符合国家标准、辐射剂量小、具有环境认证标志的产品。浆洗选用节水型、低噪声设备；电动蒸汽发生器选用低能耗、低噪声设备；电力变压器选用节能、环保无毒型的干式节能变压器，既可提高供电质量，又可减少其损耗；设置功率因数自动补偿装置，提高其功率因数，以减少变压器的损耗和无功损耗。医院照明灯选用直管节能荧光灯，走道为声光控制开关，室外照明系统也可选用光控开关控制。

从机电设备选用及电器节能方面分析医院营运期符合清洁生产要求。

### 13.1.3 危险废物产生和处置

有毒有害废液以及丢弃的一次性医疗用具、过期药品、人体组织等医疗废物、医院污水处理多产生的污泥经消毒灭菌处理后，实行分类收集，保存在专用密闭容器中，委托有资质的专门单位处理，符合清洁生产要求。

### 13.1.4 建筑与建筑热工节能措施

医院建设应执行国家有关节能的各项法规和政策，积极利用先进的节能新工艺、新材料、新技术、新设备，做到合理利用和节约使用能源。

将节能渗透到设计、施工等各个环节当中，严禁采用国家已公布淘汰的建材建设。设置能源监检测仪表，加强对能源的计量和管理。项目设计时考虑到重庆的气候特点，从设计上强调通风、保暖，从源头上减少空调的使用。以上措施，符合清洁生产要求。

### 13.1.5 采暖、通风和空气调节节能措施

拟建项目采暖和空调系统设计分别进行了热负荷和冷负荷计算。对于房间面积或空间较大、人员较多或有必要集中进行温、湿度控制的空气调节区，根据不同卫生要求，进行分区控制调节。夏季空调温度设置不得低于26℃，做到无人时不开空调，开空调时不开门窗，下班前半小时关闭空调。非空调使用季节，统一关闭空调电源。以上措施，符合清洁生产要求。

### 13.1.6 给排水系统节约资源措施

项目应采用节水型工艺和设备，提高水资源利用率，降低水资源无效消耗。供水系统采用防渗、防漏措施。加强用水设备的日常维护管理，安装或更换节水型水表和水龙头，防止跑、冒、滴、漏；医院公共卫生间采用节水型冲式水箱。单独卫生间采用节水型卫生洁具。手术室洗手池及诊室、检查室洗手盆龙头采用光电感应控制开关。

采取以上措施，可满足清洁生产要求。

综上所述，通过采取上述节能措施，能有效的减少资源能源的浪费，从而产生间接的经济、社会和环境效益；通过采取有效的环保措施，降低了污染物的产生和排放量，更好的保护了环境。因此，该项目的建设符合清洁生产的要求。

### 13.1.7 清洁生产小结

拟建项目能耗、物耗、水耗较低；污染物排放量指标满足相应的标准要求，且使用的能源均为清洁能源（天然气），符合清洁生产要求；水处理过程中采用目前相对先进消毒剂进行消毒，污废水采用成熟可靠工艺确保达标排放，整个污废水处理过程也是符合清洁生产要求的；医疗固废交由有资质的单位统一处理，是符合清洁生产要求的。

总之，拟建项目总体符合清洁生产的要求。

## 13.2 污染物排放总量控制分析

根据《 “十二五”主要污染物总量控制规划》编制技术指南（征求意见稿）（2010年5月），国家对COD、NH3-N、SO2、NOX四项污染物实施总量控制。实施污染物排放总量控制，将有助于促进节约资源、产业结构的优化、科学技术进步和污染的防治，这是环境保护工作服务于两个根本性转变和推行可持续发展战略的重大举措之一。

拟建项目投入运行后，使用的能源主要为电能和天然气，产生的SO2很少，另外，地下车库汽车尾气和备用柴油发电机工作时会产生少量的SO2和氮氧化物，两种污染物产生量均较小，不计入总量控制。项目排放的医疗废水经新建的污水处理站处理后达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准、生活污水经医院原污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，排入市政管网进入荣昌县污水处理厂进行深度处理。按照重庆市环境保护局的相关规定，本评价对项目污染物排放提出监管指标。其具体污染物监管指标如下：

（1）危险废物

医疗废物602.28 t/a（其中：医疗垃圾483.27t/a、栅渣污泥115.11t/a、废活性炭2.9t/a，特殊废液1t/a）。

（2）水污染物

① 项目扩建后营运期医院总排入市政污水管网的污染物量：

排放COD：50.22t/a；NH3-N：9.79t/a、SS：13.69t/a、动植物油：2.96t/a；粪大肠菌群数9.96×1011MPN/a。

② 营运期医院废水经荣昌县污水处理厂深度处理后污染物排入水体的量：

按城镇污水处理厂一级B标准核算的排放总量：COD：13.19t/a；NH3-N：1.75t/a。

# 14 环境经济损益分析

## 14.1 拟建工程经济效益分析

项目总投资约9234万元，其中环保投资约240万元。环保投资占总投资的2.55%。

据设计资料计算结果表明，项目全部投资内部收益率大于基准收益率10%、财务净现值大于零、项目静态投资回收期和动态投资回收期均小于其计算期，借款偿还期小于计算期，表明项目具有一定的财务盈利能力和较强的偿债能力，经各项指标计算表明，项目在经济上具有可行性。

## 14.2 经济效益分析

### 14.2.1 环境保护措施费用

环境保护措施费用包括：为提高资源和能源利用率，减少污染物发生量所需费用，为治理“三废”及噪声污染所需费用，进行环境监测、管理、采取节能措施和减少能源消耗及其它相关费用。在装修设计中由于采用节能环保材料减少资源和能源消耗进而也减少了污染物的发生量，产生的这部分费用难以确定，因此未包括在以下的费用估算中。

（1）治理费用

治理费用=投资费用×固定资产形成率/设备折旧年限+运行费用

计算中各项参数取值均与工程经济分析数据一致，投资费用为环境保护设施的一次性费用240万元，固定资产形成率按50%考虑，设备折旧年限10年；运行费用包括材料、动力消耗、修理等费用约为40万元。

经计算治理费用为52万元。

（2）辅助费用

辅助费用包括操作人员、环境保护管理人员的工资，办公费用，科研及信息收集等所需的有关费用。经估算辅助费用约为30万元。

环保措施费用为82万元/a。

### 14.2.2 环境保护措施的经济效益

环境保护措施的经济效益指工程采取环境保护措施后直接提供的产品价值，由工程废物资源化取得的经济效益和医院排污所应交纳的排污费两部分构成。

（1）废物资源化取得的经济效益

废物资源化取得的经济效益，本工程主要由设备、药品的包装材料按一般市场价格1元/kg）预计拟建项目投入使用后每年产生5t包装材料，则环境保护措施的经济效益约为0.5万元。

（2）排污费

项目如不采取任何环保措施，外排主要污染物COD56.94t/a，根据《排污费征收标准管理办法》（2003年7月1日起施行）计算，每一污染物当量收费标准设为0.7元，则应交纳排污费3.9858万元。医疗废物609.92t/a，危险废物按照每次每吨1000元计，则应交纳排污费60.992万元。两项共交纳排污费64.978万元/a。

### 14.2.3 环境经济效益分析

估算环保措施费用为82万元/a，可从减少的排污费和废物利用中得到64.978万元/a的补偿，有一定的经济效益。

## 14.3 社会效益分析

项目的实施有助于进一步整合医疗卫生资源，优化布局，可提高荣昌县人民就医保健条件，对降低“两个死亡率”，推动荣昌县卫生事业的发展，提高卫生工作水平有着重大的作用。项目可为荣昌县人民童提供一个舒适、宽敞的就医环境，项目的兴建既可满足荣昌县医疗卫生事业发展的需要，又可满足周边区域医疗服务的需求，对加快荣昌县公共卫生事业发展有着一定的促进和推动作用。同时，项目有助于提高人民的健康水平，有助于提高荣昌县人民生活水平和生活质量。由于医院建设，将向社会提供一定量医疗、陪护等就业岗位，提高社会就业率，增加就业机会和提高人均收入。同时还可带动医院周边第三产业的发展，拉动周围的消费，增加地方财政收入，促进地方经济发展，具有积极的社会影响。

## 14.4 环境效益分析

### 14.4.1 环境正效益

项目拟建污水处理站，减少了项目水污染物的排放量。将医疗垃圾与生活垃圾分类收集，生活垃圾可由相关部门定期统一清运处理，医疗废物与栅渣污泥按规定收集、贮存后，运往有资质的单位处理。采取污染防治措施后，环境质量可满足相关环境标准，向着有利的方向发展。

项目建成后，绿地率高达33.76%。各建筑掩映在绿树、鲜花、芳草、绿地之中，形成安静优美的环境，并达到建筑与绿化的和谐统一，是一座花园式的绿色医院，极大的改善了城市景观。医院绿地稳定地发挥生态效应，改善了区域内的绿化环境，绿化水平的提高有助于缓解城市热岛效应，造就凉爽宜人的小区域气候，还能减轻周围环境带来的噪声、扬尘等污染，进一步改善周边及医院的环境质量，为重庆市实施“碧水、蓝天、绿地”计划有着积极的作用。

### 14.4.2 环境负效益

施工期间挖填方工程、散装水泥作业、运输时产生的扬尘及洒落的泥土，施工机械的噪声会对该区域的声学和大气环境质量产生阶段性的不利影响，这必然会造成施工区域生态环境的短暂破坏。

建设项目的营运将导致废水和固体废物排放量的增加，但经过处置后对区域环境质量无明显影响，环境可以接受。

从总体上看，项目建成后，环境正效益远大于环境负效益；同时，经济效益和社会效益明显。从经济效益、环境效益、社会效益三方面分析，项目建设是可行的。

# 15 公众参与

## 15.1 公众参与的目的及意义

《中华人民共和国环境影响评价法》第五条规定：“国家鼓励有关单位、专家和公众以适当方式参与环境影响评价”。公众参与环评，可使公众了解建设项目以及可能引起的重大的、潜在的环境问题，增强建设项目环评的合理性和社会可接受性，有利于最大限度地发挥规划或建设项目的综合和长远效益。也将大大增强环保审批的透明度，能最大限度地减少决策的盲目性、随意性，最大限度地消除污染和破坏隐患。这充分体现了公正、公开、科学、民主的精神，对保障公民知情权、让公众参与决策提供了法律依据。公众参与的主持单位为项目建设单位和环评单位。

公众对开发活动提出的各种看法和建设性意见体现在公众参与的结论中，因此将公众的合理意见予以充分吸收、采纳，能使开发活动的规划、设计和管理更加完善，确保开发活动的顺利进行和长远发展。同时，也有利于公众参与的监督、环保意识的提高和环境保护工作的开展。

## 15.2 公众参与的方式和内容

公众参与的方式主要有采取调查公众意见、咨询专家意见、座谈会、论证会、听证会等形式，公开征求公众意见等方式。

本评价采取现场公示、问卷调查（发放公众意见调查表）相结合的方式。公众参与的主持单位为项目建设单位和环评单位。

### 15.2.1 环评公示

第一次环评公示：在接受项目环境影响评价委托后7个工作日内进行了第一次现场公示，公示时间为2012年11月15日~2012年11月28日，公示时间10个工作日，同时在项目现场张贴了公示（附图十三）。现场公告主要向公众公告以下信息：（1）建设项目名称及概要；（2）建设单位的名称和联系方式；（3）承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式；（4）环境影响评价的工作程序和主要工作内容；（5）征求公众意见的主要事项；（6）公众提出意见的主要方式。

第二次环评公示：第二次公示时间为2012年12月5日至2012年12月18日，公示时间10个工作日，公示内容如下：（1）建设项目名称及概要；（2）建设项目对环境可能造成影响的概述；（3）预防或减轻不良环境影响的对策和措施的要点；（4）环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点；（5）公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限，以及公众认为必要时向建设单位或者其他委托的环境影响评价机构索取补充信息的方式和期限；（6）征求公众意见的范围和主要事项；（7）征求公众意见的具体形式；（8）公众提出意见的起止时间。

### 15.2.2 公众参与问卷调查

在第二次公示后，环评工作小组向周围群众发放了问卷调查。

调查形式主要为：调查组人员首先向被调查对象认真详细地介绍拟建项目的基本情况，包括建设规模、建设单位以及对当地可能带来的有利影响和不利影响等，再由被调查人自愿填写公众意见征询表，最后通过整理、汇总进行分析。

调查表格式、内容见荣昌县人民医院住院综合楼扩建、荣昌县急救中心建设项目（公众参与）册所示。

## 15.3 公众参与的调查对象

为了客观地反映公众对拟建医院建设的看法、态度和意见，网上（现场）公示及问卷调查对象以拟建医院所在地区周围居住、工作的人群为主。因项目所在地周围为已建成居住、商业和工业混杂区，居住或活动的人员较多，因此本评价确定的调查对象为50人。共发放调查表50份，收回有效调查表47份，收回的调查表统计情况见表15.3-1。

表15-3.1  现场调查公众参与信息表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 从事职业 | 住址或单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈自彪 | 男 | 42 | 大专 | 自由职业 | 荣昌县昌元街道玉屏街108号 | 13883170633 |
| 2 | 傅世琼 | 女 | 49 | 中专 | 干部 | 荣昌县后西街169号1栋1单元7-1 | 13883238350 |
| 3 | 黄家瑞 | 男 | 27 | 本科 | 职员 | 荣昌县瑞景花园1栋 | 13667659307 |
| 4 | 将万彪 | 男 | 32 | 本科 | / | 荣昌县昌元街道海棠四支路 | 13883128533 |
| 5 | 李健 | 男 | 50 | 大专 | 管理 | 永荣矿务局 | 13752847995 |
| 6 | 王安 | 男 | 31 | 高中 | 平面设计 | 荣昌县广场北路安置房5栋 | 13512362382 |
| 7 | 谭刚 | 男 | 51 | 高中 | / | 荣昌县广场北路安置房5栋 | 13883383680 |
| 8 | 谭媛月 | 女 | 20 | 大专 | 文员 | 荣昌县广场北路安置房4栋 | 13996285134 |
| 9 | 余乾琼 | 女 | 46 | 初中 | 营业员 | 荣昌县职中体育场 | / |
| 10 | 栗道明 | 男 | 60 | 中专 | 工人 | 荣昌县广场北路安置房5栋 | 13340221539 |
| 11 | 牟杉 | 女 | 23 | 大专 | 营业员 | 荣昌县职中体育场 | 13628210623 |
| 12 | 吴杰龙 | 男 | 67 | 初中 | 退休 | 荣昌县广场北路安置房4栋 | 15723393605 |
| 13 | 李红 | 女 | 23 | 大专 | 文员 | 荣昌县广场北路安置房5栋 | 15213479702 |
| 14 | 秦苏春 | 女 | 32 | 中专 | 营业员 | 荣昌县广场北路 | 15223029200 |
| 15 | 曾健 | 男 | 43 | 中专 | 司机 | 荣昌县广场北路安置房5栋 | / |
| 16 | 杨阳 | 男 | 28 | 大专 | 销售 | 荣昌县广场北路安置房4栋 | / |
| 17 | 廖方莉 | 女 | 42 | 初中 | 个体 | 荣昌县昌元街道 | 15823300272 |
| 18 | 马小凤 | 女 | 32 | 大学 | 教师 | 荣昌县职业教育中心 | 15320225363 |
| 19 | 张绪红 | 女 | 35 | 大专 | 自由职业 | 荣昌县广场北路 | 13389621923 |
| 20 | 邓云淑 | 女 | 46 | 中专 | 个体 | 荣昌县广场北路 | / |
| 21 | 郭崇柏 | 男 | 82 | 中专 | 退休 | 荣昌县广场北路 | / |
| 22 | 邓万才 | 男 | 62 | 中专 | 退休 | 荣昌县广场北路 | / |
| 23 | 卿章鹏 | 男 | 29 | 本科 | 网络维护 | 西南大学荣昌校区 | 15178723669 |
| 24 | 张义勇 | 男 | 44 | 本科 | 个体 | 荣昌县职中体育场 | 13372686868 |
| 25 | 王章秀 | 女 | 56 | 小学 | 退休 | 荣昌县昌元街道 | / |
| 26 | 王廷秀 | 女 | 50 | 小学 | / | 荣昌县昌元街道 | 13114092921 |
| 27 | 姜秀莲 | 女 | 60 | 小学 | 退休 | 荣昌县昌元街道 | / |
| 28 | 涂千会 | 女 | 44 | 中专 | / | 荣昌县昌元街道 | 13637931972 |
| 29 | 王强 | 男 | 21 | 中专 | / | 荣昌县昌元街道 | / |
| 30 | 喻纷会 | 女 | 36 | 中专 | 营业员 | 荣昌县昌元街道 | 15823555258 |
| 31 | 王章容 | 女 | 58 | 小学 | 退休 | 昌元街道怡和花苑 | 15223232158 |
| 32 | 陈兰 | 女 | 28 | 大专 | 文员 | 昌元街道怡和花苑 | 15823043720 |
| 33 | 唐飞 | 女 | 28 | 大专 | 职员 | 荣昌县拓新红城 | 13637796459 |
| 34 | 汪昌兰 | 女 | 48 | 大专 | 教育 | 荣昌县上河城 | 68558966 |
| 35 | 朱明玉 | 女 | 74 | 小学 | 退休 | 荣昌县怡和花苑 | / |
| 36 | 冷华元 | 男 | 70 | 小学 | 退休 | 昌元街道怡和花苑 | / |
| 37 | 何楚芳 | 女 | 56 | 中专 | 工人 | 荣昌县怡和花苑 | 13101356767 |
| 38 | 赵长红 | 女 | 36 | 本科 | 个体 | 昌元街道怡和花苑 | / |
| 39 | 吴亮 | 男 | 26 | 大专 | 个体 | 荣昌县怡和花苑 | 13677679497 |
| 40 | 王静 | 女 | 27 | 专科 | / | / | 13983862223 |
| 41 | 王启林 | 女 | 33 | 大专 | 教师 | 荣昌县昌元街道教育局家属院 | 18983409992 |
| 42 | 赵玲 | 女 | 40 | 初中 | 居民 | 昌元镇白象社区 | 18983760997 |
| 43 | 周维菊 | 女 | 49 | 高中 | 居民 | 荣昌县昌州街道绿园小区 | 13618294782 |
| 44 | 邓天坪 | 女 | 48 | 大专 | 公务员 | 荣昌县峰高镇人民政府 | 13637770070 |
| 45 | 王正强 | 男 | 49 | 中专 | 干部 | 荣昌县妇幼保健院 | 13635401780 |
| 46 | 万小雪 | 女 | 19 | 大专 | 学生 | 荣昌县职业教育中心 | / |
| 47 | 夏方荣 | 女 | 49 | 高中 | 工人 | 荣昌县公路养路段 | 13983680651 |

## 15.4 公众参与的调查结果分析

### 15.4.1 现场公示结果统计及分析

在本项目公示及公众提供意见的时间内，建设单位和环评单位均未收到公众关于本项目的建设发表的任何反馈意见。也就是说，没有公众对拟建项目发表反对意见。

### 15.4.2 问卷调查结果统计及分析

（1）调查人员统计

被调查人员情况统计见表15.4-1、15.4-2。

表15.4-1  公众参与调查对象文化程度构成情况

| 文化程度 | 小学 | 初中 | 高中 | 中专 | 大学及以上 | 未填 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 6 | 4 | 4 | 12 | 21 | 0 | 47 |
| 比例% | 13 | 8 | 8 | 26 | 45 | 0 | 100 |

表15.4-2  公众参与调查对象年龄构成情况

| 年龄 | <30 | 31～40 | 41～50 | ﹥50 | 未填 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 12 | 8 | 16 | 11 | 0 | 47 |
| 比例% | 26 | 17 | 34 | 23 | 0 | 100 |

从表15.4-1和15.4-2可看出，本次填写公众参与调查表的人员学历以初中、中专、大学为主，占总数的87%；年龄多在50岁以下，占总数的87%。各个年龄阶段人数基本一致，这与该区域的人员构成特征是基本相符的，同时主要对周围商户（职中体育场周边）、居民（特别是安置房）、学生（职业教育中心）进行了调查，此次调查具有一定的代表性。

（2）调查结果统计

调查表调查结果统计见表15.4-3。

表15.4-3  现场调查结果统计表

| 调查项目 | 回答 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对该项目是否了解 | 了解 | 不了解 | 有所了解 |  |  |
|  | 42.6 | 8.5 | 48.9 |  |  |
| 该项目的选址是否合理 | 合理 | 基本合理 | 不合理 |  |  |
|  | 32.0 | 68.0 | 0 |  |  |
| 本项目建设期产生了哪些影响 | 水污染 | 大气污染 | 噪声 | 生态 | 景观效果 |
|  | 29.9 | 19.1 | 44.6 | 2.1 | 4.3 |
| 本项目建成后将产生哪些环境影响 | 水污染 | 大气污染 | 噪声 | 生态 | 景观效果 |
|  | 70.2 | 10.6 | 8.5 | 2.2 | 8.5 |
| 项目建成后后对您生活的影响 | 有利影响 | 不利影响 | 没有变化 |  |  |
|  | 87.2 | 0 | 12.8 |  |  |
| 项目建设对发展当地经济起何作用 | 有利影响 | 不利影响 | 无影响 |  |  |
|  | 89.4 | 4.3 | 6.3 |  |  |
| 是否支持该项目建设 | 支持 | 不支持 | 无所谓 |  |  |
|  | 93.7 | 0 | 6.3 |  |  |

（3）调查结果分析

由调查结果可以看出，被调查人群众无人表示反对本项目的建设，均赞同“荣昌县人民医院住院综合楼、荣昌县急救中心建设项目”的建设和运营。

另外，在现场调查时，被调查的公众提出了以下意见及建议：

① 希望尽快建成公共卫生医疗机构，为周围人民服务，方便就医，保障人民的身体健康。

② 必须把环保工作做好，对污水、废渣、废气严格治理，达标排放。工程严格按照国家相关法律法规、设计规范设计和运行，污染物达标排放，不会对周围环境产生污染。

## 15.5 公众意见反馈情况

根据公众参与调查情况，环评单位根据调查意见，提出以下要求：

（1）拟建项目应切实做好污染防治工作，特别要加强项目医疗污水和医疗废物的防治措施，将污染防治措施纳入工程设计与建设中，使污染物排放真正满足国家和地方排放标准的要求。

（2）工程施工时对噪声、粉尘采取行之有效的防治措施，避免对周围群众产生较大影响。

（3）工程建设中应加强对本项目情况的宣传，减少公众对项目建设的顾虑，以得到更广泛的理解和支持。

## 15.6 公众参与结论

通过本次公众参与，表明当地大多数参与调查者对本项目建设持肯定的态度，认为该项目对推动当地的经济发展有一定的促进作用，同时公众对项目建设可能带来的影响表示极大的关切，希望医院加大环保投入，切实落实环保治理措施，保护公众的身体健康和周边环境。

所以本评价要求项目建设一定要保证环保措施的落实到位，做到达标排放，并加强对本项目情况的宣传，减少公众对项目建设的顾虑，以得到更广泛的理解和支持。

# 16 环境管理和环境监测

为了强化对工程环境保护措施的监督和管理，使建设单位明确自己的环境保护责任，自觉、主动的对环保措施和设施进行有效的环境管理。在项目建设的全过程中，制定严格的环境保护管理计划，将工程对环境的影响程度降至最低，使区域环境质量满足相应的环境标准。

## 16.1 环境管理

### 16.1.1 环境管理机构设置的目的

环境管理机构设置目的是为了贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展。同时协调与地方环保部门工作，为医院的经营管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，医院应设置环境管理机构，并尽相应的职责。

### 16.1.2 环境管理机构的设置

#### 16.1.2.1机构组成

根据本工程的实际情况，在建设施工阶段，工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。工程投入运营后，环境管理机构由医院后勤管理部门负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及环保局的监督和指导。

#### 16.1.2.2环保机构定员

在建设施工阶段设1至2名环境监督管理人员，对环境保护设施的“三同时”进行监督。运行期在后勤管理部门下设专门的环保机构，并设专职的环保管理人员1名，污水处理站操作人员2名，医疗垃圾和生活垃圾收集管理人员和处置人员3名，绿地养护人员1名。

### 16.1.3 环境管理机构的职责

（1）贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

（2）制定本医院的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。

（3）监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

（4）定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

（5）负责项目环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，每年进行一次内部评审，检查环境管理工作的问题和不足，对发现的问题和不足提出改进意见。一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。

（6）负责对环保人员进行环境保护教育，对周围人群进行环保知识宣传，不断提高环保人员的业务素质和周围人群的环境意识。在时机和条件具备时，应进行ISO14000的认证，使自己的环境管理工作得到公认。

### 16.1.4 施工期环境管理

施工期环境管理的中心工作是：在抓好环境保护设施建设的同时，防止和控制施工活动对环境造成污染和破坏，具体内容有以下五点。

（1）确定项目建设环境保护的管理制度和实施办法，指导施工过程的环境保护工作，并在施工过程中督促执行，检查执行情况，及时发现问题，提出改进措施及建议。把环境保护和环境监督管理内容纳入项目招标合同之中。

（2）贯彻落实建设项目的“三同时”原则，切实按照设计要求予以实施，以确保环保设施的建设，使工程项目达到预期效果。

（3）负责对施工过程中的污染源管理，搞好施工过程的组织管理，合理安排和组织施工机械的运行及施工作业时间，防止开挖后雨水冲刷造成水土流失；最大限度地减少项目施工作业产生的噪声、扬尘等对环境的不利影响。特别在夜间22点后，应避免进行高噪声施工，如必须在夜间施工作业，必须向主管环保局申报，经批准后才能施工，并公告于众。

（4）对施工过程中产生的弃土、建筑垃圾、生活垃圾及生活污水等进行集中统一管理和处置，施工场地应设置临时垃圾收集点，便于环卫部门收运。

（5）参与施工运输作业的管理，严格按照有关规定对从施工场地进入市区的车辆进行冲洗，并在施工场地内设置沉砂池；防止运输过程中外运弃土沿途洒落，影响城市环境卫生及产生二次扬尘；严禁车辆超载行使于城区道路。

施工期环境管理计划见表16.1-1。

表16.1-1  施工期环境管理计划

| 环境问题 | 防治措施 |
| --- | --- |
| 施工粉尘 | 严格管理，易撒露物质密闭运输，洒水、抑尘、文明施工。 |
| 生活污水 | 依托医院原内科楼厕所，生活污水简单处理后排入市政污水管网。 |
| 施工噪声 | 合理安排施工时间和施工机械。 |
| 交通影响 | 及时疏通道路、安排专人指挥。 |
| 弃渣 | 弃渣及时清运至南部新区建设项目回填利用。 |
| 施工生活垃圾 | 收集后交环卫部门统一处置。 |
| 装修材料 | 监督使用环保、优质材料，废物运至市政指定的地方。 |

### 16.1.5 运行期环境管理

#### 16.1.5.1医院一般环境管理

（1）贯彻执行国家、地方的环境保护法律、法规和标准。

（2）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度（岗位责任制、操作规程、安全制度等），重点加强对污水处理站、生活垃圾和医疗垃圾的收集的管理。

（3）搞好环境保护宣传、医务人员的环保意识教育及技术培训等工作。重点加强对污水处理站、生活垃圾和医疗垃圾的收集人员和管理人员培训及监督管理。

（4）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，明确污染物排放指标。

（5）对公建设施、给水管网、设备进行定期维护和检修，确保公用设施的正常运行及管网畅通。

（6）生活垃圾和医疗垃圾的收集由专人负责，分类收集，并容器定期清洗和消毒；外运时，应由有资质的单位采用封闭自卸专用车运到时指定地点处置。

（7）特别重视医疗废水的处理，确保处理系统的正常运行，使污染治理达到预期效果。

（8）绿化能改善区域小气候和起到降噪除尘的作用，对医院的绿地必须有专人管理、养护。

#### 16.1.5.2 医院辐射环境管理

（1）辐射环境管理要求

按照《电离辐射防护与辐射安全基本标准》关于“营运管理”的要求，为确保放射防护可靠性，维护放射工作人员和周围公众的权益，履行放射防护职责，尽可能的避免事故的发生，医院必须培植和保持良好的安全文化素养，减少因人为因素导致人员意外照射事故的发生。辐射环境管理要求如下：

① 医院必须成立辐射防护领导机构，设立兼职或专职的辐射防护监督员，负责辐射防护与安全工作。

② 放射工作场所均应张贴电离辐射警示标志，各机房防护门上方设置工作状态指示灯。警示标志的张贴必须规范。

③ 建立监测技术档案，每年至少进行一次辐射环境监测，监测数据定期上报重庆市环境保护局备案。

④ 各项规章制度、操作规程、应急处理措施必须齐全，并张贴上墙。

⑤ 从事辐射相关的工作人员必须定期进行辐射防护知识培训和安全教育。

⑥ 建立个人剂量档案，检查和评估工作人员的个人剂量，对辐射诊断工作人员进行身体健康体检并形成制度。

⑦ 按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）第十二条规定，建设项目的规模发生变化，或者建设项目环境影响报告书自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响报告文件应重新编制，报批。

（2）医院已开展的辐射环境管理工作

医院认真贯彻执行《电离辐射防护与辐射安全基本标准》关于“营运管理”的要求及国家的有关规定，加强医院内部管理，已经制定出一系列切实可行的管理措施，目前医院开展了以下管理工作。

医院建立必要的管理制度，其目的在于保障医用X射线装置正常运行和辐射环境的安全，确保公众、操作人员避免遭受意外照射和潜在照射。医院针对辐射设备情况和预期工作情况初步制定了相关管理制度，包括：《辐射防护管理领导小组职责》、《辐射工作安全防护管理制度》、《医用诊断X射线装置放射防护管理制度》、《辐射工作人员进行个人剂量监测的有关规定》、《放射科医疗设备管理制度》、《设备维修保养制度》、《辐射事故应急处理预案》（附件十五）。这些制度不仅考虑到了辐射设备使用的安全与防护，而且考虑到了的操作合理性，制度内容较详实。医院应根据环境保护管理部门对辐射环境管理的要求及工作中的实际情况，加以完善和补充，并确保各项制度的落实。

（3）医院还应完善的辐射环境管理工作

医院已经做了一些辐射环境管理工作，但在以后工作中还应做到以下几点：具体要求如下：

① 配备辐射工作人员。因医院原配备有足够的主任医师、主治医师、医师、技师等相关人员，本次改扩建后，工作人员能够满足工作负荷要求。但原辐射工作人员需坚持4年进行一次复训。

② 成立辐射防护领导小组。延用原医院辐射安全领导小组。

③ 医院还应制定对患者防护的具体措施。

④ 医院还应每半年向发证单位报个人剂量检测值，每年1月15日前向市环境保护局报上一年的辐射评估报告。

⑤ 严格执行建设项目“三同时”制度，确保各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

服务期环境管理计划见表16.1-2。

表16.1-2   服务期环境保护管理计划

| 环境问题 | 防治措施 |
| --- | --- |
| 废气 | 食堂油烟经油烟净化器处理后排气烟道筒高空排放，经常清理油烟净化器，保证净化率；经常维护各种风机，保证通风换气。 |
| 废水 | 医院废水经污水处理站医疗废水处理系统处理后达到预处理标准后排入市政管网，进入荣昌县污水处理厂进一步处理；生活污水经隔油后进入生活污水处理系统处理合格后进入市政管网，进入荣昌县污水处理厂进一步处理。经常维护各种管道和污水处理装置，保证其正常运行，杜绝风险事故的发生。 |
| 噪声 | 尽量选用低噪声设备，通过合理布局，并进行相应的减振、隔声等措施，加强维护，保证设施的正常运行，杜绝噪声扰民问题。 |
| 固体废物 | 生活垃圾分类收集后有关单位统一收集处置，医疗废物经分类收集后送有相应资质的医疗废物处置单位处理。对危险废物处理联单建立档案。特殊废液单独收集，交专业单位集中处置，与专业单位签订处理协议。 |
| 电离辐射 | 成立辐射防护领导小组，按照各自职责开展辐射环境管理工作；补充完善管理制度，张贴上墙；定期组织人员参加辐射防护知识培训和再培训；购买辐射防护用品。 |

## 16.2 环境监测

### 16.2.1 营运期一般环境监测

#### 16.2.1.1 排污口规整

根据国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）以及重庆市环保局《重庆市排放污染物许可证管理办法》（渝环发[2001]559号）《排污口规范化整治方案》要求，就拟建项目污水排放口规整提出如下方案：

（1）排放口应具备采样和流量测定条件，按照《污染源监测技术规范》设置监测点；

（2）排污口设置成矩形、圆筒形或梯形，保证水深不低于0.1m，流速不小于0.05m/s；

（3）设置规范的、便于测量流量、流速的测量段。测流段直线长度应是其水面宽度的6倍以上，最不利情况下最小也应有1.5倍以上；

（4）在排放口设置醒目的排放口标志牌。

#### 16.2.1.2 监测计划及项目

（1）废气

监测因子：污水处理站臭气（氨、硫化氢、臭气浓度、氯气）

监测频率：项目竣工验收时监测一次，以后每两年监测一次。

监测点位：污水处理站周围和厂界。

（2）废水

监测因子：医疗废水：pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、粪大肠菌群数、挥发酚、LAS；

监测频率：项目竣工验收时监测一次，以后每年监测一次。

监测点位：污水处理站排污口（医疗废水处理系统、生活污水处理系统）。

（3）噪声

监测因子：等效连续A声级。

监测频率：项目竣工验收时监测一次，以后每年监测一次，每次昼间和夜间各一次。

监测点位：场界四周。

总之，医院环境污染源及污染物排放的监测应委托具有资质的环境监测机构进行。

### 16.2.2 辐射环境监测计划

#### 16.2.2.1 验收监测

监测单位：有资质的监测单位；

监测时间：机房建设好、设备到位调试后，营运前；

监测内容：空气比释动能率；

监测合格要求：不大于2.5μGy/h；

监测布点：机房屏蔽体外。

#### 16.2.2.2 日常监测

① 个人剂量监测

对辐射工作人员进行个人照射累积剂量监测。要求辐射工作人员在工作时必须佩戴个人剂量计，并将个人剂量结果存入档案。个人剂量监测应由具有个人剂量检测资质的单位进行。

监测频率：每2～3个月测读一次个人剂量计。

② 工作场所外的环境监测

根据国家规定每1～2年接受辐射监督管理部门对工作场所周围环境进行常规监测，发现问题及时整改。监测资料存档。

监测频率：每1～2年一次；

监测内容：工作场所周围区域环境空气比释动能率；

监测范围：防护门及缝隙处、电缆及管道的出入口、控制室、操作台等；以及机房屏蔽墙四周。

监测数据作为医院的管理依据。

## 16.3 项目环境保护竣工验收要求

本项目必须严格执行“三同时”制度，即环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在工程竣工后，向荣昌县保护局申请试运行，试运行结束前三个月内委托具有相应资质的单位进行竣工环境保护验收监测，编制竣工环境保护验收调查报告，向荣昌县环境保护局申请竣工验收。项目竣工验收环保要求见下表16.3-1。

| 表16.3-1 项目环保工程竣工验收一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收 项目 | 污染源 |  | 验收点 | 验收因子 | 处理环保措施 | 执行标准 | 验收内容及要求 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 浓度限值 | 总量指标 |
| 废气 | 食堂油烟 |  | / | 油烟 | 进过油烟净化器处理后，有专用烟道引至住院综合楼主楼顶高空排放 | 《饮食业油烟排放标准》 （GB18434-2001） | 油烟≤2.0mg/m3 | / |
|  | 锅炉废气 |  | / | 烟尘 SO2 NOX | 引至住院综合楼主楼顶排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）Ⅱ时段 | SO2≤100 mg/m3 NOX≤400 mg/m3 | / |
|  | 柴油发电机废气 |  | / | THC、NOx | 经专用管道高空引至住院综合楼主楼顶排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 | / | / |
|  | 车库废气 |  | / | THC、CO、NOx | 经土建竖井引至绿化带室外排放，排放口高度不低于2.5m |  | / | / |
|  | 污水处理站臭气 |  | / | 臭气 | 新建污水处理站臭气经消毒活性炭吸附后由专用管道引至住院综合楼主楼顶排放；原污水处理站臭气统一收集经毒活性炭吸附后由专用管道引至门诊综合楼主楼顶排放 | 污水处理站四周执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 场界执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） | 臭气浓度≤10 | / |
|  | 垃圾暂存间臭气 |  | / | 臭气 | 设置机械排风系统；医疗垃圾暂存间废气经过专用杀菌除臭空气净化器处理后在其住院综合楼主楼顶处排放。 | / | / | / |
| 废水 | 医疗废水 |  | 医疗废水处理系统排放口 | pH COD SS NH3-N 动植物油 LAS 粪大肠菌群 总铅 总银 总汞 总砷 总氰化物 六价铬 总铬 | 本项目医疗废水排入医院拟新建污水处理站，采用“新AAO工艺”；处理能力不低于350m3/d 污水处理出口设管式计量器。规范排污口（包括标志牌、取样口入口和出口必须符合采样及相关规范要求）。 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中的预处理标准 | Ph：6-9 COD≤250mg/L BOD5 ≤100mg/L、SS≤60mg/L NH3-N≤35mg/L 挥发酚≤1mg/L 动植物油≤20mg/L LAS≤20mg/L 粪大肠菌群≤5000个/L 总铅≤1mg/L 总银≤0.5mg/L 总砷≤0.5mg/L 总氰化物≤0.5mg/L 六价铬≤0.5mg/L 总铬≤1.5mg/L | COD13.19t/a；NH3-N：1.75t/a |
|  | 生活污水 |  | 生活污水处理系统排放口 | COD SS NH3－N 动植物油 | 设置有隔油池，生活污水经隔油池隔油后进入医院原有污水处理站，处理工艺“AAO工艺”；处理能力不低于460m3/d。 | 生活污水排放口执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 | COD≤500 mg/L SS≤400 mg/L NH3-N≤35 mg/L 动植物油≤100 mg/L |  |
| 固体 废物 | 医疗废物 |  | 医疗废物临时储存点 | / | 分类收集。设置符合环保、卫生、安全要求的医疗垃圾临时储存间，专用运输通道，交有资质的单位处置。医疗垃圾48h内清运。建立医疗废物联单管理制度。申请试运营时要有医疗垃圾委托处理协议 | / | / | 医疗废物483.27/a |
|  | 生活 垃圾 | 普通生活垃圾 餐厨垃圾 隔油池隔油 | / | / | 与医疗垃圾分开，袋装分类收集，设临时贮存点并满足卫生防护措施要求。普通生活垃圾每天由环卫部门送垃圾场处置。餐厨垃圾和隔油池废油（包括原医院产生的餐厨垃圾和废油）交有城市生活垃圾经营许可证的单位收集、运输、处理，并签订处置协议。 | / | / | 生活垃圾178.9t/a 餐厨垃圾131.4t/a 隔油池油3.85t/a |
|  | 栅渣污泥 废活性炭 |  | / | / | 污水处理站无污泥堆存，直接由专业公司清掏、清运。对临时堆放的污泥进行严格防渗和消毒处理，符合环保、卫生要求。交有资质的单位处置，有处理协议。 | / | / | 栅渣污泥115.11t/a 废活性炭2.9t/a |
|  | 特殊废液 |  | / | / | 交专业单位处理，有处理协议（包含原医院产生的部分特殊废液） | / | / | 1 t/a |
| 噪声 | 门诊噪声 发电机、水泵、冷却塔等 |  | 场界外1米 | 等效连续A声级 | 采取选用低噪声设备、合理布局安装、基础减震，种植高大乔木等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 4类标准（城市干道侧）：昼间70dB、夜间55dB； 2类标准（其余侧）：昼间60dB、夜间50dB | 场界达标，不扰民 |
| 电离 辐射 | X射线装置 |  | 机房外0.3m | 空气比释动能率 | 墙体按照环评要求建设，防护门观察窗由有资质的单位生产和安装；配置个人剂量计，建立个人剂量档案、介入手术有铅屏风等屏蔽、培训合格上岗。 | 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871 -2002)、《医用X射线诊断卫生防护标准》(GBZ130-2002)等 | 机房面积符合要求（200mA以上，单管头不低于24m2，双管头不低于36m2）； 辐射工作人员年有效剂量：X射线装置6m Sv；公众成员年有效剂量0.1mSv； X射线装置机房屏蔽体外空气比释动能率<2.5μGy/h。 |  |
| 环境 风险 | / |  | / | / | 医药库房贮存易燃、易爆、有毒危险品物质，贮存容器、贮存方法、贮存量、贮存环境等符合国家有关规定，有专人保管。 危险品物质贮存房间通风良好，有紧急疏散通道，有必要的消防灭火器材和有毒有害气体的处置及个人防护自救设备。乙醇储存点配备足够的干粉灭火器。盐酸储存点地表防渗，医药库房贮存上述物质时，贮存容器、贮存方法、贮存量、贮存环境等必须符合国家有关规定。同时加强管理和定期检查，可极大的降低贮存的环境风险，使发生风险的概率在可接受的范围。 | / | 医药库房贮存易燃、易爆、有毒危险品物质，贮存容器、贮存方法、贮存量、贮存环境等符合国家有关规定，有专人保管。 危险品物质贮存房间通风良好，有紧急疏散通道，有必要的消防灭火器材和有毒有害气体的处置及个人防护自救设备。乙醇储存点配备足够的干粉灭火器。 |  |
| 环境 管理 | / |  | / | / | 项目建设前期环境保护审查、审批手续、技术资料。营运期环境保护设施维护。建立应急预案。 | / | 环境保护档案齐全，有环境保护管理机构和人员，环境保护设施维护专人管理。污水处理站设专人负责管理，污水处理站管理人员经过技术培训。 辐射工作人员持证上岗。建立应急预案。 |  |

# 17 结论与建议

## 17.1 结论

### 17.1.1 项目概况

荣昌县人民医院住院综合楼扩建、荣昌县急救中心建设项目拟在原医院预留空地上新建住院综合楼共16F/-2F，建筑总用地面积6442.48m2，总建筑面积36940.75m2，地上建筑面积28384.07m2(含急救中心800m2)，地下建筑面积8745.19m2。

项目拟设置床位572张，新增医务人员332人，预计门诊人次增加1500×365人/年。功能布局包括：保障设备用房（含配电房）、车库、洗衣房；设置1000张住院床位的住院病人配套用的药房、收费（办理出入院）、医保办；设置荣昌县急救中心800m2，急救中心主要功能为调度、分配急救工作的指挥部，仅涉及部分办公设施；设置体检科；设置15间封闭式无菌手术室（百级3间，其余万级），3间开放式手术室，麻醉复苏室，ICU重症监护室（开设床位20张）；其它楼层设置各科室住院病区。其中，手术室拟引进两台C臂，均属Ⅲ类X射线装置。

项目总投资约9200万元，环保投资估算为240万元，占项目总投资的2.55%。

### 17.1.2 项目与有关政策及规划的符合性

（1）产业政策符合性

“荣昌县人民医院住院综合楼扩建、荣昌县急救中心建设项目”符合国家发改委第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》第一类—鼓励类的29、32款“医疗卫生服务设施建设” ；符合2009年3月17日发布的《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》的第三条中第（四）点精神；属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中基本医疗服务设施建设鼓励发展项目；符合健康重庆”卫生行动计划（2008-2012年）的原则和要求。

医院拟使用医用X射线装置开展辐射诊疗工作，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》的鼓励类、限制类和淘汰类项目，满足相关国家法律、法规和标准的要求，因此界定为允许类。

因此，荣昌县人民医院住院综合楼扩建、荣昌县急救中心建设项目是属于基本医疗公共卫生服务机构，符合国家和重庆市的产业政策。

（2）规划符合性

荣昌县人民医院住院综合楼扩建、荣昌县急救中心建设项目属于改扩建项目，用地为原医院预留空地，项目建设取得了《重庆市荣昌县规划局关于荣昌县人民医院住院综合楼扩建工程选址意见通知书》（重规选荣字[2012]13号），并办理了《建设用地规划许可证》（地字第500226201200150，项目选址符合城市规划要求。

因此，本项目符合荣昌县的城市发展的规划。

### 17.1.3 环境质量现状

项目所在区域的SO2、NO2、PM10的平均值占标率均小于1，区域环境空气质量基本满足《环境空气环境质量标准》（GB3095-96）二级标准要求，空气环境质量良好。

濑溪河荣昌县污水厂排污口上游和下游两个断面中，下游七宝岩断面监测因子pH、BOD5及上游施济桥断面监测因子氨氮、总磷能满足《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅲ类水域标准要求，由于上游龙水镇等地区对濑溪河的工业污染较重，且沿河的居民生活污水未经处理直接排入濑溪河，造成水体中的化学需氧量、氨氮、总磷等值较高，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅲ类水域标准要求，评价区域地表水环境质量一般。

2个噪声环境监测点中，1#监测点位于2类区域，昼、夜监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准，2#监测点位于4a类区域，昼、夜监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的4a类标准，声环境质量现状良好。

项目拟建场地的地表γ辐射剂量率为78~89nGy/h，与2009重庆市区域环境地表γ辐射剂量率平均值（82.2nGy/h）无明显差异，项目拟建址区域辐射环境质量良好。

### 17.1.4 环境敏感目标

荣昌县人民医院用地为长方形地块，拟新建的住院综合楼位于地块西侧，其西面与重庆市荣昌县职业教育中心体育场隔城市支路广场北路相望，距离约32m；北面为城市主干道广场路之外为重庆市荣昌县职业教育中心教学楼和教师宿舍，距离分别约为58m和60m；南面约28m为广场北路安置房5号住宅楼；东面约24m为现医院内科楼；东南方向16m为现医院食堂，以外为怡和花苑小区住宅楼，距拟建住院综合楼约58m。

### 17.1.5 环境影响及保护措施

#### 17.1.5.1 施工期环境影响及环保措施

（1）废气

拟建项目施工期产生的大气污染物主要为施工扬尘、各种施工机械燃油废气。

施工期应加强施工机械保养维修，提高机械正常使用率；参《重庆市主城“蓝天行动”实施方案（2008—2012年）》的相关条款执行，对运输建筑材料的车辆加遮盖物，施工现场采取必要的洒水措施防止扬尘。施工场地严禁焚烧垃圾、洗石灰、烧煤。采取上述措施后，预计施工期的各种废气和扬尘对大气环境的影响不大，环境可接受。

（2）废水

施工机械冲洗废水经隔油处理、混凝土拌合养护废水经沉砂处理，之后全部回用于施工期的防尘、再利用等。施工人员的生活污水依托医院内科楼厕所，进入医院生活污水处理系统处理后进入市政污水管网，不会新增生活污水排放点。采取上述措施后，在施工中可大量减少地表水污染物，对环境的影响是可以接受的。

（3）噪声

施工设备的噪声对周围环境的影响较大，但随着施工期的结束而消失。建设方施工阶段仍应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，禁止高噪声设备夜间作业，避免出现扰民问题。须夜间施工时，需向环保局申报，经批准同意后方可施工，并设施工公告牌，接受市民监督，以求谅解。

（4）固体废物

施工期间建筑垃圾和弃方运往指定的渣场处置；生活垃圾集中收集交环卫部门运往生活垃圾填埋场处置。

（5）交通影响

施工期间由于物料和建筑垃圾的进出，工程运输道路车流量将有所增加。运输车辆因物料装卸、轮胎带泥等原因而造成洒漏和产生二次扬尘，将对沿线市容环境卫生造成一定影响，引起运输沿线、物料装卸点附近TSP浓度增加。因此，施工方应将运送建筑垃圾和生活垃圾的车辆运行线路及运行时间事先向有关主管部门备案，严格按照规定时速行驶，同时禁鸣区禁止鸣笛，及时清洗车轮，车辆加盖，减少运输途中粉尘的产生，以减少施工期间交通运输对运输沿线敏感点的影响。

（6）水土流失

应根据重庆市气候特点，将基础开挖土石方和场地平整的工作安排在降雨量少的季节进行，避免地表受雨水的冲刷，工地出入口必须进行硬化，在施工场地四周开挖防洪排水沟以便雨水排放、在施工场地四周修建不低于2m的围墙，减少雨水在施工场地的径流量；施工完后裸露的地面应进行及时绿化，从而减少水土流失量。

通过采取以上环保措施后，施工期各种污染物对周围环境的影响较小，环境可以接受。

#### 17.1.5.2 营运期环境影响及环保措施

（1）废气

拟建项目运营期产生的废气主要为食堂油烟、锅炉废气、备用柴油发电机运行废气、污水处理站臭气等。

本项目食堂油烟增加量叫小，结合医院食堂原有的部分问题，本项目决定将食堂油烟经专用烟道引至住院综合楼主楼顶高空排放，可有效解决原医院遗留的环保问题。

锅炉房设置通风系统，日常情况下3次/h，通过专用管道将废气引至综合大楼主楼顶排放。

柴油发电机运行废气经排烟风机通过专用排烟道引至主楼屋顶高空排放，对环境影响不大。同时可选用轻质柴油，减少污染物的产生。

地下车库设置通风及排烟系统，汽车尾气经排气系统通过专门排风口、排烟道及车库进出口排放，不会改变区域环境空气质量等级。地下车库安装抽排气设备通过土建竖井将车库废气引至室外绿化带排放，排放高度不小于2.5m。排放口设置在建筑物下方向，与建筑物侧面相对，环境可以接受。

污水处理站产生的臭气收集气体经消毒、活性炭吸附除臭除味处理后再引至住院综合楼主楼顶高空排放。原污水处理站臭气，统一收集经消毒、活性炭吸附除臭除味处理后再引至门诊综合楼主楼顶高空排放。

垃圾暂存间设置通风系统，医疗垃圾暂存间废气经收集消毒除臭后引至住院综合楼主楼顶排放，对外环境影响很小。

（2）废水

本项目废水主要包括：医院部分的医疗废水、食堂产生生活污水。本项目产生的医疗废水单独收集进入拟新建的污水处理站（设计处理能力约350m3/d）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准后，排入市政管网后进入荣昌县污水处理厂，最终排入濑溪河；生活污水经隔油池隔油后进入医院原有内科楼化粪池简单处理，最后汇入原医院污水处理站（设计处理能力约460m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级排放标准后排入市政污水管网，进入荣昌县污水处理厂进行深度处理。

拟新建污水处理站采用 “新AAO” 工艺，处理后的污水能达到《医疗机构污水排放要求》（GB18466-2005）中预处理标准。污水处理工艺流程较简单，技术成熟可靠，出水水质稳定，易于操作管理，运行费用低，有大量成功运行的工程实例。所以，污水处理措施可行。

因此，项目产生的废水对地表水环境影响甚微，环境可以接受，污染防治措施可行。

（3）噪声

项目主要噪声源为设备运行噪声、汽车泊位噪声和门诊噪声。

泵、柴油发电机、中央空调等噪声设备等均位于负一层，通过选择低噪设备，采取消声、减震，墙体等的屏蔽等措施，其对外环境影响很小。冷却塔距离原内科楼和周围环境均较远，经消声、减震、隔声等处理后，运行时对周围环境的影响很小。进出车辆作禁鸣、限速要求，控制音响播放音量，从声源上控制噪声强度，对外环境的影响很小，能满足声环境质量标准要求。医院门诊噪声在建筑物内部产生，通过隔声玻璃、距离衰减等，对周围敏感点的影响很小。

经认真执行上述污染防治措施，项目运行期间噪声对周围环境的影响很小，满足相关标准要求，污染防治措施可行。

（4）固体废物

固体废弃物主要包括生活垃圾、医疗废物、污水处理站栅渣污泥、少量的废活性炭等，以及特殊废液。

生活垃圾包括普通生活垃圾、餐厨垃圾、隔油池废油。生活垃圾实行分类袋装，普通生活垃圾由环卫部门每天专人收集，运往指定的生活垃圾处理场处理，不会对周围环境产生污染影响；餐厨垃圾、隔油池废油交有城市生活垃圾经营许可证的单位收集、运输、处理。

医疗废物分类收集，经运输通道运送到医疗废物暂存间，48h内由有资质的单位运输、处置，不会对周围环境带来不利影响。污水处理站栅渣、污泥属危险废物，应定期清掏，经浓缩消毒后同医疗废物一起交有资质的单位处置。活性炭应定期更换，更换下来的废活性炭交有资质的单位处置。

特殊废液包括本项目新产生的和原医院产生的两部分，需单独收集，交专业单位集中处置。

建设项目固废均得到妥善处理处置，对环境影响很小，污染防治措施可行。

（5）电离辐射

医院根据本评价的要求进行建设和管理，由于本次医院紧引进两台Ⅲ类X射线装置，装置运行时对周围环境的影响满足标准要求，环境可接受。在此条件下，辐射工作人员受到的年附加有效剂量小于本评价约束限值（辐射工作人员6mSv/a），公众成员所受的年附加有效剂量小于本评价约束限值0.1mSv/a，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求。

（6）生态环境影响

项目建成后，医院将在院内进行大量的绿化，绿化率达到33.76%，增加了区域植物种类和绿化面积，且配置了草坪、灌木、乔木和观赏花卉，对该地区的生态环境和景观有较好的改善作用。医院其他所有场地进行了，可很好的防治水土流失。

（7）环境风险

拟建项目医药库房一般为医疗、手术等环节存有少量的乙醇、氯仿、乙醚、醛类、酮类等有机溶剂、消毒剂及其他药物。如果贮存容器破裂，发生泄漏事故，具有毒性或腐蚀性或刺激性化学品泄漏会造成环境污染，产生环境风险。医药库房贮存上述物质时，必须符合国家有关规定，同时加强管理和定期检查，可极大的降低贮存的环境风险。

盐酸溶液贮存容器如果破裂，发生泄漏事故，会造成环境污染，产生一定的环境风险。因此，医院贮存上述物质时，贮存容器、贮存方法、贮存量、贮存环境等必须符合国家有关规定。同时设专职人员加强管理和定期检查，可极大的降低贮存的环境风险，使发生风险的概率在可接受的范围。

乙醇是医院常用的消毒液，乙醇的火灾危险等级为A级，具有发生爆炸的环境风险。拟建项目贮存的乙醇量小，在风险事故及时处理、控制的前提下，乙醇爆炸的风险事故一般不会引发大范围火灾及爆炸的辐射热危害，不会造成较大的环境风险。

医院废水进入荣昌县污水处理厂，出现事故时不会造成环境风险事故。

对于辐射设施、设备在建设完备的、符合要求的屏蔽措施、风险管理措施和应急处置措施的条件下，其辐射环境风险可控制在较低水平，环境风险可以接受。

综上所述，项目如出现环境风险事故，概率是在可以接受的范围内，不会造成较大的环境风险。

### 17.1.6 外环境对拟建项目的影响

交通噪声对本项目的影响最大值为：昼间60.9dB、夜间53.3dB，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。对医院内部2类区域的影响值为（昼间60.3dB、夜间51.7dB）不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。考虑到医院特别是病房属于需要宁静的声环境，因此，从病房特殊要求出发，对建筑在沿街的窗户可设置中空玻璃隔声窗（隔声效果为10dB以上）；拟建住院综合楼与城市干道之间有种植高大乔木的绿化带隔离，绿化带能起到一定的降噪效果；在病房布局设计上，应尽可能的不要设置在靠公路一侧，也可减少交通噪声对使病房内的影响。

采取以上措施后，医院内部声环境可稳定达标，交通噪声对住院综合楼的影响很小。

### 17.1.7 清洁生产

医院食堂、锅炉均采用天燃气作为燃料，属于清洁能源，符合要求。

医院营运期常用的医疗用品选用废物量产生少、对环境污染小的环境友好型医疗用品，使用能源类别为电能，属于清洁能源。机电设备，全部选择节能指标先进、低噪声设备；照明灯选用节能荧光灯；医院公共卫生间采用节水式水箱，单独卫生间采用节水型卫生洁具。手术室洗手池及诊室、检查室洗手盆龙头采用光电感应控制开关；空调采用国家推荐的节能设备和措施。

综上所述，该项目的建设符合清洁生产的要求。

### 17.1.8 公众参与

评价单位按照《环境影响评价公众参与暂行管理办法》，采用了现场信息公示、在项目周边发放了公众参与调查表等方法进行了公众调查，公示期内无公众反馈意见。调查中拟建项目得到了公众的广泛理解和支持，受访者中95.8%的人表示支持本项目的建设，4.2%的受访者对本项目的建设表示可接受，无人对本项目的建设表示反对。

### 17.1.9 总量控制

本项目排放的医疗废水经新建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准后、生活污水依托医院原污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，排入市政管网，进入荣昌县污水处理厂进行深度处理，因此环评只对医院污染物排放提出监管指标。其具体污染物监管指标如下：

（1）危险废物

医疗废物602.28 t/a（其中：医疗垃圾483.27t/a、栅渣污泥115.11t/a、废活性炭2.9t/a，其他危废1t/a）。

（2）水污染物

营运期排入市政污水管网的污染物量：排放COD：50.22t/a；NH3-N：9.79t/a、SS：13.69t/a、动植物油：2.96t/a；粪大肠菌群数9.96×1011MPN/a。

营运期废水经荣昌县污水处理厂深度处理后污染物排入水体的量：按城镇污水处理厂一级B标准核算的排放总量：COD：13.19t/a；NH3-N：1.75t/a。

### 17.1.10 选址及平面布置合理性

（1）选址

项目选址符合荣昌县城市发展规划的要求。项目所在位置交通便捷，配套的市政基础设施完善，水、电、气、通讯均能满足本工程的需要。项目所在地环境质量较好。项目运行后，对污染物采取措施，污染物均达标排放，对周围环境影响轻微。从环境保护角度而言，选址合理。

（2）平面布局

医院已建成门诊办公综合楼位于项目用地地块东侧，内科楼布置在场地的中部，住院部与门诊部相隔约30m，地块西侧为拟建住院综合楼。三栋主楼沿广场路平行布置。同时为缓解建筑与城市干道的交通压力，在建筑与道路之间设计了足够大的广场。门诊、急诊处于正对主入口，急救中心专设入口正对广场路。最大限度缩短了交通流线长度。医院生活垃圾站、医疗垃圾站布置在拟建住院综合楼负一层；原污水处理站位于项目东面门诊综合楼南侧，新建污水处理站位于院区现内科楼西侧、拟建住院综合楼南侧，食堂北侧。

总平面布局顺应医疗建筑要求高效并且联系充分的特点，充分照顾了医院与周边环境的协调共生，有机高效地组合了门急诊办公综合楼、已建成内科楼及本次拟建住院综合楼，形成了良好的医疗流线关系。

因此，从环境保护的角度分析，医院建筑物布置、医疗垃圾临时贮存点、污水处理站、设备用房地点、医患和污物通道设置恰当，医院整体的平面布局是合理的。

### 17.1.11 环境监测与管理

建立完善的环保管理制度，规整污水排污口，建立健全完整的环境监测档案。设专职的环保设施操作技术人员，保证环保设施正常运行。

医院已建立完善的辐射防护领导小组。制订了相关规章制度和应急预案；本次新引进X射线装置后，辐射防护制度应按要求上墙；医院应设立警示标志和安全装置，以满足辐射环境管理要求。医院应按照环评要求执行监测计划，对X光机的运行进行验收监测和日常常规监测，建立个人剂量档案和个人健康档案。

### 17.1.12 环境影响经济损益分析

项目总投资约9234万元，其中环保投资约240万元，环保投资占总投资的2.55%。从总体上看，项目建成后，环境正效益远大于环境负效益；同时，经济效益和社会效益明显。从经济效益、环境效益、社会效益三方面分析，项目建设是可行的。

### 17.1.13 综合结论

荣昌县人民医院住院综合楼扩建、荣昌县急救中心建设项目符合国家和重庆市的产业政策，符合城市和医疗卫生发展规划。项目建成后，有利于提高当地的医疗条件和社会经济，社会效益明显。项目在施工期和营运期产生的各类污染物在按报告书中提出的环保措施进行防治、确保污染物达标排放的前提下，项目对周围环境不会产生明显的影响，环境可以接受。因此，从环境保护的角度来看，项目建设是可行的。

## 17.2 反馈意见

（1）建设方应认真落实环保“三同时”，加强施工期和服务期的环保管理，应设专人负责设施的维护管理，确保治理设施的正常运转和污染物的达标排放。切实保证污染防治措施的正常有效实施。

（2）根据建设节约型社会的原则，对病员和职工进行节约用水的宣传，采取必要的节水措施，以减少污水的产生量。

（3）设备安装完毕，投入营运前，必须经有资质的单位验收合格后方可投入使用。

（4）项目规模与本环评内容不一致时应根据要求重新进行环境影响评价。