## 封-2 招标控制价
封-2 | 暖通工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 83,544.14
|  | (大写): | 捌万叁仟伍佰肆拾肆元壹角肆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 2672.91
(大写): |  |  |  | 贰仟陆佰柒拾贰元玖角壹分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：暖通工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 68655.44
1.1 | C安装工程 | 68655.44
2 | 措施项目费 | 4983.94
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2672.91
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 2378.94 |  | －
5 | 税金 | 7525.82 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 83,544.14
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：暖通工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 633.87
2 | 施工组织措施项目 | 4350.07
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2672.91
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 259.04
措施项目费合计=1+2 |  | 4983.94

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030701003001 | 空调机组JK-1 | [项目特征] 1.名称:空调机组JK-1 2.规格:制冷量：19.7KW，制热量：20.6KW，耗电功率：6.19KW/380V；增压过滤段：风量：1200m3/h，余压550Pa，耗电功率：1.5KW/380V，初效段：配G4初效板式过滤器，中效段：配F8中效袋式过滤器。 3.安装形式:满足设计及相关规范要求 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.减震垫安装 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 8173.58 | 8173.58
2 | 030701003002 | 空调机组JK-2 | [项目特征] 1.名称:空调机组JK-2 2.规格:制冷量：12.4KW，制热量：13.6KW，耗电功率：3.96KW/380V；增压过滤段：风量：1000m3/h，余压550Pa，耗电功率：1.5KW/380V，初效段：配G4初效板式过滤器，中效段：配F8中效袋式过滤器。 3.安装形式:满足设计及相关规范要求 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.减震垫安装 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 6673.58 | 6673.58
本页小计 | [7 empty] | 14847.16
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030108001001 | JP-2 排风机 | [项目特征] 1.名称:JP-2 排风机 2.规格:额定风量：500m3/h，电源：220V-50Hz，功率：0.12KW，全压：250Pa 3.减振底座形式、数量:满足设计及相关规范要求 4.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.减振台座制作、安装 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 498.49 | 498.49
4 | 030108001002 | JP-1低噪声排风机箱（配活性炭过滤器） | [项目特征] 1.名称:JP-2 排风机 2.规格:额定风量：1200m3/h，电源：380V 3N-50Hz，功率：0.7KW，全压：500Pa，过滤段：配活性炭过滤器 3.减振底座形式、数量:满足设计及相关规范要求 4.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.减振台座制作、安装 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 2813 | 2813
本页小计 | [7 empty] | 3311.49
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030701003003 | 风管机室外机 | [项目特征] 1.名称:风管机室外机 2.规格:制冷量：10KW，制热量11.5KW，耗电功率：3KW/220V，制冷剂类型R410A，设备充注量2.5kg 3.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.减振台座安装 3.设备支架制作、安装 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 5957.32 | 5957.32
6 | 030701003004 | 卧式暗装风机盘管机组 DLJ-028 | [项目特征] 1.名称:卧式暗装风机盘管机组 DLJ-028 2.规格:制冷量/制热量：2800W/3200W，耗电功率：54W/220V，带提升泵 3.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.减振台座安装 3.设备支架制作、安装 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 712.97 | 712.97
本页小计 | [7 empty] | 6670.29
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030701003005 | 卧式暗装风机盘管机组 DLJ-036 | [项目特征] 1.名称:卧式暗装风机盘管机组 DLJ-036 2.规格:制冷量/制热量：3600W/4000W，耗电功率：55W/220V，带提升泵 3.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.减振台座安装 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 2 |  | 762.52 | 1525.04
8 | 030703001001 | 对开多叶调节阀 200*160 | [项目特征] 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:200*160 3.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 6 |  | 110.78 | 664.68
9 | 030703001002 | 对开多叶调节阀 200*200 | [项目特征] 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:200*200 3.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 7 |  | 116.97 | 818.79
本页小计 | [7 empty] | 3008.51
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030703001003 | 对开多叶调节阀 320*200 | [项目特征] 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320*200 3.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 1 |  | 137.05 | 137.05
11 | 030703001004 | 对开多叶调节阀 400*200 | [项目特征] 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:400*200 3.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 1 |  | 149.66 | 149.66
12 | 030701010001 | 高效过滤器 额定风量500m3/h | [项目特征] 1.名称:高效过滤器 2.规格:额定风量500m3/h [工作内容] 1.本体安装 2.框架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 7 |  | 309.19 | 2164.33
13 | 030701010002 | 高效过滤器 额定风量1000m3/h | [项目特征] 1.名称:高效过滤器 2.规格:额定风量1000m3/h [工作内容] 1.本体安装 2.框架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 409.19 | 409.19
本页小计 | [7 empty] | 2860.23
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030703001005 | 电动密闭阀200*200（含执行器） | [项目特征] 1.名称:电动密闭阀 2.规格:200*200（含执行器） 3.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 1 |  | 260.72 | 260.72
15 | 030703001006 | 电动密闭阀320*200（含执行器） | [项目特征] 1.名称:电动密闭阀 2.规格:320*200（含执行器） 3.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 2 |  | 281.75 | 563.5
16 | 030703001007 | 电动密闭阀400*200（含执行器） | [项目特征] 1.名称:电动密闭阀 2.规格:400*200（含执行器） 3.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 1 |  | 294.16 | 294.16
17 | 030703001008 | 70℃电动防火阀 320*200 | [项目特征] 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:320*200 3.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 1 |  | 238.6 | 238.6
本页小计 | [7 empty] | 1356.98
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 030703001009 | 风管止回阀 320×200 | [项目特征] 1.名称:风管止回阀 2.规格:320×200 3.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 1 |  | 171.8 | 171.8
19 | 030703011001 | 高效过滤器送风口200*200 | [项目特征] 1.名称:高效过滤器送风口 2.规格:200*200 3.类型:铝合金 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 7 |  | 89.33 | 625.31
20 | 030703011002 | 高效过滤器送风口320*200 | [项目特征] 1.名称:高效过滤器送风口 2.规格:320*200 3.类型:铝合金 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 1 |  | 108.87 | 108.87
21 | 030703011003 | 单层百叶风口320*250（带滤网） | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格:320*250（带滤网） 3.类型:铝合金 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 13 |  | 75.24 | 978.12
本页小计 | [7 empty] | 1884.1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 030703011004 | 单层百叶风口400*320（带滤网） | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*320（带滤网） 3.类型:铝合金 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 4 |  | 107.85 | 431.4
23 | 030703011005 | 单层百叶风口500*250 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*250 3.类型:铝合金 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 3 |  | 104.44 | 313.32
24 | 030703011006 | 防雨百口750*1130（配防鼠网） | [项目特征] 1.名称:防雨百口 2.规格:750*1130（配防鼠网） 3.类型:铝合金 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 1 |  | 328.62 | 328.62
本页小计 | [7 empty] | 1073.34
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 030108003001 | 吸顶式排风扇 | [项目特征] 1.名称:吸顶式排风扇 2.规格:额定风量：300m3/h，耗电功率：40W/220V 3.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转 | 台 | 2 |  | 309.27 | 618.54
26 | 030703019001 | 帆布软接 | [项目特征] 1.名称:帆布软接 2.规格:防火帆布 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装 | m2 | 3.5 |  | 282.32 | 988.12
27 | 030703021001 | 静压箱1200*600*200mm | [项目特征] 1.名称:静压箱 2.规格:1200*600*200mm 3.支架形式、材质:满足设计及相关规范要求 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装 3.静压箱制作 | 个 | 2 |  | 493.18 | 986.36
本页小计 | [7 empty] | 2593.02
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
28 | 030703021002 | 静压箱750*1130*300mm | [项目特征] 1.名称:静压箱 2.规格:750*1130*300mm 3.支架形式、材质:满足设计及相关规范要求 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装 3.静压箱制作 | 个 | 1 |  | 565.18 | 565.18
29 | 030703021003 | 静压箱350*350*500mm | [项目特征] 1.名称:静压箱 2.规格:350*350*500mm 3.支架形式、材质:满足设计及相关规范要求 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装 3.静压箱制作 | 个 | 1 |  | 419.6 | 419.6
30 | 030703021004 | 静压箱500*500*500mm | [项目特征] 1.名称:静压箱 2.规格:500*500*500mm 3.支架形式、材质:满足设计及相关规范要求 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装 3.静压箱制作 | 个 | 1 |  | 467.93 | 467.93
本页小计 | [7 empty] | 1452.71
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
31 | 030703007001 | 散流器300*300 | [项目特征] 1.名称:散流器 2.规格:300*300 3.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.散流器制作、安装 | 个 | 6 |  | 112.45 | 674.7
32 | 030702001001 | 碳钢通风管道 长边长(mm) ≤1000 | [项目特征] 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及相关规范要求 7.接口形式:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 6.45 |  | 118.5 | 764.33
33 | 030702001002 | 碳钢通风管道 长边长(mm) ≤450 | [项目特征] 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及相关规范要求 7.接口形式:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 5.94 |  | 120.46 | 715.53
本页小计 | [7 empty] | 2154.56
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
34 | 030702001003 | 碳钢通风管道 长边长(mm) ≤320 | [项目特征] 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及相关规范要求 7.接口形式:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 35.64 |  | 154.08 | 5491.41
35 | 030702005001 | PVC风管 直径(mm)×厚度(mm) ≤320×3 | [项目特征] 1.名称:PVC风管 2.形状:圆形 3.规格:直径(mm)×厚度(mm) ≤320×3 4.板材厚度:满足设计及相关规范要求 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及相关规范要求 6.接口形式:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 21.9 |  | 235.4 | 5155.26
本页小计 | [7 empty] | 10646.67
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
36 | 030702008001 | 柔性软风管 直径(mm以内) ≤500 | [项目特征] 1.名称:柔性软风管 2.材质:带保温的铝箔软管 3.规格:直径(mm以内) ≤500 4.风管接头、支架形式、材质:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装 3.支吊架制作、安装 | m | 1.79 |  | 236.65 | 423.6
37 | 030702008002 | 柔性软风管 直径(mm以内) ≤250 | [项目特征] 1.名称:柔性软风管 2.材质:带保温的铝箔软管 3.规格:直径(mm以内) ≤250 4.风管接头、支架形式、材质:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装 3.支吊架制作、安装 | m | 10.76 |  | 170.12 | 1830.49
38 | 031001004001 | 冷媒管φ6.35 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒水 3.规格:φ6.35 4.连接形式:满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.氮气试压 4.真空试验 5.泄漏试验 | m | 8.82 |  | 25.21 | 222.35
本页小计 | [7 empty] | 2476.44
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
39 | 031001004002 | 冷媒管φ9.53 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒水 3.规格:φ9.53 4.连接形式:满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.氮气试压 4.真空试验 5.泄漏试验 | m | 17.38 |  | 32.63 | 567.11
40 | 031001004003 | 冷媒管φ12.7 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒水 3.规格:φ12.7 4.连接形式:满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.氮气试压 4.真空试验 5.泄漏试验 | m | 75.18 |  | 44.47 | 3343.25
本页小计 | [7 empty] | 3910.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
41 | 031001004004 | 冷媒管φ15.88 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒水 3.规格:φ15.88 4.连接形式:满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.氮气试压 4.真空试验 5.泄漏试验 | m | 17.38 |  | 54.85 | 953.29
42 | 031001004005 | 冷媒管φ19.05 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒水 3.规格:φ19.05 4.连接形式:满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.氮气试压 4.真空试验 5.泄漏试验 | m | 66.37 |  | 68.87 | 4570.9
本页小计 | [7 empty] | 5524.19
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
43 | 031001006006 | 冷凝管φ32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:凝结水 3.材质、规格:UPVC，φ32 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.通水试验 | m | 17.14 |  | 15.15 | 259.67
44 | 031001006007 | 冷凝管φ25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:凝结水 3.材质、规格:UPVC，φ25 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.通水试验 | m | 3.6 |  | 12.17 | 43.81
45 | 031003001002 | 分歧器FQZHN-01 φ9.53 | [项目特征] 1.类型:分歧器FQZHN-01 2.规格:φ9.53 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2 |  | 45.76 | 91.52
本页小计 | [7 empty] | 395
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
46 | 031003001003 | 分歧器FQZHN-03 φ15.88 | [项目特征] 1.类型:分歧器FQZHN-03 2.规格:φ15.88 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2 |  | 60.88 | 121.76
47 | 031208003001 | 通风管道保温 | [项目特征] 1.绝热材料品种:B1级橡塑板 2.绝热厚度:25mm 3.软木品种:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 0.43 |  | 1398.58 | 601.39
48 | 031208002001 | 冷媒管保温 | [项目特征] 1.绝热材料品种:B1级难燃型橡塑管壳 2.绝热厚度:19mm 3.管道外径:φ6.35-φ19.05 4.软木品种:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 0.17 |  | 2162.38 | 367.6
49 | 031208002002 | 冷凝管保温 | [项目特征] 1.绝热材料品种:B1级难燃型橡塑管壳 2.绝热厚度:9mm 3.管道外径:φ25-φ32 4.软木品种:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 0.02 |  | 2162.38 | 43.25
本页小计 | [7 empty] | 1134
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
50 | 031002001001 | 空调水管道支吊架 | [项目特征] 1.材质:满足设计及相关规范要求 2.管架形式:满足设计及相关规范要求 3.支吊架衬垫材质:满足设计及相关规范要求 4.减震器形式及做法:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 100 |  | 16.92 | 1692
51 | 031201003001 | 管道支架刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、色漆 3.结构类型:金属支架 4.涂刷遍数:各两遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 346.44 |  | 2.04 | 706.74
52 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | [项目特征] 1.名称:通风工程检测、调试 [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 | 系统 | 1 |  | 941.53 | 941.53
53 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | [项目特征] 1.名称:空调水工程系统调试 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |  | 16.12 | 16.12
本页小计 | [7 empty] | 3356.39
合 计 | [7 empty] | 68655.44

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 633.87
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 633.87 | 633.87
本页小计 | [7 empty] | 633.87
合 计 | [7 empty] | 633.87

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：暖通工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 10.73 | 1418.12
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.45 | 2672.91
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.96 | 259.04
合 计 |  |  |  |  | 4350.07
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 2378.94
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 7525.82
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 6841.65
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 684.17
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 9904.76

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：暖通工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 1.9713 | 125 | 132 |  | 7 | 13.8
2 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 5.848 | 125 | 132 |  | 7 | 40.94
3 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 0.6028 | 125 | 132 |  | 7 | 4.22
4 | 000500050 | 通风综合工 |  | 工日 | 91.2462 | 125 | 130 |  | 5 | 456.23
5 | 000500080 | 绝热综合工 |  | 工日 | 2.2782 | 125 | 130 |  | 5 | 11.39
6 | 010900027 | 圆钢 | φ10~14 | kg | 7.65 | 2.44 | 3.68 |  | 1.24 | 9.49
7 | 011300070 | 扁钢 | 59以内 | kg | 56.62 | 3.26 | 5.3 |  | 2.04 | 115.5
8 | 012100030 | 角钢 | 63以内 | kg | 1.776 | 2.78 | 3.84 |  | 1.06 | 1.88
9 | 012100310 | 角钢 | ≤50×5 | kg | 8.754 | 2.78 | 3.84 |  | 1.06 | 9.28
10 | 012100370 | 角钢 | 60 | kg | 64.155 | 2.78 | 3.84 |  | 1.06 | 68
11 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 25.387 | 0.31 | 0.37 |  | 0.06 | 1.52
12 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 0.0692 | 63.11 | 204 |  | 140.89 | 9.75
13 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 0.0659 | 12.82 | 8.61 |  | -4.21 | -0.28
14 | 341100100 | 水 |  | m3 | 0.0358 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -0.02
15 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 12.7443 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -2.8
16 | 840101020 | 混凝土 | C15 | m3 | 0.03 | 247.57 | 311 |  | 63.43 | 1.9
17 | CY | 柴油 |  | kg | 8.1929 | 5.64 | 7.68 |  | 2.04 | 16.71
18 | DIAN | 电 |  | kW·h | 563.528 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -123.98
19 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 1.1673 | 120 | 126 |  | 6 | 7
| 合 计 | [8 empty] | 640.53

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:暖通工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 角钢 | 105 | kg | 3.84 | 403.2
2 | 圆钢 | 13.3356 | kg | 3.64 | 48.54
3 | 扁钢 | 60.8095 | kg | 5.3 | 322.29
4 | 不锈钢扁钢 | 6.4329 | kg | 5.3 | 34.09
5 | 槽钢 | 9.8601 | kg | 3.86 | 38.06
6 | 角钢 | 187.8397 | kg | 3.84 | 721.3
7 | 角钢 | 21.7185 | kg | 3.84 | 83.4
8 | 角钢 | 0.1032 | kg | 3.84 | 0.4
9 | 镀锌薄钢板 | 47.318 | m2 | 24.26 | 1147.93
10 | 镀锌薄钢板 | 7.3401 | m2 | 35.59 | 261.23
11 | 硬聚氯乙烯板 | 25.404 | m2 | 72.35 | 1837.98
12 | B1级橡塑板 | 0.4644 | m3 | 630 | 292.57
13 | 帆布 | 4.025 | m2 | 8.85 | 35.62
14 | 色漆 | 5.1966 | kg | 13.27 | 68.96
15 | 红丹防锈漆 | 7.3099 | kg | 13.51 | 98.76
16 | 胶粘剂 | 2.9154 | kg | 8.61 | 25.1
17 | 铝箔胶带 | 1.1495 | 卷 | 14.69 | 16.89
18 | 贴缝胶带 | 0.8815 | 卷 | 4.29 | 3.78
19 | 冷媒管φ6.35 | 9.0405 | m | 7.9 | 71.42
20 | 冷媒管φ9.53 | 17.8145 | m | 12.5 | 222.68
21 | 冷媒管φ12.7 | 76.6836 | m | 18.5 | 1418.65
22 | 冷媒管φ15.88 | 17.7276 | m | 25 | 443.19
23 | 冷媒管φ19.05 | 67.1664 | m | 35 | 2350.82
24 | 冷凝管φ32 | 17.4828 | m | 3.5 | 61.19
25 | 冷凝管φ25 | 3.6792 | m | 2.5 | 9.2
26 | 柔性软风管 | 1.79 | m | 180 | 322.2
27 | 柔性软风管 | 10.76 | m | 117 | 1258.92
28 | 分歧器FQZHN-01 φ9.53 | 2 | 个 | 35 | 70
29 | 分歧器FQZHN-03 φ15.88 | 2 | 个 | 45 | 90
30 | B1级难燃型橡塑管壳 | 0.1751 | m3 | 1199 | 209.94
31 | B1级难燃型橡塑管壳 | 0.0206 | m3 | 1199 | 24.7
32 | 塑料管件φ32 | 11.6552 | 个 | 1.05 | 12.24
33 | 塑料管件φ25 | 2.088 | 个 | 0.75 | 1.57
34 | 对开多叶调节阀 200*160 | 6 | 个 | 55.66 | 333.96
35 | 对开多叶调节阀 200*200 | 7 | 个 | 61.85 | 432.95
36 | 对开多叶调节阀 320*200 | 1 | 个 | 81.93 | 81.93
37 | 对开多叶调节阀 400*200 | 1 | 个 | 94.54 | 94.54
38 | 单层百叶风口320*250（带滤网） | 13 | 个 | 51.05 | 663.65
39 | 单层百叶风口400*320（带滤网） | 4 | 个 | 64.48 | 257.92
40 | 单层百叶风口500*250 | 3 | 个 | 61.07 | 183.21
41 | 防雨百口750*1130（配防鼠网） | 1 | 个 | 250 | 250
42 | 高效过滤器送风口200*200 | 7 | 个 | 65.14 | 455.98
43 | 高效过滤器送风口320*200 | 1 | 个 | 84.68 | 84.68
44 | 散流器300*300 | 6 | 个 | 76.11 | 456.66
45 | 电动密闭阀200*200（含执行器） | 1 | 个 | 181.06 | 181.06
未计价材料表
工程名称:暖通工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
46 | 电动密闭阀320*200（含执行器） | 2 | 个 | 202.09 | 404.18
47 | 电动密闭阀400*200（含执行器） | 1 | 个 | 214.5 | 214.5
48 | 70℃电动防火阀 320*200 | 1 | 个 | 158.94 | 158.94
49 | 风管止回阀 320×200 | 1 | 个 | 138.95 | 138.95
50 | 室内铜管接头管件(综合)φ6.35 | 3.7926 | 个 | 2.37 | 8.99
51 | 室内铜管接头管件(综合)φ12.7 | 31.726 | 个 | 5.55 | 176.08
52 | 室内铜管接头管件(综合)φ9.53 | 7.4039 | 个 | 3.75 | 27.76
53 | 室内铜管接头管件(综合)φ15.88 | 7.2648 | 个 | 7.5 | 54.49
54 | 室内铜管接头管件(综合)φ19.05 | 26.8799 | 个 | 10.5 | 282.24
55 | 空调机组JK-1 | 1 | 台 | 8000 | 8000
56 | 空调机组JK-2 | 1 | 台 | 6500 | 6500
57 | JP-2 排风机 | 1 | 台 | 320 | 320
58 | JP-1低噪声排风机箱（配活性炭过滤器） | 1 | 台 | 2500 | 2500
59 | 风管机室外机 | 1 | 台 | 5500 | 5500
60 | 卧式暗装风机盘管机组 DLJ-028 | 1 | 台 | 481.42 | 481.42
61 | 卧式暗装风机盘管机组 DLJ-036 | 2 | 台 | 530.97 | 1061.94
62 | 吸顶式排风扇 | 2 | 台 | 200 | 400
63 | 静压箱1200*600*200mm | 2 | 个 | 120 | 240
64 | 静压箱750*1130*300mm | 1 | 个 | 192 | 192
65 | 静压箱350*350*500mm | 1 | 个 | 46.42 | 46.42
66 | 静压箱500*500*500mm | 1 | 个 | 94.75 | 94.75
67 | 高效过滤器 额定风量500m3/h | 7 | 台 | 250 | 1750
68 | 高效过滤器 额定风量1000m3/h | 1 | 台 | 350 | 350
| 合 计 |  |  |  | 44386.02