- 竞争性谈判文件

- 项目名称：荣昌区人民医院中央空调外包服务临时采购

- 采购人：重庆市荣昌区人民医院

二○二四年十一月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 3 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 3 -

七、投标有关规定	- 4 -

八、联系方式	- 4 -

第二篇 谈判项目技术（质量）需求	- 5 -

一、项目概况	-5-

二、服务内容及质量要求	-5-

三、其他要求                                                   23

第三篇  项目商务需求	- 25 -

一、服务期、地点及验收方式	- 25 -

二、质量保证及售后服务                                        25

三、报价要求                                                  26

四、付款方式	- 26 -

五、知识产权	- 26 -

六、培训                                                      26

七、其他                                                      26

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止	- 27 -

一、采购程序	- 27 -

二、评标成交的标准	- 29 -

三、无效谈判	- 29 -

四、采购终止	- 30 -

第五篇  供应商须知	- 31 -

一、谈判费用	- 31 -

二、竞争性谈判文件	- 31 -

三、谈判要求	- 31 -

四、成交供应商的确定和变更	- 32 -

五、成交通知	- 32 -

六、关于质疑和投诉	- 33 -

七、签订合同	- 34 -

八、项目验收	- 34 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	35-

一、合同主要条款	- 35 -

二、政府采购合同（格式）	- 35 -

第七篇  响应文件格式要求	- 37 -

一、经济文件	-38 -

二、技术（质量）文件	- 40 -

三、服务部分	- 42 -

四、资格条件及其他	- 44 -

# 第一篇 投标邀请书

荣昌区人民医院中央空调外包服务临时采购项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

## 一、招标项目内容

| - 包号及名称 | - 最高限价 - （元） | - 中标人数量（名） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 荣昌区人民医院中央空调外包服务临时采购 | - 149580.00 | - 1 |  |

## 二、资金来源

自筹资金

## 三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）本项目的特定资格要求：

- 1.供应商应具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包叁级资质。

2.供应商应具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

## 投标、开标有关说明

- 凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆市荣昌区人民医院官网http://www.cqrc120.com/hos_tender/上下载本项目询价文件以及图纸、补遗等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

1.递交响应文件地点：重庆市荣昌区人民医院行政楼二楼采购办（3）。

2.响应文件递交开始时间：2024年12月4日14:30 北京时间

3.响应文件递交截止时间：2024年12月4日15:00北京时间

4.谈判开始时间：2024年12月4日15:00北京时间

## 五、投标保证金

## 无

## 六、采购项目需落实的政府采购政策（如果有）

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市荣昌区人民医院官网http://www.cqrc120.com/hos_tender/上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

- （一）采购人：重庆市荣昌区人民医院

联系人： 段老师（采购办）     谭老师（总务科）

电  话：023-46264775          023-46331845

传  真：023-46784132

地  址：重庆市荣昌区广场北路三号

- （二）监督机构：重庆市荣昌区人民医院纪律检查室

- 联系人：诸女士

- 电  话：023-46331880

- 地  址：荣昌区后西街169号（原老保健院内）

# 谈判项目技术（质量）需求

## 一、项目概况

重庆市荣昌区人民医院各院区（本部院区、行政楼院区、内分泌住院部、应急中心院区、二门诊，车管所体检中心、临床技能培训中心、放疗中心、库房、专家公寓、药品冻库、静配中心及新增空调等）中央空调系统所涉及的主机、热水锅炉、水泵、冷却塔、空调末端以及其他空调附属设备含水路系统水质处理的整体性维护保养。净化空调系统（手术室、检验科、供应室、制剂室和应急中心负压病房），包含维修、维护及高中初效的耗材更换；家用空调和电梯空调的清洗消毒、维修以及拆除安装（包含除新机外的增加空调铜管、排水软管、保温套、补加氟以及维修配件等）。不含中央空调系统的改造及装修移机，制冷主机、锅炉等核心部件的维修。

## 二、服务内容及质量要求

（一）服务内容

对全院中央空调系统所涉及的主机、热水锅炉、水泵、冷却塔、空调末端以及其他空调附属设备含水路系统水质处理的整体性维护保养、净化空调系统、电梯空调及普通空调维护保养。免费更换或修理除以下范围内的项目、部件：1、系统改造、装修、移机等；2.制冷主机：蒸发压力传感器、压缩机排气管排气温度传感器、"K"油(R-134a) (5 加仑/桶)、高压油压传感器（R-134a）、低油压力传感器（R-134a）、油槽油温传感器、压缩机排气温度传感器、（冷却、冷冻）温度传感器、（启动柜）电源保护器、冷机控制柜主板、显示屏逆变器板、YK按键板、电源排线、电源保护器）、压缩机；3.热水锅炉：比例调节器、伺服马达、点火电极（包含变压器）、电阀阻（包含燃烧机）、锅炉专用风机、复位开关器、PRC控制主板、显示器、程序控制器、时间控制器、电磁阀压力开关检测器、电控泵统箱。付费项目详见：《荣昌区人民医院空调自费更换部件价格清单表》。本项目服务内容主要包含下表内容。

| 1 | 全院中央空调主机系统维保 |
| --- | --- |
| 2 | 全院空调风冷热泵机组系统维保 |
| 3 | 全院末端系统、分离式水源热泵机组、净化空调机组、风机盘管维保 |
| 4 | 全院新风机、智能排风机、单体空调系统维保 |
| 5 | 全院卫生热水系统维保 |
| 6 | 全院通风系统清洗消毒及卫生学检测 |
| 7 | 全院中央空调冷却、冷冻水路系统清洗及卫生学检测 |
| 8 | 全院中央空调配电系统维保 |
| 9 | 净化空调系统及普通空调（含分体空调、风管机、电梯空调）维护保养 |
| 10 | 24小时驻场服务 |

（二）项目实施流程

1.流程

采购人根据医院相关程序报批后→成交供应商根据采购文件及合同组织维保、维修→成交供应商每月向采购人申报自费更换部件费用和合同外其他维保、维修费用→成交供应商应每月月底报送资料到采购人办理结算，同时接受采购人审计部门监督审核→采购人考核→采购人向成交供应商按约定支付进度款。

2.成交供应商派驻现场驻点人员需保证电话24小时畅通，同时成交供应商需提供备用联系人及联系方式，以防在联系不上现场驻点人员的情况下可以联系备用人员安排维修工作。

4.成交供应商需为指定的管理人员和驻场人员等购置工伤保险，成交供应商施工过程中造成采购人、成交供应商工作人员以及第三人损害的，由成交供应商承担全部责任。

5.成交供应商须按与国家相关法律法规与驻场人员签订劳务合同，及时发放员工薪酬。

6.安全职业防护要求

7.成交供应商应配备一定数量的安全防护用具（口罩、防护眼镜、塑胶手套、防毒面具、头套等）及应急急救箱，费用由成交供应商负担。

8.现场工作人员必须严格按照安全防护要求进行操作。

9.现场擦手纸、一次性口罩、洗手液以及办公用品等，由成交供应商负责采购及使用。

10.现场工作人员须定期体检，体检标准至少达到医院工作人员最低体检标准。

（三）项目资料

1.成交供应商必须安排专人负责接收空调维修、维护工作，统一安排空调维修、维护工作，制作影像资料并做好相关登记留存。

2.成交供应商驻场人员需每月对全院进行巡查并建立清单台账记录，并于次月初签字上报给总务科。

（四）维护保养验收标准

1.《WS488-2016医院中央空调系统运行管理》的所有规定。

2.卫生部强制性卫生行业标准《WS 394-2012公共场所集中空调通风系统卫生规范》，集中空调清洗消毒要求需按照《WS/T 396-2012公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》

（五）项目技术服务要求

1.供应商需为项目最低配备4名维保人员常驻医院；（注：每天必须有四人上下班打卡记录。）

1.1项目负责人1人需要具备机电类工程师或暖通工程师注册职业资格证书；具有《安全生产考核合格证》(A或B证)，响应文件中提供证书复印件。

1.2空调运行管理与维修3人：具备国家应急管理部门颁发的制冷与空调设备安装修理作业证或低压电工作业证或高处作业证（三人具有不同的证书），响应文件中提供证书复印件。并在响应文件中提供上述人员2024年任意一个月在本单位的社会保险参保证明材料。

2.供应商应通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证且在有效期内，响应文件中提供证书复印件。

3.供应商对本项目内科楼使用的部分现已停产水空气式/分离式地源热泵机组涉及零配件维修更换，须负责协调原设备生产厂家的技术支持以及提供替代产品参数和采购信息（响应文件中提供原水空气式/分离式地源热泵机组设备厂家技术支持书面说明材料加盖厂家鲜章），确保设备正常使用。

4.供应商具有中国设备维修安装企业能力等级证书（制冷空调），等级包含A类、B类、D类资质，响应文件中提供带有效二维码的证书复印件。

5.24小时中央空调全系统日常运行管理、巡检、维护维修及突发事件处理，作业具体范围包括但不限于如下内容：中央空调系统（含制冷机组主机、手术室净化主机、末端设备设施及所包含的水、风系统）、锅炉系统、水处理器系统、水路管道系统、配电系统、机房设施等的运行、管理、维护维修及定点、定人值守。

6.建立全院空调设施设备（包含中央空调、分体式空调、电梯空调等）的清单台账，每月对巡检及维护保养记录进行汇总并上报医院管理部门。

7.及时发现隐患上报医院管理方，维修安全率100%，日常维护100%执行，设备设施完好率不低于98%，急修及时率100%，维护质量合格率100%等。

8.供应商须严格按照国家规定给所有计划现场派驻人员缴纳各种社会保险。

9.供应商人员的一切工资、福利等待遇，基本工资不得低于当地政府部门规定的相应技术工种的工资标准。

10.供应商人员工如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由成交供应商全部负责。

11.供应商必须购买公共责任险和员工意外保险，因供应商过失，导致第三者伤害的，由供应商承担全部责任。

12.成交供应商和采购人双方对设施设备进行书面交接，采购人移交的设备应完好，设备及系统运行正常。协议期满，在成交供应商撤场之前必须进行设施设备交接，成交供应商移交给采购人的设备应完好，设备及系统运行正常。

13.项目设备服务清单（具体以实际数量为准）。

| 序号 | 设备名称 | 位置 | 数量 | 品牌 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挂机 | 行政楼 | 72 | 格力/美的 |  |
| 2 | 挂机 | 中医馆 | 50 | 格力/美的 |  |
| 3 | 挂机 | 住院部 | 57 | 格力/美的 |  |
| 4 | 挂机 | 应急中心 | 69 | 格力/美的 |  |
| 5 | 挂机 | 本院 | 119 | 格力/美的 |  |
| 6 | 柜机 | 应急中心 | 11 | 格力/美的 |  |
| 7 | 排风机 | 应急中心 | 2 |  |  |
| 8 | 模块机 | 西药房 | 3 |  |  |
| 9 | 电梯空调 | 院区 | 23 |  |  |
| 10 | L006HHD-Sp分离式水源热泵机组 | 门诊大楼 | 16 | 芬尼克兹 | L=340m3/h Qc=2.2KW Qr=2.4KW N=520W 机外余压50Pa |
| 11 | L009HHD-Sp分离式水源热泵机组 | 门诊大楼 | 98 | 芬尼克兹 | L=450m3/h Qc=2.7KW Qr=3.3KW N=750W 机外余压50Pa |
| 12 | L013HHD-Sp分离式水源热泵机组 | 门诊大楼 | 92 | 芬尼克兹 | L=550m3/h Qc=3.4KW Qr=4.25KW N=870W 机外余压50Pa |
| 13 | L016HHD-Sp分离式水源热泵机组 | 门诊大楼 | 43 | 芬尼克兹 | L=600m3/h Qc=4.1KW Qr=5.0KW N=980W 机外余压50Pa |
| 14 | L019HHD-Sp分离式水源热泵机组 | 门诊大楼 | 28 | 芬尼克兹 | L=900m3/h Qc=5.3KW Qr=6.5KW N=1300W 机外余压50Pa |
| 15 | L024HHD-Sp分离式水源热泵机组 | 门诊大楼 | 4 | 芬尼克兹 | L=1000m3/h Qc=5.9KW Qr=7.2KW N=1500W 机外余压50Pa |
| 16 | L027HHD-Sp分离式水源热泵机组 | 门诊大楼 | 25 | 芬尼克兹 | L=1100m3/h Qc=7.1KW Qr=8.8KW N=1800W 机外余压50Pa |
| 17 | L030HHD-Sp分离式水源热泵机组 | 门诊大楼 | 23 | 芬尼克兹 | L=1300m3/h Qc=8.4KW Qr=9.2KW N=2000W 机外余压50Pa |
| 18 | FSB60-120-10/1板式换热器 | 门诊大楼 | 2 | 刚换新的 | 换热面积120m2 换热量1150KM |
| 19 | MSR-J100MN水源热泵新风处理机 | 门诊大楼 | 18 |  | L=2200m3/h Qc=25.7KW Qr=18.5KW N=5.84KW 机外余压50Pa |
| 20 | MSR-J036MN水源热泵新风处理机 | 门诊大楼 | 2 |  | L=850m3/h Qc=8.0KW Qr=7.0KW N=1.9KW 机外余压50Pa |
| 21 | LRCM-HS-300冷却塔 | 门诊大楼 | 2 | 良机 | 循环水量300m3/h N=11KW |
| 22 | 风机 SF-B2-2 | 外科大楼 | 1 |  | 规格:XPL-I-No.15，L=10050m33/h，H=325Pa，N=3.0Kw |
| 23 | 风机 PF-B2-2 | 外科大楼 | 1 |  | 规格:XPL-I-No.18，L=13000m33/h，H=333Pa，N=3.0Kw |
| 24 | 风机 PF-B2-3 | 外科大楼 | 1 |  | 规格:XPL-I-No.9，L=3160m3/h，H=510Pa，N=1.1Kw |
| 25 | 风机 PF-B2-4 | 外科大楼 | 1 |  | 规格:XPZ-I-No.8，L=26012m3/h，H=723Pa，N=7.5Kw |
| 26 | 风机 PF-B1-1 | 外科大楼 | 1 |  | 规格:GDF4.5-8,L=4000m3/h,H=300Pa,N=0.75Kw |
| 27 | 风机 PF-B1-3,4 | 外科大楼 | 2 |  | 规格:XPL-I-No.18,L=10400m3/h,H=344Pa,N=4.0Kw |
| 28 | 风机 PF-B1-1 | 外科大楼 | 1 |  | 规格:GDF2.5-6，L=720m3/h，H=128Pa，N=0.09Kw |
| 29 | 风机 PF-5-1 | 外科大楼 | 1 |  | 规格:GDF-3.0-6，L=1300m3/h，H=185Pa，N=0.18Kw |
| 30 | 风机 PF-5-2,3 | 外科大楼 | 2 |  | 规格:GDF-2.5-4，L=860m3/h，H=299Pa，N=0.25Kw |
| 31 | 风机 PF-5-4 | 外科大楼 |  |  | 规格:GDF-2.5-6，L=560m3/h，H=129Pa，N=0.09Kw |
| 32 | 风机 PF-5-5~7 | 外科大楼 | 3 |  | 规格:FV-17CG1C，L=270m3/h，H=130Pa，N=0.08Kw |
| 33 | 风机 PF-6-1 | 外科大楼 | 10 |  | 格:GDF-3.0-8,L=1000m3/h,H=118Pa,N=0.09Kw |
| 34 | 风机 PF-6-1 | 外科大楼 | 1 |  | 格:GDF-3.0-8,L=1000m3/h,H=118Pa,N=0.09Kw |
| 35 | 风机 PF-W-1~4,7~12,14,15 | 外科大楼 | 12 |  | 规格:DWT-II-No.4.5,L=3124m3/h,H=471Pa,N=1.1Kw |
| 36 | 风机 PF-W-5 | 外科大楼 | 1 |  | 规格:DWT-II-No.4.0,L=1887m3/h,H=412Pa,N=1.1Kw |
| 37 | 风机 PF-W-6 | 外科大楼 | 1 |  | 规格:DWT-II-No.4.5,L=3812m3/h,H=376Pa,N=1.1Kw |
| 38 | 风机 PF-W-13 | 外科大楼 | 1 |  | 规格:DWT-II-No.3.5,L=1682m3/h,H=256Pa,N=1.1Kw |
| 39 | 风机 PF-W-16 | 外科大楼 | 1 |  | 规格:XPL-I-No.9,L=2660m3/h,H=288Pa,N=1.1Kw |
| 40 | 风机 PF-W-17 | 外科大楼 | 1 |  | 规格:XPL-I-No.18,L=13590m3/ |
| 41 | 壁式轴流风机 |  | 4 |  | 规格:XBDZ-2.8，L=1230m3/h，H=45Pa，N=0.04Kw(220V/50Hz) |
| 42 | 新风机 XF-1-1 | 外科大楼 | 1 |  | 规格:DBFP-20,L=2000m3/h,H=220Pa |
| 43 | 新风机 XF-1-2 | 外科大楼 | 1 |  | 规格:DBFP-25,L=2500m3/h,H=290Pa |
| 44 | 新风机 XF-1-3 | 外科大楼 | 1 |  | 规格:DBFP-10,L=1000m3/h,H=145Pa |
| 45 | 新风机 XF-1-4 | 外科大楼 | 1 |  | 规格:DBFP-10,L=1000m3/h,H=145Pa |
| 46 | 新风机 XF-2-1 | 外科大楼 | 1 |  | 规格:DBFP-20，L=2000m3/h，H=220Pa |
| 47 | 新风机 XF-2-2 | 外科大楼 | 1 |  | 规格:DBFP-15，L=1500m3/h，H=225Pa |
| 48 | 新风机 XF-2-3 | 外科大楼 | 1 |  | 规格:DBFP-40，L=4000m3/h，H=300Pa |
| 49 | 新风机 XF-5-1 | 外科大楼 | 1 |  | 规格:DBFP-20,L=2000m3/h,H=220Pa |
| 50 | 新风机 XF-5-2 | 外科大楼 | 1 |  | 规格:DBFP-10,L=1000m3/h,H=145Pa |
| 51 | 新风机 XF-5-3 | 外科大楼 | 1 |  | 规格:DBFP-30,L=3000m3/h,H=230Pa |
| 52 | 新风机 XF-6-1,2 | 外科大楼 | 20 |  | 规格:DBFP-40，L=4000m3/h，H=300Pa |
| 53 | 新风机 XF-12-1,2 | 外科大楼 | 2 |  | 规格:DBFP-40,L=4000m3/h,H=300Pa |
| 54 | 空调器 KF-1-1 | 外科大楼 | 1 |  | 规格:DBFPX-30,L=3000m3/h,H=195Pa |
| 55 | 空调器KF-2-1~3 | 外科大楼 | 3 |  | 规格:DBFPX-50,L=5000m3/h,H=250Pa |
| 56 | 空调器 KF-2-1 | 外科大楼 | 1 |  | 规格:DBFPX-50，L=5000m3/h，H=250Pa |
| 57 | 空调器 KF-2-2~4 | 外科大楼 | 3 |  | 规格:DBFPX-40，L=4000m3/h，H=265Pa |
| 58 | 风机盘管 02-H | 外科大楼 | 76 |  | [规格:265m3/h，冷量 :1.97kW 参考电机功率 :40W |
| 59 | 风机盘管 03-H | 外科大楼 | 142 |  | 规格:405m3/h，冷量 :2.7kW 参考电机功率 :63W |
| 60 | 风机盘管 04-H | 外科大楼 | 40 |  | 规格:535m3/h，冷量 :3.6kW 参考电机功率 :72W |
| 61 | 风机盘管 05-H | 外科大楼 | 89 |  | 规格:680m3/h，冷量 :4.3kW 参考电机功率 :87W |
| 62 | 风机盘管 06-H | 外科大楼 | 53 |  | 规格:风机盘管 06-H |
| 63 | 风机盘管 08-H | 外科大楼 | 17 |  | 规格:1060m3/h，冷量 :7.0kW 参考电机功率 :155W |
| 64 | 风机盘管 02-S | 外科大楼 | 2 |  | 规格:405m3/h，冷量 :2.7kW 参考电机功率 :46W |
| 65 | 风机盘管 03-S | 外科大楼 | 24 |  | 规格:405m3/h，冷量 :2.7kW 参考电机功率 :46W |
| 66 | 风机盘管 04-S | 外科大楼 | 45 |  | 规格:535m3/h，冷量 :3.6kW 参考电机功率 :56W |
| 67 | 风机盘管 05-S | 外科大楼 | 123 |  | 规格:680m3/h，冷量 :4.3kW 参考电机功率 :75W |
| 68 | 风机盘管 06-S | 外科大楼 | 5 |  | 规格:680m3/h，冷量 :4.3kW 参考电机功率 :75W |
| 69 | 螺杆式冷水机组 (制冷量 :700Kw) | 外科大楼 | 1 | LG | 单压缩机、制冷量 :700Kw，制冷剂 :R-134a冷冻水出口 / 入口温度 :7/12°C，冷却水出口 / 入口温度 :37/32°C冷冻水量 :121m3/h蒸发器水压降 :50KPa，冷却水量 :145m3/h冷凝器水压降 :70KPa，参考输入功率 :139Kw，参考外形尺寸 :3200x1400x2000mm |
| 70 | 螺杆式冷水机组 (制冷量 :1180Kw) | 外科大楼 | 3 | LG:型号SFWW-350DAM,制冷量1224.7KW，功率218，性能系数5.62，冷水进出水温度12/7，冷却水进出水温度30/35,冷水流量211，冷却水流量249，制冷剂/充注量R134a/250,生产日期2015年06月 | 双压缩机 ,双回路、制冷量 :1180Kw，制冷剂 :R-134a冷冻水出口 / 入口温度 :7/12°C，冷却水出口 / 入口温度 :37/32°C冷冻水量 :203m3/h蒸发器水压降 :80KPa，冷却水量 :244m3/h冷凝器水压降 :65KPa，参考输入功率 :220Kw，参考外形尺寸 4200x1700x2100mm |
| 71 | 冷凝式真空热水机组 (制热量 :465Kw) | 外科大楼 | 1 |  | 型号:配换热器 (材质为不锈钢管 ) ,提供空调热水，总制热量 :465Kw，热水出口 / 入口温度 :60/50°C，换热器热水压降 :60KPa，参考输入功率 :1.8Kw，天然气耗量 :42Nm?/h参考外形尺寸 :3600x1200x2100mm |
| 72 | 冷凝式真空热水机组 (制热量 :1745Kw) | 外科大楼 | 2 | 东方：5.5KW | 总制热量 :1745Kw(其中空调热水热量为 1000Kw )热水出口 / 入口温度 :60/50°C，换热器热水压降 :60KPa，参考输入功率 :4.8Kw，天然气耗量 :158Nm3/h参考外形尺寸 :4700x1600x2610mm |
| 73 | 冷冻水循环泵6# | 外科大楼 | 2 |  | 型号:卧式单级单吸泵 ,流量 :132m3/h, 扬程 :30m,参考电机功率 :22KW, |
| 74 | 冷却水循环泵7# | 外科大楼 | 2 |  | 型号:卧式单级单吸泵 ,流量 :158m3/h,扬程 :25m H,参考电机功率 :18.5kW |
| 75 | 冷却水循环泵8# | 外科大楼 | 4 |  | 型号:卧式单级单吸泵 ,流量 :224m3/h,扬程 :33m H,参考电机功率 :30kW |
| 76 | 冷却水循环泵9# | 外科大楼 | 4 | 东方：37KW | 型号:卧式单级单吸泵 ,流量 :270m3/h,扬程:24m H,参考电机功率 :37kW |
| 77 | 热水循环泵10# | 外科大楼 | 2 |  | 型号:卧式单级单吸泵 ,流量 :42m3/h,扬程 :26m H,参考电机功率 :7.5kW |
| 78 | 热水循环泵11# | 外科大楼 | 3 | 东方：11KW | 型号:卧式单级单吸泵 ,流量 :94m3/h,扬程 :27m H,参考电机功率 :11kW |
| 79 | 水泵SLS80-125A | 内科大楼 | 2 |  | 45立方米/时,16米,4KW |
| 80 | 水泵SLS80-160 | 内科大楼 | 2 |  | 65立方米/时,28米,7.5KW |
| 81 | 水泵SLS150-315A | 内科大楼 | 2 |  | 243立方米/时,24.5米,22KW |
| 82 | 水泵 | 门诊大楼 | 10 | 上海上力 | 37KW-2台，30KW-4台，18KW-2台，7.5KW-2台， |
| 83 | 热水锅炉 | 外科大楼 | 3 | 中外合资安阳方块 | 型号ZWNSL0.47-1/N-Y.Q |
| 84 | 热水锅炉 | 内科大楼 | 4 | 中外合资安阳方块 | CLHS0.23-95/70-YQ |
| 85 | 热水锅炉 | 内科大楼 | 2 | 中外合资安阳方块 | CLHS0.08-95/70-YQ |
| 86 | 热水锅炉 | 门诊大楼 | 1 | 中外合资安阳方快 | CWNS0.70-95/70-YQ |
| 87 | 水空气式/分离式地源热泵机组 | 内科大楼 | 34 | 美意 | MSR－L009H－SPE/SPI |
| 88 | 水空气式/分离式地源热泵机组 | 内科大楼 | 28 | 美意 | MSR－L013H－SPE/SPI |
| 89 | 水空气式/分离式地源热泵机组 | 内科大楼 | 206 | 美意 | MSR－L016H－SPE/SPI |
| 90 | 水空气式/分离式地源热泵机组 | 内科大楼 | 45 | 美意 | MSR－L019H－SPE/SPI |
| 91 | 水空气式/分离式地源热泵机组 | 内科大楼 | 49 | 美意 | MSR－L024H－SPE/SPI |
| 92 | 水空气式/分离式地源热泵机组 | 内科大楼 | 25 | 美意 | MSR－L030H－SPE/SPI |
| 93 | 水水式/手术室净化空调专用地源热泵机组 | 内科大楼 | 3 |  | MWH080CA |
| 94 | 组合式空气处理机组 |  | 1 |  | TAC1217CHW |
| 95 | 组合式空气处理机组 |  | 1 |  | TAC0812CHW |
| 96 | 组合式空气处理机组 |  | 1 |  | TAC0710CHW |
| 97 | PLC恒温恒湿控制柜 |  | 1 |  |  |
| 98 | 水处理器 |  | 1 | 溢水牌 | 处理水量450-660m3/h，产品型号SYS300B1.0IZ/A |

14.《荣昌区人民医院空调自费更换部件价格清单表》

| 1 | 制冷主机内科楼 | 压缩机 | 台 | 16500 | 1 | 16500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 冷凝器 | 台 | 11200 | 1 | 11200 |
| 3 | 热水锅炉 | 比例调节器 | 个 | 8374 | 1 | 8374 |
| 4 |  | 伺服马达 | 台 | 11504 | 1 | 11504 |
| 5 |  | 点火电极（包含变压器） | 个 | 1664 | 1 | 1664 |
| 6 |  | 电阀阻（包含燃烧机） | 套 | 49381 | 1 | 49381 |
| 7 |  | 锅炉专用风机 | 台 | 8052 | 1 | 8052 |
| 8 |  | 复位开关器 | 个 | 1582 | 1 | 1582 |
| 9 |  | PRC控制主板 | 块 | 42940 | 1 | 42940 |
| 10 |  | 显示器 | 块 | 19323 | 1 | 19323 |
| 11 |  | 程序控制器 | 个 | 12882 | 1 | 12882 |
| 12 |  | 时间控制器 | 个 | 7118 | 1 | 7118 |
| 14 |  | 电磁阀压力开关检测器 | 个 | 6012 | 1 | 6012 |
| 15 |  | 电控泵统箱 | 套 | 1718 | 1 | 1718 |

（六）设备维护基本要求

1、制冷机组设备（螺杆机）。

1.1每天进行现场检查并记录各种运行参数，以保证设备在维保期内运行工况达到该设备设计要求，使机组保持最佳运行状态。

1.2制定并执行详实的“常规检查工作”和配合医院管理方开展维修保养工作，向医院管理方管理部门提供书面检查情况书和保养情况书。

1.3.主机设备维护保养过程中涉及程序控制软件故障维修、控制部件更换等须负责协调原设备厂家的技术支持和对控制软件免费升级、调试，确保设备正常使用。

2、中央空调末端设备（分离式水、地源热泵机组、新风机组、风机盘管及其电控系统）、通风管道设施。

2.1每天进行现场日常运行巡查、故障维修，以保证设备在维保期内运行工况达到该设备设计要求，使机组保持最佳运行状态。

2.2每月进行全院空调过滤网清洗消毒。

2.3.每天进行中央空调系统送回风风道、末端设备风阀、风道防火阀的日常运行、维护、巡查。

2.4在维护保养过程中对部分现已停产的设备（门诊楼分离式水源热泵机组）涉及零配件维修更换，须负责协调原设备生产厂家的技术支持以及提供替代产品参数和采购信息，确保设备正常使用。

3、冷却塔。

3.1每天不少于2次现场检查并有记录备查，负责日常运行管理、检查、维护。

3.2配合医院管理方制定并执行定期维护保养检修计划，并向管理部门提供书面检查情况书和保养情况书，保证设备正常运行。检查范围应包括：冷却塔水位、电机、风机、减速机、传动皮带、滤水填料、浮球开关、风水条、顺风条等、管路回水过滤器、塔体材料、水槽、布水槽、检修爬梯及支架、供回水管路、管路手动或电动阀及配电柜和电气线路以及其它配件等。

4、水泵。

4.1每天不少于1次现场检查，每季度一次全面检查，并有记录备查。

5、净化空调系统。

5.1每天专职巡查并记录详细的各种运行参数，机组设备连接管道（冷冻供回水管道及冷凝水管道、采暖热水供回水管道、蒸汽加湿管道及凝结水管道）及附属设施的日常巡查、检修、维护向医院管理部门提供书面检查情况备查。

5.2手术间、洁净走廊、清洁走廊、中心ICU病房送、回、排风口及过滤器每季度清洗一次。

5.3机组内灭菌灯、风机盘管回风口及过滤器每两周进行一次检查、表面擦洗。

5.4新风机组新风采集口过滤器每周清洗一次。

5.5机组供水管路Y型过滤器每月检查、清洗一次。

6、中央空调水系统、板式换热器。

6.1每月进行一次冷却塔全面清洗消毒；投加药剂。

7、卫生热水、锅炉系统。

7.1全年每天24小时提供锅炉房燃气热水锅炉安全操作及运行服务，并做好相关设备、设施、仪器仪表的巡检、运行情况记录以及水质自检记录（水质如需外送检测所产生的费用由维保商承担）。详细检查内容：有无天然气泄漏情况、锅炉温度是否在设置范围内、燃烧机是否工作正常、热水循环泵是否工作正常、有无异响、锅炉控制柜运行是否正常、安全阀、温度及压力表具是否正常、水处理器是否工作正常。通过安全有效的日常设备管理、运行、操作，满足医院管理方对锅炉的使用需求，实现设备管理的科学性、安全性与高效性，杜绝安全事故的发生，有效减少能源损耗，确保设备的完好投用、备用状态。

8、配电系统。

8.1每天对全院内的中央空调配电系统含各种配电柜箱、双电源切换柜箱、电气连锁控制柜箱进行安全巡查，及时发现问题并及时检修。接报后10分钟内赶到现场，并确保在1小时内修复。维修率及质量应达到100%。确保临床医疗工作的正常开展，确保医疗秩序的正常运行，防止医疗事故或其他事故的发生。

8.2每月一次配电箱、仪表箱等清洁、保养和检修，并对运行数据进行实时检测，发现问题及时处理，做好巡查的登记和记录。

9、单体空调。

使用之前应分别对室内、室外机组电气线路进行认真检查，发现绝缘、接地和接头损坏应立即修复，对空调过滤网进行拆卸清洗后恢复安装。检查室内、外机组安装是否有变形或损坏，是否平稳、牢固。发现问题应即时处理。每年应对室外机组进行一次全面的清洗，特别是冷凝器上的灰尘，积灰尘太多会影响传热效果、降低机组制冷能力，增加功率消耗。停止使用期间应加护罩盖好．防止灰尘进入室外机组内。

(七)维护保养技术服务总体要求

| 中央空调系统维保项目明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| 一 | 中央空调机组设备 LG螺杆机组、地源式水源热泵机组 |  |
| 1 | 系统启动前全面检查一次空调主机的各项参数和安全保护功能是否正常。 | 每天 |
| 2 | 系统启动前检测主机控制系统（控制电脑板，操作电脑主板）是否正常。 | 每天 |
| 3 | 系统启动前对压缩机主电动机绝缘检测并有数据记录 | 每天 |
| 4 | 系统启动前对自动空气开关和交流接触器的检测，消除电源缺相的隐患。 | 每天 |
| 5 | 检查每个机头运行时氟系统中的观察镜中制冷剂的流动是否正常。 | 每天 |
| 6 | 检查制冷主机运行时系统中的高压；低压系统中压力是否正常机械表与电子压力传感器进行对比修正等。 | 每天 |
| 7 | 系统启动前对启动柜进行除尘和清理工作 | 每天 |
| 8 | 检查制冷剂各个接头密封情况，（包括高、低压力表）有无油渍存在。 | 每天 |
| 9 | 检查制冷主机的保温绝热材料有无破损。 | 每月 |
| 10 | 检查主机的冷（热）水阀门密封情况有无渗漏，是否处在正常运行位置。 | 每月 |
| 11 | 检查主机运行时噪声是否正常，有无展响，如有立即检修。 | 每月 |
| 13 | 主机所有检查的参数应与技术书中规定的参数进行对比，并作出相对应的维护处理方法，保证与机组正常技术参数基本一致（确保在正、负偏差值内），如超出参数值时应当及时处理，对于涉及程序控制软件故障维修、控制部件更换等须负责协调原设备厂家的技术支持和对控制软件免费升级、调试，确保设备正常使用。 | 每年一次 |
| 15 | 机房设备附属设施含机座等进行除锈刷漆防腐处理；对设备保温进行全部更换。 | 每年一次 |
| 16 | 每年对空调主机进行一次全面的技术性能检查，停机保养。全面检查冷冻剂系统、润滑系统、水系统的密封性能、检查保养安全阀及所有附属阀门外；清洗机油过滤器；冷凝器及蒸发器，检查管道是否腐蚀；测试电路的可靠性，试验各安全装置性。 | 每年一次 |
| 注：以上各项维保工作时必须有影像、照片和文字记录，作为考核评分依据。 |  |  |
| 二 | 中央空调末端设备（分离式水、地源热泵机组、新风机组、风机盘管及其电控系统）、通风系统及其管道设施 |  |
| 1 | 内科、外科、门诊大楼定岗至少2名持证人员进行中央空调末端设备风量、风速、风温等日常运行、维护、巡查；接各科室报修后5分钟响应维修维护工作。 | 每天 |
| 2 | 检测、更换已损坏的末端设备进水控制流量电动阀 | 每天 |
| 3 | 检测、维修已损坏的分离式水、地源末端机组及时处理常见故障 | 每天 |
| 4 | 检测、疏通已堵塞的末端设备凝结水管，保障水管畅通。冷冻进出水管与凝结水管保温层有破裂的现象重新保温。 | 每天 |
| 5 | 检测、维修新风空调机组的电机、轴承、皮带是否正常，有无异响。 | 每天 |
| 6 | 对全院末端设备进、回风口、过滤网、通风系统进、回风口、空气处理机组（新风机组、组合式空调机组及吊顶式空调机组）内置初效过滤器定期清洗；特殊科室根据科室管理要求每月两次定期清洗。逐一检查其送风温度、风速是否正常达标，电动二通阀等是否正常开关等。 | 每月 |
| 7 | 分离式水、地源末端机组电机、转动轴承和联动器、检查和加固地脚螺丝及主要连接螺丝，出现问题得以及时处理和更换，对部分现已停产的设备（门诊楼分离式水源热泵机组）涉及零配件维修更换，须负责协调原设备生产厂家的技术支持以及提供替代产品参数和采购信息，确保设备正常使用。 | 每月 |
| 8 | 对全院中央空调末端设备表冷器、翅片（换热盘管）、接水盘进行清洗消毒，接水盘须放置专业杀菌药片；并对连通水路疏通处理；保障水管畅通以免堵塞滴漏。检测所有病区内外温控开关；定期对电机加润滑油。 | 每季度 |
| 9 | 每年一次对全院末端系统进行拆卸电机、叶轮落地后的深度清洗消毒：包括（风扇叶轮、表冷器、进、出风口、回风箱、风道、接水盘、过滤网等部件）其中涉及大部分吊顶需要拆卸后清洗，清洗后须做好恢复施工，每台末端设备Y型过滤器必须拆卸清洗不得有污垢堵塞；如有破损及时更换。 | 每年 |
| 10 | 每年一次对全院通风管道系统包含：新风管道、送回风管道、支管、静压箱、风量调节阀等所有涉及到中央空调通风系统设备设施；进行专业清洗设备和清洗机器人深度清洗消毒。 | 每年 |
| 11 | 由院方委托疾控中心检测部门或具有资质的第三方检测公司；根据院感部门防控要求结合实际情况对全院进行不限次数的空调卫生学检测，并出具符合《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》（WS/T395-2012）的空调通风系统卫生学评价报告。 | 每年 |
| 三 | 中央空调水路系统、水处理器、水泵系统、板式换热器 |  |
| 1 | 检查各阀门是否工作正常；系统水路管道泄露巡查并记录水处理器工作状态； | 每天 |
| 2 | 运行期间每周取冷却、冷冻水样一次送检；检查水质是否符合设计要求，进行相关化学处理保持水质在达标范围； | 每周 |
| 3 | 每年进行两次运行前、运行中、运行后的水处理（全院冷却水系统、冷冻水系统）包含管路大循环药剂清洗、保养药剂投加； | 每年 |
| 4 | 每年进行一次院方指定的水路主管道除锈刷漆、防腐处理工作 | 每年 |
| 5 | 锅炉系统安全操作及运行服务值守，并做好相关设备、设施、仪器仪表的巡检、运行情况记录以及水质自检记录（水质如需外送检测所产生的费用由服务保商承担）。详细检查内容：有无泄漏情况、锅炉温度是否在设置范围内、机头是否工作正常、热水循环泵是否工作正常、有无异响、锅炉控制柜运行是否正常、安全阀、温度及压力表具是否正常、水处理器是否工作正常。 | 每天 |
| 6 | 水泵系统运行情况制定并执行定期保养检修计划，每天巡查保证设备的正常运行；对已产生异响和故障的水泵电机部件、密封件、轴承、水封进行更换； | 每天 |
| 四 | 冷却塔及附属设施设备 |  |
| 1 | 现场检查并有记录备查，负责冷却塔部件、电机、风机、减速机、传动皮带、滤水填料、浮球阀、散热风扇等、管路回水过滤器、塔体材料、水槽、布水槽、检修爬梯及支架、供回水管路、管路手动或电动阀及配电柜和电气线路以及其它配件等日常运行管理、检查、维护保养。 | 每天 |
| 2 | 清洗消毒冷却塔体、塔盘、集水槽、布水器、并投加专业药剂。 | 每季度 |
| 3 | 对冷却塔填料进行拆卸后清洗淤泥垢污；保持机组散热功能正常。 | 每年 |
| 4 | 冷却塔塔体、设备设施、管路、阀门等必须定期除锈、刷漆保养，并定期清洁，保持干净。 | 每年 |
| 五 | 中央空调电气系统 |  |
| 1 | 全院内的中央空调配电系统含各种配电柜箱、双电源切换柜箱、电气连锁控制柜箱进行安全巡查，及时发现问题并及时检修。接报后5分钟内赶到现场，并确保在30内修复。 | 每天 |
| 2 | 电气配电柜进行检查，各个连接线路不得有过热变色现象，接线柱（头）应当紧密牢固可靠，柜内应当干净整洁，标示清晰，各个电压、电流及对应的指示灯应完好。 | 每月 |
| 3 | 配电柜、箱等进行清洁除尘、保养和检修，并对运行数据进行实时检测，发现问题及时处理，做好巡查的登记和记录；更换相关所需更换的元器件。 | 每月 |
| 4 | 对末端温控器的定时检查，线路有否松动、脱落，测温传输线是否完好。 | 每月 |
| 六 | 检验科、供应室、制剂室手术室层流系统、应急中心负压病房系统 |  |
| 1 | 模块化风冷式冷热水机组维护保养 | 每天 |
| 2 | 所有手术室、洁净区域的温度、湿度、风量记录数据报送医院管理部门。 | 每天 |
| 3 | 空气处理机组（净化空调）系统维护保养、 | 每天 |
| 4 | 低效、中效、亚高效、高效过滤器根据医院净化要求全部更换 | 每年 |
| 5 | 风口、过滤网清洗消毒 | 每天 |
| 6 | 电气系统的维护 | 每天 |
| 七 | 普通空调维护保养 |  |

（八）考核方式

维护保养月考核表

| 项目 | 考核内容 | 考核要求 | 扣分原因 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务态度（50分） | 365天正常上班时间必须派驻现场驻点人员4名，驻点人员上班期间严格遵守医院的各项规章制度（10分） | 未按照要求扣5分/次 |  |  |  |
|  | 积极响应工作，保证24小时电话畅通，接到通知后，须在30分钟内进行现场勘察。如遇紧急抢修等应急事态，接通知后应立即（15分钟内）到现场实施紧急排危。需要赶工完成的项目，成交供应商无条件配合采购人的工作安排（10分） | 未按照要求扣5分/次 |  |  |  |
|  | 服务态度好，主动热情，不与医护人员、病患等发生冲突，无投诉现象发生（10分） | 未按照要求扣5分/次 |  |  |  |
|  | 服务过程中遇到问题积极上报并配合解决问题（10分） | 未按照要求扣5分/次 |  |  |  |
|  | 每月按要求开展巡查、清洗、维修、维护等工作，并做好记录（10分） | 未按照要求扣5分/次 |  |  |  |
| 服务质量（50分） | 设备运行正常（10分） | 非采购人原因造成单台设备故障停机超过48小时扣10分/次 |  |  |  |
|  | 按时完成维修任务，按照采购人要求或双方约定时限（10分） | 未按照要求扣5分/次 |  |  |  |
|  | 各项工作质量要求达到国家现行有关验收规范要求及采购人能耗管理相关要求（10分） | 未按照要求扣5分/次 |  |  |  |
|  | 完工后清洁卫生达到物业验收标准（10分） | 未按照要求扣5分/次 |  |  |  |
|  | 规范各类资料的收纳、管理、存档（10分） | 未按照要求扣5分/次 |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |
| 考核时间： |  |  |  |  |  |
| 采购人人员： |  |  |  |  |  |
| 成交供应商人员： |  |  |  |  |  |

考核办法：根据以上考核表实行每月考核，考核按100分值进行打分，乙方当月考核得分达到90分（含）以上，甲方全额支付当月结算金额；当月考核得分80分-89分，扣除乙方当月结算金额的5%；当月考核得分70分-79分，扣除乙方当月结算金额的10%，限次月内整改，次月整改后仍然未达到90分(含）以上的甲方有权解除合同；当月考核表得分低于70分，扣除乙方当月结算金额的50%，限次月内整改，次月整改后仍然未达到90分以上的甲方有权解除合同；如乙方在服务期内累计三次考核得分低于90分，乙方向甲方缴纳罚款5000元（从结算金额中扣除），且甲方有权解除合同。

- （九）、维护费用清单

| 序号 | 类别 | 费用名称 | 单位 | 单价限价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驻场人员费用 | 工资及福利 | 4人/天 | 594 | 90天 | 53460 |  |
| 2 | 设备维修及零配件更换 | 分体空调维修 | 天 | 72 | 90 | 6480 |  |
| 3 |  | 电梯空调维修 | 天 | 4 | 90 | 360 |  |
| 4 |  | 中央空调维修 | 天 | 860 | 90 | 77400 |  |
| 5 |  | 水泵电机维修 | 天 | 50 | 90 | 4500 |  |
| 6 |  | 中央空调设备配件更换 | 天 | 82 | 90 | 7380 |  |
| 7 | 总合计（元） | 149580 |  |  |  |  |  |
| 本项目服务合同时间为医院启用（冬季采暖）中央空调开启时间起，结束以医院中央空调（冬季采暖）停运通知时间为本项目合同终止时间（合同履行时间可能缩短或者延长），据实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |

1、供应商报价包含驻场4名维保人员三个月的工资、养老保险、安全保险、差旅费、其他补贴、维修零配件费（除《荣昌区人民医院空调自费更换部件价格清单表》外）机具使用费、清洗消毒药剂、检测费、公司管理费、利润及税金等，不含系统改造、装修、移机等费用。

2、供应商提供的零配件必须为原厂正品，采用非原厂零配件须经业主方审批同意，配件品牌质量不应低于现有设备的品牌否则无效，由此产生的二次更换费用由供应商承担。供应商需备足日常所需零配件，不能因零配件缺损，要求更换整机或延迟维修。

3、本项目预算不包含设备大修（如制冷主机、压缩机、锅炉维修或更换、系统改造、装修、移机等）及系统改造所涉及的费用，如发生时则单独进行立项审批和单独签订合同后实施。

4、供应商免费提供包含三层楼以下中央空调的应急清洗消毒服务。

## 四、其他要求

违约责任

1.乙方接到甲方服务通知后,必须及时到场，不得以任何理由推迟或拒绝，否则我院视为乙方违约，按500元/次罚款。

2.乙方接到甲方维修通知后,必须及时组织施工，未能在规定的时限内完成维修（一般维修3小时内完成；大型配件维修、更换项目48小时内完成；按我院电话或微信通知时间起算）的，一般项目按200元/次罚款，大型维修项目按500元/次罚款，在结算金额中扣除。

3.甲方作为医疗公共机构，需持续推进“美丽医院”建设，乙方不得以各种理由拒绝或拖延甲方的维修要求，否则视为乙方不响应，并处罚投标人500元/次的违约金，在结算金额中扣除。

4.未经甲方同意，项目管理人员在项目实施过程中不得变更服务内容，否则处以1000元/次罚款，在结算金额中扣除。甲方需要项目管理人员到现场时，必须及时到场，不得以任何理由推迟或拒绝，否则甲方视为乙方违约，按300元/次罚款，在结算金额中扣除。乙方须按国家相关法律法规与维保人员签订劳务合同，及时发放员工薪酬。

5.乙方的经营管理行为违反国家的法律法规、医疗卫生政策及甲方的规章制度，乙方为此承担违约金10000元，且甲方有权随时解除合同。

6.对在合同期内工作能力低下、服务态度恶劣、违反医院规章制度、不服从医院监督管理、严重影响医院的声誉、妨碍正常医疗工作秩序等情形的乙方的工作人员，甲方提出更换要求而乙方延迟更换的，乙方承担违约金1000元/月；连续2月延迟更换的，乙方为此承担违约金3000元，且甲方有权随时解除合同。

7.未经甲方书面认可或同意，乙方在甲方医院范围内开展甲方委托的服务管理范围之外的经营活动的，乙方为此承担违约金2000元/次，且甲方有权随时解除合同。

8.乙方懈怠配合采购人迎接检查及评比等工作的相关准备工作，导致甲方为此得到负面影响或评价的，乙方为此承担违约金2000元/次。

9.乙方的工作人员不服从甲方管理部门管理监督及不服从使用科室工作指派，拒不听从工作指挥者，乙方为此承担违约金500元/次；情节严重或屡犯（三次以上）者，甲方有权提出更换要求。乙方有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查以及三级甲等医院的创建中要求提供必须的资料，拒不提供者，乙方为此承担违约金1000元/次。

10.乙方的工作人员工作中未按规定着装或着装不整、擅离岗位，喧哗或嬉笑打闹，在病室内洗澡、洗头、洗衣，违规使用电器、占用患者病床或在病区内留宿亲戚或他人，或从事其他与工作无关的活动的，供应商为此承担违约金100元/次；情节严重或屡犯（三次以上）者，甲方有权提出更换要求。

11.乙方工作人员工作期间饮酒或酒后上岗、在院内工作场所打牌者，乙方为此承担违约金500元/次；情节严重或屡犯（三次以上）者，甲方有权提出更换要求。（上岗饮酒或酒后上岗者所导致的一切后果，责任由其自行承担）。

12.乙方指派的现场工作人员未到本项目履职，或未经甲方同意而更换，乙方为此承担违约金1000元/次。

13.若发现乙方驻场人员履职不到位，如：未及时维修改造、所用材料以次充好、假冒伪劣、质量不能满足医院需求，或者不符合国家相关质量要求的，造成的后果由乙方承担，乙方为此承担违约金500元/次。

14.乙方的驻点人员需提供县级以上医院的体检合格证明，若不具备，乙方为此承担违约金500元/名/月。

15.乙方的工作人员因工作处置不当而被投诉者（经甲方调查属实的）或者因工作质量低劣而被甲方提出整改意见者，乙方为此承担违约金1000元/次；情节严重或屡犯（三次以上）者，甲方有权提出更换要求。

16.乙方的工作人员懈怠履行医院院内治安消防安全维护义务，遇应急事态或安全隐患等特殊情况未立即向上级报告、因未能及时发现治安消防等安全隐患并果断采取防范措施者或因失职发生工作差错者，乙方为此承担违约金1000元/次，并承担此事件造成的一切后果及经济赔偿；情节严重或屡犯（三次以上）者，甲方有权提出更换要求。

17.乙方工作人员过失损坏医院公共设施及公私财物者，乙方承担相应赔偿责任；乙方的工作人员故意损坏医院公共设施及公私财物者，乙方承担相应赔偿责任，乙方为此承担违约金3000元/次；情节严重或屡犯（三次以上）者，甲方有权提出更换要求。

18.乙方的工作人员在院区与他人发生争吵和肢体冲突的，乙方承担相应赔偿责任，乙方为此承担违约金200元/次；情节严重或屡犯（三次以上）者，甲方有权提出更换要求。

19.乙方违背向甲方提供其派驻甲方处工作员工的身份资料的义务，或懈怠接受公安机关可能的相关审查的，由此导致的一切不利后果，均由乙方承担。

20.乙方在采购活动中所作书面承诺、或提供文件如有虚假，甲方有权在合同履行阶段单方解除合同（甲方不需承担任何违约责任），并追究乙方法律责任。

21.以上所有处罚金额从结算金额中扣除，若金额较大，超出当月结算金额，则从下月结算金额中扣除。

# 第三篇  项目商务需求

## 一、服务时间、地点及验收方式

- （一）服务时间：

服务时间：自签订合同之日起服务期限3个月。以成交价满或3个月服务时间先到为满，即合同自动终止，若在服务期间，采购人完成荣昌区人民医院中央空调外包服务招标，合同自动终止。

- （二）服务地点

服务地点：重庆市荣昌区人民医院。

- （三）验收方式

## 每月采购人按合同约定对成交供应商履约情况和服务质量进行考核，若考核合格，合同继续履行；若考核不合格，采购人有权终止合同。

## 二、质量保证及售后服务

（一）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，成交供应商应在15分钟内到达现场相应响应并采取措施。1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

（二）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

## 三、报价要求

## 本次报价须为人民币报价，在确保采购人空调系统稳定、有效、节能的前提下，其报价包括完成本项目所需服务的人工、保养、设备配件、维修、耗材、税金、管理费、利润、直接费用、间接费用、包装、运输、装卸、安装调试、检验、技术服务、培训费用、售后服务等保养期内及质保期内的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 四、付款方式

（一）合同签订前成交供应商按合同总金额的5%向采购人缴纳履约保证金，履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，提交的支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函的担保截止时间为本项目相关服务（服务期满）之日，成交供应商提供的履约担保须为不可撤销担保。

（二）采购人按合同支付保养服务费用，在项目服务完成之后结算服务费，成交供应商向采购人提交项目检查报告、发票、资金支付申请表等付款材料。

（三）成交供应商按签订合同的内容履约且完成相关服务（服务期满）并经采购人确认后，采购人在5个工作日内一次性无息退还履约保证金。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常安全操作相关设备，安全管理由成交供应商负责。

## 七、其他

（一）成交供应商放弃成交项目，无正当理由不与采购人签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不提交履约担保的，取消其成交资格，保证金不予退还，给采购人的损失超过保证金数额的，成交供应商应对超过部分予以赔偿。供应商应对上述采购要求在响应文件中无条件予以响应。

（二）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止

## 一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1、资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1、具有独立承担民事责任的能力 | 1、供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2、供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4、有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6、法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7、本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照竞争性谈判文件要求足额交纳所参与包的保证金（如果有）。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2、实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行实质性响应。 |
|  | 谈判有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对服务需求和商务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的最后报价价格相同，按服务需求的优劣顺序排列；以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的最后报价。

## 三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加谈判的；

（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（八）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与谈判的；

（九）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；

（十）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十一）供应商谈判有效期不满足竞争性谈判文件要求的；

（十二）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十三）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

## 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目服务需求、谈判项目商务需求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

## 三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，电子响应文件应编制完整的页码、目录。

1、响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2、联合体：本项目不接受联合体竞争性谈判。

3、谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金（如果有）：

1、供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2、发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、服务需求和商务要求等事项签订政府采购合同的）。

3、保证金的有效期限在谈判有效期过后三十天继续有效。

- （三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

- 提交响应文件的份数和签署

- 1.响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

- 2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

- 3..若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

- 4..电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （五）响应文件的递交

- 响应文件的正本、副本应密封送达谈判地点，应在封套上注明谈判项目名称、供应商名称

（六）响应文件语言：简体中文。

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据服务和商务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在重庆市荣昌区人民医院官网http://www.cqrc120.com/hos_tender/上上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1、质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

1.4在重庆市政府采购网电子招投标系统依法获取招标文件截图证明（获取招标文件状态截图证明流程：“重庆市政府采购网”→“在线开评标”→“我的投标项目”→找到该项目点击“查看详情”进行项目获取招标文件信息截图）；

2、质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3、其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （二）投诉

1、供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2、供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3、投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 第六篇  合同草案条款

附页：合同格式

- 采购购销合同

- （竞争性谈判）

- （项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| X、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的服务，项目初始报价下浮率大写：        ，小写：         。（例：百分之十，10%）以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为： 响应文件    份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为提交电子响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

谈判项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌、型号等 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                  法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  谈判项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                   法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权             （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日