重庆市荣昌区人民医院

精密空调维保服务需求公告

为满足医院发展需要，我院拟对下述服务进行采购前信息收集，欢迎各潜在供应商线上推介。

- 需求明细

| 序号 | 名称 | 预算（元） | 数量（台） | 主要服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调维保服务 | 19800 | 5 | 对门诊、内科、外科机房中的精密空调全包维护，详情见附件1 |

二、填写资料及要求。按格式要求填写《重庆市荣昌区人民医院精密空调维保服务推介资料》（见附件2），仅提供PDF电子版（要求加盖公章）。

三、供应商资质要求

1.参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

（1）企业资质：具有独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围包含空调设备维修、保养相关内容。

（2）专业资质：具备相关的行业资质认证，如制冷设备维修安装企业资质证书，且资质等级不低于叁级。

四、资料递交形式

1.报名方式：联系人：采购办胡老师（023-46331363），PDF电子版发送至邮箱550810956@qq.com，邮件命名方式为：精密空调维保服务+公司名称。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2025年9月2日17：30。

附件1：荣昌区人民医院精密空调维保服务要求

附件2：推介资料模板

重庆市荣昌区人民医院

2025年8月28日

附件1：

荣昌区人民医院精密空调维保服务要求

# 一、项目概述

本项目旨在为荣昌区人民医院精密空调系统提供专业、高效、可靠的维保服务，确保精密空调系统持续稳定运行，维持精密空调内适宜的温湿度环境，保障各类设备的正常运转。

维保服务地点：重庆市荣昌区人民医院院区内。

# 二、维保范围

- 空调设备：包括但不限于精密空调、涵盖设备本体及相关的室外机、室内机、连接管路等。

- 空调系统附属设备：加湿器、除湿器、过滤器、控制器、传感器等。

- 相关的电气控制系统：包含配电箱、开关、电缆、控制线等与空调运行相关的电气部分。

- 维保设备表

对门诊、内科、外科机房中的精密空调全包维护（共5台）。

价格为精密空调维护维保费用，含配件费、人工、车辆、工器具、耗材、差旅等所有费用。

# 三、维保服务方式：

空调维保服务采用全包服务方式，空调维保服务供应商负责保障精密空调的正常稳定的工作，通过对设备的日常维护以及维修等服务手段，保证设备正常、安全的运行。在合同期内，空调机所有零部件(如压缩机、室外风扇、主板等所有零配件)在使用中发生损坏，配件费用由服务供应商承担，耗材按其标配的数量进行更换，其中过滤网按标配更换4次/年，加湿罐1个/年，皮带随坏随修。

服务商保证空调设备的正常运转，负责空调系统、管道水系统、水泵系统的检查，其中空调系统、氟利昂管路、干冷器配电箱、干冷器系统、空调室外机的所有零配件均由服务商负责更换，配件费用由服务商承担，所更换的备件质保期为1年。

# 四、维保服务要求

## (一)故障响应

- 提供7×24小时的故障响应服务，在接到故障报修后，1小时内做出响应，2小时内到达现场进行处理。

- 对于一般性故障，应在到达现场后1小时内修复；对于重大故障，在2小时内制定出解决方案，并及时向甲方通报维修进度。（特殊情况需提前说明并经甲方同意）。

- 在故障维修期间，如因设备故障影响温湿度环境，应采取临时应急措施，确保设备不受影响。

## （二）应急保障

- 制定完善的应急预案，针对可能出现的突发情况，如极端天气、设备突发重大故障等，提供切实可行的应对措施。

- 配备必要的应急抢修设备和工具，以及一定数量的常用备件，确保在紧急情况下能够迅速开展维修工作。

## （三）文档管理

- 建立详细的维保档案，记录每次巡检、保养、维修的时间、内容、结果等信息，以及设备的运行数据、故障记录等。

- 定期向甲方提交维保报告，包括月度报告、季度报告和年度报告，报告内容应包含设备运行情况分析、维护工作总结、存在问题及改进措施等。

## （四）巡检及日常维护

- 维保服务公司每年定期巡检12次，每3个月免费为客户提供全面的巡检，维护保养。检查空调设备的运行状态、温湿度参数、设备外观等，及时发现并处理潜在问题。

- 每月对空调设备进行定期清洁，包括室内外机的滤网、蒸发器、冷凝器等，确保设备散热良好，通风顺畅。

- 每月对空调系统的电气部分进行检查，包括线路连接、开关状态、接地保护等，保障电气安全。

巡检具体内容包括不限于如下内容：

1.控制系统：检查控制器上的LED，显示单元是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警记录对报警内容进行分析，消除隐患。

2.加湿器：(如果安装)检查蒸汽加湿器是否结垢，如结垢需拆下加湿器进行清洗；本空气过滤网：检查空气过滤器，如果已脏需拆下进行更换；

3.中外部冷凝器：

  - 风扇：检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常。

  - 检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固。

  - 检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置一致。

  - 调速器(如果安装):检查调速器的工作状态，控制是否灵敏。

  - 中蒸发器：检查蒸发器是否清洁，如有污垢进行清洗(如需药物清洗，费用由乙方承担)。

4.室内风机：检查风机马达运转是否正常，有无异常噪音，并且轴承是否发热，检查耗电量。对于由皮带传动的机组，检查传动皮带，用手指拉紧时，是否可延长2cm；

电加热器：检查二级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常。电加热器的过热保护是否灵敏。

5.电路：

  - 检查电源的各相电压，电流：

  - 对各接点进行紧固，确保安全；

  - 对24V控制线路进行检测，确保控制的灵敏。

  - 对各种系统保护功能进行检测，(例如高压保护，低压保护，过热保护，相续保护等)保证设备的安全运转。

6.制冷系统：

- 检查制冷系统运行压力(高压，低压)是否正常；

- 检查压缩机的三相绕组是否正常；

- 进行过热度的测试，判断系统是否正常；

- 压缩机工作时的声音是否异常；

## （五）更换材料要求

- 空调维保服务供应商提供的材料，应在材料运到施工现场前通知甲方，并接受甲方检验。

- 空调维保服务供应商应根据技术要求及规范，每次完成维护维保工作后，应向甲方呈交维护维保和维修的工作报告，由甲方指定人员签字验收。

- 空调维保服务供应商在检查保养工作中发现设备运行异常，应向甲方提出书面的修理方案或更换备件的建议，甲方认可后才能进行修理。

## （六）对甲方技术人员技术培训内容

1、设备的基本原理；

2、设备的操作；

3、设备的日常维护常识；

4、设备故障的应急处理。

# 五、乙方资格要求

- 企业资质：具有独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围包含空调设备维修、保养相关内容。

- 专业资质：具备相关的行业资质认证，如制冷设备维修安装企业资质证书，且资质等级不低于叁级。（要求提供相关证书）

- 业绩要求：近2年内具有至少2个类似数据中心精密空调维保项目业绩，需提供合同或中标通知书等证明材料。

- 人员资质：维保团队成员应具备相应的专业资格证书，如高空作业证、电工证、制冷与空调作业操作证(特种作业操作证)，且人数每项不少于2人。（要求提供相关资格证书）

- 信誉要求：乙方在信用中国等相关信用平台上无不良信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

- 提供服务范围内设备的常用备品备件。

# 六、验收标准

- 日常维护验收：根据日常维护计划和工作记录，检查维护工作是否按时、按质完成，设备运行状态是否良好。

- 故障维修验收：故障修复后，经甲方确认设备恢复正常运行，且在后续7天内无再次出现相同故障，视为维修验收合格。

- 定期保养验收：每季度和每年的保养工作完成后，对保养内容进行逐项检查，确保关键部件维护到位，设备性能达到规定标准。

- 季度验收：在每季度服务期满后，对季度维保工作进行综合评估，包括服务质量、故障响应时间、设备运行稳定性等方面，根据合同约定的各项指标进行打分，达到80分以上（含80分）视为季度验收合格。因空调维保服务供应商原因造成重大事故，则验收视为不合格，业主有权不支付维保服务，并保留其它处理权力。

# 七、价款及付款方式：

先服务后付款，根据服务评分表、发票，每季度支付一次。

付款方式：据实结算。

# 八、服务期限

1年，具体服务时间按双方约定。

# 九、其它说明

维保期间发生的差旅费用由空调维保服务供应商承担。

附件2：

项目名称：精密空调维保服务

推

介

资

料

供应商：

联系人：

联系电话：

日期：

目录

一、......页码

二、......页码

、、、、、、

一、报价明细（自行设计）

二、根据附件（1）《荣昌区人民医院精密空调维保服务要求》中“四、维保服务要求”制作服务响应偏离表。

三、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）其他资格条件（自行设计）

根据附件（1）《荣昌区人民医院精密空调维保服务要求》中“五、乙方资格要求”制作。

四、其它（公司自行介绍补充的资料必须放在要求资料后面，不按要求放置

直接视为无效推介资料）

二、服务响应偏离表

项目号：

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                   法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对附件（1）《荣昌区人民医院精密空调维保服务要求》中“四、维保服务要求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

## 三、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致： 重庆市荣昌区人民医院 ：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是              （供应商名称）的法定      的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- 法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致： 重庆市荣昌区人民医院 ：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权             （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的推介等具体工作。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致 重庆市荣昌区人民医院 ：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日